## Cost and Performance
Build Cost, 2023$/kW |  | CT | CC | CT | CC | CC | CT | CT
Year | SAN JUAN 460MW CC | 18V50DF 1x0 | 2x1 SGT-800 | 7F.05 1x0 | 7F.05 1x1 | 7HA.02 1x1 | LM2500 1x0 | LM6000 1x0 | Year | Puerto Rico Cost Scaler | Puerto Rico Low Scaler | Puerto Rico High Scaler
2025 |  | 3480.7989 | 3715.9439 | 1883.4944 | 3013.591 | 2336 | 3284.2567 | 3876.6544 | 2023 | 2 | 2 | 2
2026 |  | 3331.1245 | 3556.1583 | 1802.5041 | 2884.0066 | 2235.552 | 3143.0337 | 3709.9583 | 2024 | 2 | 2 | 2
2027 |  | 3181.4502 | 3396.3727 | 1721.5138 | 2754.4221 | 2135.104 | 3001.8106 | 3543.2621 | 2025 | 2 | 2 | 2
2028 | 2335 | 3031.7758 | 3236.5872 | 1640.5236 | 2624.8377 | 2034.656 | 2860.5876 | 3376.566 | 2026 | 1.914 | 1.914 | 1.914
2029 |  | 2882.1015 | 3076.8016 | 1559.5333 | 2495.2533 | 1934.208 | 2719.3646 | 3209.8698 | 2027 | 1.828 | 1.828 | 1.828
2030 |  | 2732.4271 | 2917.016 | 1478.5431 | 2365.6689 | 1833.76 | 2578.1415 | 3043.1737 | 2028 | 1.742 | 1.742 | 1.742
2031 |  | 2582.7528 | 2757.2304 | 1397.5528 | 2236.0845 | 1733.312 | 2436.9185 | 2876.4776 | 2029 | 1.656 | 1.656 | 1.656
2032 |  | 2433.0784 | 2597.4448 | 1316.5626 | 2106.5001 | 1632.864 | 2295.6954 | 2709.7814 | 2030 | 1.57 | 1.1775 | 1.9625
2033 |  | 2419.1552 | 2582.581 | 1309.0286 | 2094.4457 | 1623.52 | 2282.5584 | 2694.2748 | 2031 | 1.484 | 1.113 | 1.855
[9 empty] | 2032 | 1.398 | 1.0485 | 1.7475
FLHR, Btu/kWh | 6324 | 8380 | 6885 | 10080 | 6743 | 6492 | 10076 | 9379 | 2033 | 1.39 | 1.0425 | 1.7375
Forced Outage Rate, % | 3.2 | 2 | 3.2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 2034 | 1.39 | 1.0425 | 1.7375
Schld Mntnce, hrs/yr | 438 | 168 | 444 | 168 | 444 | 444 | 336 | 336 | 2035 | 1.39 | 1.0425 | 1.7375
[9 empty] | 2036 | 1.39 | 1.0425 | 1.7375
[5 empty] | 373 MW | 550 MW | 373 | 2624.8377 | 2037 | 1.39 | 1.0425 | 1.7375
[7 empty] | 550 | 2034.656 | 2038 | 1.39 | 1.0425 | 1.7375
[7 empty] | 460 | 2334.776 | 2039 | 1.39 | 1.0425 | 1.7375
[9 empty] | 2040 | 1.39 | 1.0425 | 1.7375
[9 empty] | 2041 | 1.39 | 1.0425 | 1.7375
[9 empty] | 2042 | 1.39 | 1.0425 | 1.7375
[9 empty] | 2043 | 1.39 | 1.0425 | 1.7375
[9 empty] | 2044 | 1.39 | 1.0425 | 1.7375
[9 empty] | 2045 | 1.39 | 1.0425 | 1.7375
[9 empty] | 2046 | 1.39 | 1.0425 | 1.7375
[9 empty] | 2047 | 1.39 | 1.0425 | 1.7375
[9 empty] | 2048 | 1.39 | 1.0425 | 1.7375
[9 empty] | 2049 | 1.39 | 1.0425 | 1.7375
[9 empty] | 2050 | 1.39 | 1.0425 | 1.7375