## Costa Sur
Costa Sur BC Consumption 2026
Galones |  |  |  |  | Azufre | [5 empty] | Barrels
Month | CS3 | CS4 | CS5 | CS6 | CS3 | CS4 | CS5 | CS6 | CS3 | CS4 | CS5 | CS6
2026-01-01 | Azufre CS3: 0; Azufre CS4: 0
2026-02-01 | 0 | 0 | 1967839.86 | 7883312.22 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 46853.33 | 187697.91
2026-03-01 | Azufre CS3: 0; Azufre CS4: 0
2026-04-01 | Azufre CS3: 0; Azufre CS4: 0
2026-05-01 | Azufre CS3: 0; Azufre CS4: 0
2026-06-01 | Azufre CS3: 0; Azufre CS4: 0
2026-07-01 | Azufre CS3: 0; Azufre CS4: 0
2026-08-01 | Azufre CS3: 0; Azufre CS4: 0
2026-09-01 | Azufre CS3: 0; Azufre CS4: 0
2026-10-01 | Azufre CS3: 0; Azufre CS4: 0
2026-11-01 | Azufre CS3: 0; Azufre CS4: 0
2026-12-01 | Azufre CS3: 0; Azufre CS4: 0
Total | CS3: 0; CS4: 0; CS5: 1967839.86; CS6: 7883312.22; Azufre CS3: 0; Azufre CS4: 0
0
CS #2 FO Consumption 2026
Month | CS3: Galones; CS5: Azufre; Azufre CS4: Barrels
| SCGT1-1 | SCGT1-2 | SCGT1-1 | SCGT1-2 |  | SCGT1-1 | SCGT1-2
2026-01-01 | Azufre CS4: 0; Azufre CS5: 0
2026-02-01 | CS3: 0; CS4: 0; CS5: 0.008; CS6: 0.008; Azufre CS4: 0; Azufre CS5: 0
2026-03-01 | Azufre CS4: 0; Azufre CS5: 0
2026-04-01 | Azufre CS4: 0; Azufre CS5: 0
2026-05-01 | Azufre CS4: 0; Azufre CS5: 0
2026-06-01 | Azufre CS4: 0; Azufre CS5: 0
2026-07-01
2026-08-01
2026-09-01
2026-10-01
2026-11-01
2026-12-01
Total | CS3: 0; CS4: 0
Costa Sur Natural Gas Consumtion 2026
Month | CS3: SCF; CS5: Azufre
| Unit 5 | Unit 6 | Unit 5 | Unit 6
2026-01-01
2026-02-01 | CS3: 1492830; CS4: 731915920; CS5: 0.001; CS6: 0.001
2026-03-01
2026-04-01
2026-05-01
2026-06-01
2026-07-01
2026-08-01
2026-09-01
2026-10-01
2026-11-01
2026-12-01
TOTAL | CS3: 1492830; CS4: 731915920; CS5: 0; CS6: 0

## Turbinas CS
Cómputo de Emisiones Actuales - Costa Sur (Turbinas 1-1 & 1-2) FEBRERO 2026
Factores de Emisión AP-42 Section 3.1
PM | 0.012lb/MMBTU
SOx | 1.01*%S lb/MMBTU
NOx | 0.880 lb/MMBTU
VOC | 0.00041 lb/MMBTU
C0 | 0.0033 lb/MMBTU
Pb | 0.0000140 lb MMBTU
CO2e | 163.61 lb/MMBtu (40 CFR 98, Subpart C)
163.6117
Combustible #2 | 0 | gal/month
Azufre % | 0.008
Cálculos Emisiones PM
= | 0.012 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | año |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones SOx
= | 0.00808 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | año |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones NOx
= | 0.88 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | año |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones VOC
= | 0.00041 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | año |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO
= | 0.0033 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | año |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones Pb
= | 1.4e-05 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | año |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO2e
= | 163.6117 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | año |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr

## Calculos CS 3 y 4
Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2026 - Costa Sur 3 y 4
Factores de Emisión AP-42
PM | (9.19)(%S) + 3.22 lb/1000gal
SOx | (157)*%S lb/1000gal
NOx | 32 (Tangencial) lb/1000gal
VOC | 0.76 lb/1000gal
CO | 5 lb/1000gal
Pb | 0.00151 lb/1000gal
Combustible #6 | 0 | gal/año
Azufre % | 0
Cálculos Emisiones PM
= | 3.22 | lb | 0 | gal | ton
| 1000 | gal | año |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones SOx
= | 0 | lb | 0 | gal | ton
| 1000 | gal | año |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones NOx
= | 32 | lb | 0 | gal | ton
| 1000 | gal | año |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones VOC
= | 0.76 | lb | 0 | gal | ton
| 1000 | gal | año |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO
= | 5 | lb | 0 | gal | ton
| 1000 | gal | año |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones Pb
= | 0.00151 | lb | 0 | gal | ton
| 1000 | gal | año |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr

## CS 5
Cómputo de Emisiones Actuales para Bunker C y Gas Natural - Costa Sur FEBRERO 2026 - Unidad 5*
Parametro | Factor de Emisión Combustible Natural Gas | Factor de Emisión Combustible No. 6 Oil | Emisiones Actuales (ton/month) | Emisiones Actuales (lb/hr)
NOx | 0.35 | 0.35 | 51.9275 | 11.8556
CO | 0.009 | 0.0038 | 0.56782 | 0.12964
VOC | 0.0008 | 0.0013 | 0.19249 | 0.043946 | Ecuación para el Cómputo
PM | 0.005 | 0.0275 | 4.0626 | 0.92752 | ton/month = | [Consumo de Combustible #6 en galones/month) * ( Valor Calorífico BC 0.15 MMBtu/gal)
PM10 | 0.0081 | 0.04 | 5.9098 | 1.3493 |  | + (Consumo Gas Natural SCF/month) * (Valor Calorífico GN 1,040 MMBtu/SCF*10^6)]
PM2.5 | 0.0075 | 0.033 | 4.8762 | 1.1133 |  | * FE en lbs/MMBtu * 1 ton/2,000 lbs
SO2 | 0.004 | 157*%S | 72.6066 | 16.5768
H2SO4 | 0.00043 | 0.02259 | 3.3343 | 0.76127 | lbs/hr = | (Toneladas Contaminante / month) * (1 month / 8,760 hr) * (2000 lb / ton) | [14 empty] | CO2e | 24.8075 | lbs/gal
Pb | 0 | 4.63e-06 | 0.00068333 | 0.00015601 | [17 empty] | 0.12049 | lbs/scf
CO2e | 24.808 lbs/gal | 0.1205 lbs/SCF | 24498.5618 | 5593.279
Fluoruro | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo #6 2022 = | 1967839.86 |  | gal/month
Consumo NG 2022 = | 1492830 |  | SCF/month
#6 Azufre = | 0.47 |  | %
NOx = | 1967839.86 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.35 | lbs | 1 | ton | + | 1492830 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.35 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 51.9275 |  | ton/month | = | 11.8556 | lb/hr
CO = | 1967839.86 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.0038 | lbs | 1 | ton | + | 1492830 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.009 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.56782 |  | ton/month | = | 0.12964 | lb/hr
VOC = | 1967839.86 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.0013 | lbs | 1 | ton | + | 1492830 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.0008 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.19249 |  | ton/month | = | 0.043946 | lb/hr
PM = | 1967839.86 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.0275 | lbs | 1 | ton | + | 1492830 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.005 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 4.0626 |  | ton/month | = | 0.92752 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM10 = | 1967839.86 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.04 | lbs | 1 | ton | + | 1492830 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.0081 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 5.9098 |  | ton/month | = | 1.3493 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM2.5 = | 1967839.86 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.033 | lbs | 1 | ton | + | 1492830 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.0075 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 4.8762 |  | ton/month | = | 1.1133 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
SO2 = | 1967839.86 |  | galones |  |  | * | 73.79 | lbs | 1 | ton | + | 1492830 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.004 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  |  |  | 1000 | gals | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 72.6066 |  | ton/month | = | 16.5768 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
H2SO4 = | 1967839.86 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.02259 | lbs | 1 | ton | + | 1492830 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.00043 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 3.3343 |  | ton/month | = | 0.76127 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
Pb = | 1967839.86 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 4.63e-06 | lbs | 1 | ton | + | 1492830 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.00068333 |  | ton/month | = | 0.00015601 | lb/hr
CO2e = | 1967839.86 |  | galones | 24.8075 | lbs | * | 1 | ton | + |  |  | 1492830 | SCF | 0.12049 | lbs | * | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  | 2000 | lbs |  |  |  |  | month |  | SCF |  | 2000 | lbs
| 24498.5618 |  | ton/month | = | 5593.279 | lb/hr
Nota:
* La formula y los factores de emisión utilizados son los aprobados en la última revisión del permiso
de construcción PFE-31-0810-0455-II-C, con fecha del 21 de marzo de 2012, para la quema dual
de combustible 100% Bunker C y 100% Gas Natural, según corresponda.
Note on B4: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C4: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B5: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C5: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B6: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C6: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B7: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C7: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B8: Babcock, Steven: Permit LImit
Note on C8: Babcock, Steven: Pemrit Limit
Note on B9: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C9: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B10: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C10: Babcock, Steven: AP-42 Section 1.3
Note on B11: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C11: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B13: Babcock, Steven: eGGRT GHG Report
Note on C13: Babcock, Steven: eGGRT GHG Report

## CS6
Cómputo de Emisiones Actuales para Bunker C y Gas Natural - Costa Sur FEBRERO 2026 - Unidad 6*
Parametro | Factor de Emisión Combustible Natural Gas | Factor de Emisión Combustible No. 6 Oil | Emisiones Actuales (ton/month) | Emisiones Actuales (lb/hr)
NOx | 0.35 | 0.35 | 340.1456 | 77.6588
CO | 0.009 | 0.0038 | 5.6721 | 1.295
VOC | 0.0008 | 0.0013 | 1.0731 | 0.245 | Ecuación para el Cómputo
PM | 0.005 | 0.0275 | 18.1623 | 4.1466 | ton/month = | [Consumo de Combustible #6 en galones/month) * ( Valor Calorífico BC 0.15 MMBtu/gal)
PM10 | 0.0081 | 0.04 | 26.7328 | 6.1034 |  | + (Consumo Gas Natural SCF/month) * (Valor Calorífico GN 1,040 MMBtu/SCF*10^6)]
PM2.5 | 0.0075 | 0.033 | 22.3657 | 5.1063 |  | * FE en lbs/MMBtu * 1 ton/2,000 lbs
SO2 | 0.004 | 157*%S | 292.3772 | 66.7528
H2SO4 | 0.00043 | 0.02259 | 13.52 | 3.0867 | lbs/hr = | (Toneladas Contaminante / month) * (1 month / 8,760 hr) * (2000 lb / ton) | [14 empty] | CO2e | 24.8075 | lbs/gal
Pb | 0 | 4.63e-06 | 0.0027375 | 0.000625 | [17 empty] | 0.12049 | lbs/scf
CO2e | 24.808 lbs/gal | 0.1205 lbs/SCF | 141878.4123 | 32392.3316
Fluoruro | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo #6 2022 = | 7883312.22 |  | gal/month
Consumo NG 2022 = | 731915920 |  | SCF/month
#6 Azufre = | 0.47 |  | %
NOx = | 7883312.22 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.35 | lbs | 1 | ton | + | 731915920 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.35 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 340.1456 |  | ton/month | = | 77.6588 | lb/hr
CO = | 7883312.22 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.0038 | lbs | 1 | ton | + | 731915920 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.009 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 5.6721 |  | ton/month | = | 1.295 | lb/hr
VOC = | 7883312.22 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.0013 | lbs | 1 | ton | + | 731915920 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.0008 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 1.0731 |  | ton/month | = | 0.245 | lb/hr
PM = | 7883312.22 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.0275 | lbs | 1 | ton | + | 731915920 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.005 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 18.1623 |  | ton/month | = | 4.1466 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM10 = | 7883312.22 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.04 | lbs | 1 | ton | + | 731915920 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.0081 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 26.7328 |  | ton/month | = | 6.1034 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM2.5 = | 7883312.22 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.033 | lbs | 1 | ton | + | 731915920 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.0075 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 22.3657 |  | ton/month | = | 5.1063 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
SO2 = | 7883312.22 |  | galones |  |  | * | 73.79 | lbs | 1 | ton | + | 731915920 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.004 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  |  |  | 1000 | gals | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 292.3772 |  | ton/month | = | 66.7528 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
H2SO4 = | 7883312.22 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.02259 | lbs | 1 | ton | + | 731915920 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.00043 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 13.52 |  | ton/month | = | 3.0867 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
Pb = | 7883312.22 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 4.63e-06 | lbs | 1 | ton | + | 731915920 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.0027375 |  | ton/month | = | 0.000625 | lb/hr
CO2e = | 7883312.22 |  | galones | 24.8075 | lbs | * | 1 | ton | + |  |  | 731915920 | SCF | 0.12049 | lbs | * | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  | 2000 | lbs |  |  |  |  | month |  | SCF |  | 2000 | lbs
| 141878.4123 |  | ton/month | = | 32392.3316 | lb/hr
Nota:
* La formula y los factores de emisión utilizados son los aprobados en la última revisión del permiso
de construcción PFE-31-0810-0455-II-C, con fecha del 21 de marzo de 2012, para la quema dual
de combustible 100% Bunker C y 100% Gas Natural, según corresponda.
Note on B4: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C4: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B5: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C5: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B6: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C6: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B7: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C7: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B8: Babcock, Steven: Permit LImit
Note on C8: Babcock, Steven: Pemrit Limit
Note on B9: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C9: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B10: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C10: Babcock, Steven: AP-42 Section 1.3
Note on B11: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C11: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B13: Babcock, Steven: eGGRT GHG Report
Note on C13: Babcock, Steven: eGGRT GHG Report

## Tabla JCA CS
Inventario de Emisiones para las Fuentes de Emisión en Puerto Rico
Autoridad de Energía Electrica de Puerto Rico
Central Termoeléctrica de Costa Sur
PFE-4911-31-0306-0429
FEBRERO 2026
Contaminante | Emisión Total Compuesta | Emisión Total Compuesta
| Permisible (ton/month) ii | Actual (ton/month)
PM | 590 | 22.2249
PM10 | 1038 | 32.6426
PM2.5 | 803 | 27.2419
SOx | 9884 | 364.9837
NOx | 10521 | 392.0731
VOC | 36 | 1.2656
CO i | 388 | 6.2399
H2SO4 | 469 | 16.8543
Pb | 0.08 | 0.0034208
Fluoruro | 0 | 0
CO2eiii |  | 166376.9741
Junto con este formulario se deberán incluir los cálculos realizados para sustentar el
total de emisiones reportadas. Si las emisiones fueron calculadas utilizando
programas de computadoras deberá proveerse el nombre del programa y un ejemplo
de dichos cálculos. De requerir información adicional se le solicitará a la industria.
i- El estimado de CO no se utilizará para propósitos de pago ya que está exento.
ii- PREPA está operando las unidades SC5 y SC6 bajo el escenario autorizado
por el Permiso de Construcción PFE-31-0810-0455-II-C.
iii EPA GHG Report 40 CFR 98

## San Juan
San Juan BC Consumption 2022
Month | Barrels |  |  |  | Galones |  |  |  | Azufre
| SJ7 | SJ8 | SJ9 | SJ10 | SJ7 | SJ8 | SJ9 | SJ10 | SJ7 | SJ8 | SJ9 | SJ10
2026-01-01
2026-02-01 | 0 | 0 | 54610.51 | 0 | 0 | 0 | 2293641.42 | 0 | 0.47 | * | 0.47
2026-03-01 | Barrels SJ8: 0; Galones SJ7: 0; Galones SJ8: 0; Galones SJ9: 0; Galones SJ10: 0
2026-04-01 | Barrels SJ8: 0; Galones SJ7: 0; Galones SJ8: 0; Galones SJ9: 0; Galones SJ10: 0; Azufre SJ8: *
2026-05-01 | Barrels SJ8: 0; Galones SJ7: 0; Galones SJ8: 0; Galones SJ9: 0; Galones SJ10: 0; Azufre SJ8: *
2026-06-01 | Barrels SJ8: 0; Galones SJ7: 0; Galones SJ8: 0; Galones SJ9: 0; Galones SJ10: 0; Azufre SJ8: *
2026-07-01 | Barrels SJ8: 0; Galones SJ7: 0; Galones SJ8: 0; Galones SJ9: 0; Galones SJ10: 0; Azufre SJ8: *
2026-08-01 | Barrels SJ8: 0; Galones SJ7: 0; Galones SJ8: 0; Galones SJ9: 0; Galones SJ10: 0; Azufre SJ8: *
2026-09-01 | Barrels SJ8: 0; Galones SJ7: 0; Galones SJ8: 0; Galones SJ9: 0; Galones SJ10: 0; Azufre SJ8: *
2026-10-01 | Barrels SJ8: 0; Galones SJ7: 0; Galones SJ8: 0; Galones SJ9: 0; Galones SJ10: 0; Azufre SJ8: *
2026-11-01 | Barrels SJ8: 0; Galones SJ7: 0; Galones SJ8: 0; Galones SJ9: 0; Galones SJ10: 0; Azufre SJ8: *
2026-12-01 | Barrels SJ8: 0; Galones SJ7: 0; Galones SJ8: 0; Galones SJ9: 0; Galones SJ10: 0; Azufre SJ8: *
Total | 0 | 0 | 54610.51 | 0 | 0 | 0 | 2293641.42 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | #DIV/0!
SJ #2FO Consumption 2022 | Azufre SJ10: San Juan Natural Gas Consumtion 2022
Month | Barrels SJ7: Barrels; Barrels SJ9: Galones; Galones SJ7: Azufre; Galones SJ9: Horas; Azufre SJ10: Month | SCF |  | Azufre
| SJCC5 | SJCC6 | SJCC5 | SJCC6 | SJCC5 | SJCC6 | SJCC5 | SJCC6 |  |  |  |  | Unit 5 | Unit 6 | Unit 5 | Unit 6
2026-01-01 | Azufre SJ10: 2026-01-01
2026-02-01 | 9153.53 | 0 | 384448.26 | 0 | 0.00074 | 0.00074 | 668.7 | 0 |  |  |  | 2026-02-01 | 928901636.72 | 0 | 0.001 | 0.001
2026-03-01 | Azufre SJ10: 2026-03-01
2026-04-01 | Barrels SJ9: 0; Barrels SJ10: 0; Azufre SJ10: 2026-04-01
2026-05-01 | Barrels SJ9: 0; Barrels SJ10: 0; Azufre SJ10: 2026-05-01
2026-06-01 | Barrels SJ9: 0; Barrels SJ10: 0; Azufre SJ10: 2026-06-01
2026-07-01 | Barrels SJ9: 0; Barrels SJ10: 0; Azufre SJ10: 2026-07-01
2026-08-01 | Barrels SJ9: 0; Barrels SJ10: 0; Azufre SJ10: 2026-08-01
2026-09-01 | Barrels SJ9: 0; Barrels SJ10: 0; Azufre SJ10: 2026-09-01
2026-10-01 | Barrels SJ9: 0; Barrels SJ10: 0; Azufre SJ10: 2026-10-01
2026-11-01 | Barrels SJ9: 0; Barrels SJ10: 0; Azufre SJ10: 2026-11-01
2026-12-01 | Barrels SJ9: 0; Barrels SJ10: 0; Azufre SJ10: 2026-12-01
Total | 9153.53 | 0 | 384448.26 | 0 | 0.00074 | 0.00074 | 668.7 | 0 |  |  |  | TOTAL | 928901636.72 | 0 | 0 | 0
Note on B31: Javier Lopez Rosario: Opero 100% GN
Note on B34: Javier Lopez Rosario: Opero 100% GN
Note on C34: Javier Lopez Rosario: Opero en 100% GN

## Cálculos SJ
Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2026 - San Juan 7-10
Factores de Emisión de acuerdo a Permiso Título V
PM10 | 0.040 lbs/MMBtu |  | MATS Emission Limit + AP-42 Section 1.3 Condensable PM
PM | 0.030 lbs/MMBtu |  | MATS Emission Limit
SO2 | 157*%S lbs/1000gal |  | AP-42 Section 1.3
H2SO4 | 0.0405 lbs/MMBtu
NOx (7&8) | 47 lbs/1000gal |  | AP-42 Section 1.3 wall fired boilers
NOx (9&10) | 32 lbs/1000gal |  | AP-42 Section 1.3 tangential fired boilers
VOC | 0.76 lbs/1000gal |  | AP-42 Section 1.3
CO | 5 lbs/1000gal |  | AP-42 Section 1.3
Pb | 0.00151 lbs/1000gal
CO2e | 24.891 lbs/gal |  | eGGRT GHG Report | [5 empty] | 24.8912 | lbs/gal
Combustible #6 | 0 | gal/month 7&8
Combustible #6 | 2293641.42 | gal/month 9&10
% Azufre | 0.47 |  | NO INCLUIR EN PRINT OUT"=('San Juan'!J17+'San Juan'!K17+'San Juan'!L17+'San Juan'!M17)/4" se saco del promedio a la u-10 ya que estubo apagada
Cálculos Emisiones PM10
= | 0.04 | lbs | 2293641.42 | gal | ton |  | 0.15 | MMBtu
| MMBtu |  | month |  | 2000 | lbs | gal
= | 6.8809 | ton
month
Cálculos Emisiones PM
= | 0.03 | lbs | 2293641.42 | gal | ton |  | 0.15 | MMBtu
| MMBtu |  | month |  | 2000 | lbs | gal
= | 5.1607 | ton
month
Cálculos Emisiones H2SO4
= | 0.0405 | lbs | 2293641.42 | gal | ton |  | 0.15 | MMBtu
| MMBtu |  | month |  | 2000 | lbs | gal
= | 6.9669 | ton
month
Cálculos Emisiones SO2
NOTA PARA EFECTOS DE CALCULO SE SUBSTITUYO EL PROMEDIO DE AZUFRE POR EL CALCULO A MANO = .47; LA CELDA DEBE SER =B14
= | 76.469 | lbs | 2293641.42 | gal | ton
| 1000 | gals | month |  | 2000 | lbs
= | 87.6962 | ton
month
Cálculos Emisiones Nox (7&8)
= | 47 | lbs | 0 | gal | ton
| 1000 | gal | month |  | 2000 | lbs
= | 0 | ton
month
Cálculos Emisiones Nox (9&10)
= | 32 | lbs | 2293641.42 | gal | ton
| 1000 | gal | month |  | 2000 | lbs
= | 36.6983 | ton
month
Cálculos Emisiones VOC
= | 0.76 | lbs | 2293641.42 | gal | ton
| 1000 | gal | month |  | 2000 | lbs
= | 0.87158 | ton
month
Cálculos Emisiones CO
= | 5 | lbs | 2293641.42 | gal | ton
| 1000 | gal | month |  | 2000 | lbs
= | 5.7341 | ton
month
Cálculos Emisiones Pb
= | 0.00151 | lbs | 2293641.42 | gal | ton
| 1000 | gal | month |  | 2000 | lbs
= | 0.0017317 | ton
month
Cálculos Emisiones CO2e
= | 24.8912 | lbs | 2293641.42 | gal | ton
|  | gal | month |  | 2000 | lbs
= | 28545.7504 | ton
month

## Cálculos SJ5
Cómputo de Emisiones Actuales para Distillate Oil y Gas Natural - San Juan FEBRERO 2026 - Unidad 5
Parametro | Factor de Emisión Combustible Natural Gas | Factor de Emisión Combustible No. 2 Oil | Emisiones Actuales (ton/month) | Emisiones Actuales (lb/hr)
NOx | 0.092099 | 0.10806 | 46.4976 | 10.6159
CO | 0.02243 | 0.0094426 | 10.8763 | 2.4832
VOC | 0.0021 | 0.0083 | 1.215 | 0.2774 | Ecuación para el Cómputo
PM | 0.0066 | 0.0284 | 3.88 | 0.88586 | ton/month = | [Consumo de Combustible #6 en galones/month) * ( Valor Calorífico BC 0.138 MMBtu/gal)
PM10 | 0.0066 | 0.0357 | 4.0737 | 0.93007 |  | + (Consumo Gas Natural SCF/month) * (Valor Calorífico GN 1,020 MMBtu/SCF*10^6)]
PM2.5 | 0.0066 | 0.0357 | 4.0737 | 0.93007 |  | * FE en lbs/MMBtu * 1 ton/2,000 lbs
SO2 | 0.0028 | 1.01*%S | 1.3463 | 0.30737
H2SO4 | 0.00043 | 0.0077 | 0.40797 | 0.093143 | lbs/hr = | (Toneladas Contaminante / month) * (1 month / 8,760 hr) * (2000 lb / ton) | [14 empty] | CO2e | 22.5784 | lbs/gal
Pb | 0 | 9e-06 | 0.00023874 | 5.4507e-05 | [17 empty] | 0.12049 | lbs/scf
CO2e | 22.578 lbs/gal | 0.1205 lbs/SCF | 60303.555 | 13767.9349
Fluoruro | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo #2 2022 = | 384448.26 |  | gal/month
Consumo NG 2022 = | 928901636.72 |  | SCF/month
#2 Azufre = | 0.00074 |  | %
NOx = | 384448.26 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.10806 | lbs | 1 | ton | + | 928901636.72 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.092099 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 46.4976 |  | ton/month | = | 10.6159 | lb/hr
CO = | 384448.26 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0094426 | lbs | 1 | ton | + | 928901636.72 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.02243 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 10.8763 |  | ton/month | = | 2.4832 | lb/hr
VOC = | 384448.26 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0083 | lbs | 1 | ton | + | 928901636.72 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0021 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 1.215 |  | ton/month | = | 0.2774 | lb/hr
PM = | 384448.26 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0284 | lbs | 1 | ton | + | 928901636.72 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0066 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 3.88 |  | ton/month | = | 0.88586 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM10 = | 384448.26 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0357 | lbs | 1 | ton | + | 928901636.72 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0066 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 4.0737 |  | ton/month | = | 0.93007 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM2.5 = | 384448.26 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0357 | lbs | 1 | ton | + | 928901636.72 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0066 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 4.0737 |  | ton/month | = | 0.93007 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
SO2 = | 384448.26 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0007474 | lbs | 1 | ton | + | 928901636.72 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0028 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 1.3463 |  | ton/month | = | 0.30737 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
H2SO4 = | 384448.26 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0077 | lbs | 1 | ton | + | 928901636.72 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.00043 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.40797 |  | ton/month | = | 0.093143 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
Pb = | 384448.26 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 9e-06 | lbs | 1 | ton | + | 928901636.72 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.00023874 |  | ton/month | = | 5.4507e-05 | lb/hr
CO2e = | 384448.26 |  | galones | 22.5784 | lbs | * | 1 | ton | + |  |  | 928901636.72 | SCF | 0.12049 | lbs | * | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  | 2000 | lbs |  |  |  |  | month |  | SCF |  | 2000 | lbs
| 60303.555 |  | ton/month | = | 13767.9349 | lb/hr
Nota:
* La formula y los factores de emisión utilizados son los aprobados en la última revisión del permiso
de construcción PFE-31-0810-0455-II-C, con fecha del 21 de marzo de 2012, para la quema dual
de combustible 100% Bunker C y 100% Gas Natural, según corresponda.
Note on B4: Babcock, Steven: Vendor guarantee
Note on C4: Babcock, Steven: From EPA approved PSD netting analysis
Note on B5: Babcock, Steven: Vendor gurantee
Note on C5: Babcock, Steven: From EPA approved PSD netting analysis
Note on B6: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C6: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B7: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C7: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B8: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C8: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B9: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C9: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B10: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C10: Babcock, Steven: AP-42 Section 3.1
Note on B11: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C11: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C12: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B13: Babcock, Steven: eGGRT GHG Report
Note on C13: Babcock, Steven: eGGRT GHG Report

## Cálculos SJ6
Cómputo de Emisiones Actuales para Distillate Oil y Gas Natural - San Juan FEBRERO 2026 - Unidad 5
Parametro | Factor de Emisión Combustible Natural Gas | Factor de Emisión Combustible No. 2 Oil | Emisiones Actuales (ton/month) | Emisiones Actuales (lb/hr)
NOx | 0.092099 | 0.10806 | 0 | 0
CO | 0.02243 | 0.0094426 | 0 | 0
VOC | 0.0021 | 0.0083 | 0 | 0 | Ecuación para el Cómputo
PM | 0.0066 | 0.0284 | 0 | 0 | ton/month = | [Consumo de Combustible #6 en galones/month) * ( Valor Calorífico BC 0.138 MMBtu/gal)
PM10 | 0.0066 | 0.0357 | 0 | 0 |  | + (Consumo Gas Natural SCF/month) * (Valor Calorífico GN 1,020 MMBtu/SCF*10^6)]
PM2.5 | 0.0066 | 0.0357 | 0 | 0 |  | * FE en lbs/MMBtu * 1 ton/2,000 lbs
SO2 | 0.0028 | 1.01*%S | 0 | 0
H2SO4 | 0.00043 | 0.0077 | 0 | 0 | lbs/hr = | (Toneladas Contaminante / month) * (1 month / 8,760 hr) * (2000 lb / ton) | [14 empty] | CO2e | 22.5784 | lbs/gal
Pb | 0 | 9e-06 | 0 | 0 | [17 empty] | 0.12049 | lbs/scf
CO2e | 22.578 lbs/gal | 0.1205 lbs/SCF | 0 | 0
Fluoruro | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo #2 2022 = | 0 |  | gal/month
Consumo NG 2022 = | 0 |  | SCF/month
#2 Azufre = | 0.00074 |  | %
NOx = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.10806 | lbs | 1 | ton | + | 0 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.092099 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0 |  | ton/month | = | 0 | lb/hr
CO = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0094426 | lbs | 1 | ton | + | 0 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.02243 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0 |  | ton/month | = | 0 | lb/hr
VOC = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0083 | lbs | 1 | ton | + | 0 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0021 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0 |  | ton/month | = | 0 | lb/hr
PM = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0284 | lbs | 1 | ton | + | 0 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0066 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0 |  | ton/month | = | 0 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM10 = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0357 | lbs | 1 | ton | + | 0 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0066 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0 |  | ton/month | = | 0 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM2.5 = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0357 | lbs | 1 | ton | + | 0 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0066 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0 |  | ton/month | = | 0 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
SO2 = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0007474 | lbs | 1 | ton | + | 0 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0028 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0 |  | ton/month | = | 0 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
H2SO4 = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0077 | lbs | 1 | ton | + | 0 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.00043 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0 |  | ton/month | = | 0 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
Pb = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 9e-06 | lbs | 1 | ton | + | 0 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0 |  | ton/month | = | 0 | lb/hr
CO2e = | 0 |  | galones | 22.5784 | lbs | * | 1 | ton | + |  |  | 0 | SCF | 0.12049 | lbs | * | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  | 2000 | lbs |  |  |  |  | month |  | SCF |  | 2000 | lbs
| 0 |  | ton/month | = | 0 | lb/hr
Nota:
* La formula y los factores de emisión utilizados son los aprobados en la última revisión del permiso
de construcción PFE-31-0810-0455-II-C, con fecha del 21 de marzo de 2012, para la quema dual
de combustible 100% Bunker C y 100% Gas Natural, según corresponda.
Note on B4: Babcock, Steven: Vendor guarantee
Note on C4: Babcock, Steven: From EPA approved PSD netting analysis
Note on B5: Babcock, Steven: Vendor gurantee
Note on C5: Babcock, Steven: From EPA approved PSD netting analysis
Note on B6: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C6: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B7: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C7: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B8: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C8: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B9: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C9: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B10: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C10: Babcock, Steven: AP-42 Section 3.1
Note on B11: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C11: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C12: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B13: Babcock, Steven: eGGRT GHG Report
Note on C13: Babcock, Steven: eGGRT GHG Report

## Tabla JCA SJ
Inventario de Emisiones para las Fuentes de Emisión en Puerto Rico
Autoridad de Energía Electrica de Puerto Rico
Central Termoeléctrica de San Juan
PFE-TV-4911-65-0609-0214
FEBRERO 2026
Contaminante | Emisión Total | Emisión Total
| Permisible (ton/month) | Actual (ton/month)
PM | 2946.22 | 9.0407 | 0
PM10 | 1430.51 | 10.9546
SO2 | 7619.76 | 89.0425
NOx | 6739.2 | 83.1959
COi | 1654.73 | 16.6104
VOC | 190.7 | 2.0866
Pbii | 3.54 | 0.0019704
CO2eiii |  | 88849.3053
Junto con este formulario se deberán incluir los cálculos realizados para sustentar el
total de emisiones reportadas. Si las emisiones fueron calculadas utilizando
programas de computadoras deberá proveerse el nombre del programa y un ejemplo
de dichos cálculos. De requerir información adicional se le solicitará a la industria.
i- El estimado de CO no se utilizará para propósitos de pago ya que está exento.
ii- Los HAP's (Pb)("Hazardous Air Pollutants") están identificadas en el Apéndice del
Reglamento de Aire
iii EPA GHG Report 40 CFR 98

## Aguirre
Aguirre BC Consumption 2026 | [6 empty] | Azufre % por peso
Month | Barrels |  | Galones |  | Total gal/month
| AG-1 | AG-2 | AG-1 | AG-2 |  |  | AG-1 | AG-2
2026-01-01
2026-02-01 | 0 | 202971.95 | 0 | 8524821.9 | 8524821.9 |  | 0.46 | 0.46
2026-03-01
2026-04-01 |  |  | 0 | 0 | 0
2026-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0
2026-06-01 |  |  | 0 | 0 | 0
2026-07-01 |  |  | 0 | 0 | 0
2026-08-01 |  |  | 0 | 0 | 0
2026-09-01 |  |  | 0 | 0 | 0
2026-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
2026-11-01 |  |  | 0 | 0 | 0
2026-12-01 |  |  | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 202971.95 | 0 | 8524821.9 | 8524821.9 |  | 0.46 | 0.46 | avg
8524821.9
Aguirre CC #2 FO Consumption 2026
Galones | [9 empty] | Azufre | [7 empty] | Azufre Average
Month | CC1-1 | CC1-2 | CC1-3 | CC1-4 | CC2-1 |  | CC2-2 | CC2-3 | CC2-4 | CC1-1 | CC1-2 | CC1-3 | CC1-4 | CC2-1 | CC2-2 | CC2-3 | CC2-4 | CC1-1 | CC1-2 | CC1-3 | CC1-4 | CC2-1 | CC2-2 | CC2-3 | CC2-4
2026-01-01 |  |  |  | 0 | 0 | 2022-01-01 | [11 empty] | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0 | 0.0039 | 0
2026-02-01 | 721366 | 433478 | 0 | 0 | 836910 | 2022-02-01 | 923331 | 0 | 561320 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0044803 | 0.0044803 | 0.0041488 | 0.0044988 | 0.0043206 | 0 | 0.0045346 | 0
2026-03-01 |  |  |  |  | 0 | 2022-03-01 | [11 empty] | 0.0044909 | 0.0044822 | 0 | 0.0046235 | 0.0044822 | 0 | 0.0044822 | 0.0042704
2026-04-01 |  |  |  |  | 0 | 2022-04-01 | [11 empty] | 0.0041844 | 0.0041826 | 0.0041896 | 0.0041844 | 0.0041821 | 0 | 0.0041832 | 0.0041687
2026-05-01 |  |  |  |  | 0 | 2022-05-01 | [11 empty] | 0.0041948 | 0.0041 | 0.0041924 | 0.0041896 | 0.004213 | 0 | 0.004177 | 0.0042232
2026-06-01 |  |  |  |  | 0 | 2022-06-01 | [11 empty] | 0.0042693 | 0 | 0.0042612 | 0.0042614 | 0.0042671 | 0 | 0.0042647 | 0.0042668
2026-07-01 |  |  |  |  | 0 | 2022-07-01 | [11 empty] | 0.0041484 | 0.0041203 | 0.0041355 | 0.0041366 | 0.0041245 | 0 | 0.0041231 | 0.0041532
2026-08-01 |  |  |  |  | 0 | 2022-08-01 | [11 empty] | 0.0045351 | 0.0045971 | 0.0046398 | 0.0045832 | 0.004544 | 0 | 0.0045506 | 0.0045738
2026-09-01 |  |  |  |  | 0 | 2022-09-01 | [11 empty] | 0.0028939 | 0.0032467 | 0.0042429 | 0.0034113 | 0.0030496 | 0 | 0.0030132 | 0.0033391
2026-10-01 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-01 | [11 empty] | 0.0071703 | 0.0077418 | 0.032399 | 0.0040437 | 0.0095258 | 0 | 0.010088 | 0.01124
2026-11-01 |  |  |  |  | 0 | 2022-11-01 | [11 empty] | 0.025174 | 0.021239 | 0.038856 |  | 0.023266 | 0 | 0.024693 | 0.039594
2026-12-01 |  |  |  |  | 0 | 2022-12-01 | [11 empty] | 0.041562 | 0.041562 | 0.016855 |  | 0.039272 | 0 | 0.038448 | 0.01258
Total | 721366 | 433478 | 0 | 0 | 836910 |  | 923331 | 0 | 561320 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.014247 | 0.013751 |  |  | 0.013964 | 0 | 0.014153
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CC2-2: 0; CC2-3: 0; CC2-4: 0
3476405
Aguirre Turbines #2 FO Consumption 2026
Galones |  |  | Azufre
Month | AGGT2-1 | AGGT2-2 | AGGT2-1 | AGGT2-2
2026-01-01 | 0 | 0
2026-02-01 | 0 | 0
2026-03-01 | 0 | 0
2026-04-01 | 0 | 0
2026-05-01 | 0 | 0
2026-06-01 | 0 | 0
2026-07-01 | 0 | 0
2026-08-01 | 0 | 0
2026-09-01 | 0 | 0
2026-10-01 | 0 | 0
2026-11-01 | 0 | 0
2026-12-01 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | [5 empty] | CC2-2: 3476405; CC2-4: 0.007; Azufre CC1-1: #DIV/0!
#DIV/0!

## Cálculos AG
Ejemplo Cómputo de Emisiones FEBRERO 2024 - Termoleléctrica Aguirre 1 y Aguirre 2 | [8 empty] | Ejemplo Cómputo de Emisiones FEBRERO 2024 - Aguirre (Ciclo Combinado + Turbinas de Gas)
Factores de Emisión AP-42 Section 1.3 | [8 empty] | Factores de Emisión AP-42 Section 3.1
PM | (9.19)(%S) + 3.22 lb/1000gal | [7 empty] | PM | 0.012 lb/MMBTU
SOx | 157*%S lb/1000gal | [7 empty] | SOx | 1.01*%S lb/MMBTU
NOx | 0.33 lb/MMBtu (CD Relatively Maintained NOx Target) | [7 empty] | NOx | 0.880 lb/MMBTU
VOC | 0.76 lb/1000gal | [7 empty] | VOC | 0.00041 lb/MMBTU
CO | 5 lb/1000gal | [7 empty] | CO | 0.0033 lb/MMBTU
Pb | 0.00151 lb/1000gal | [7 empty] | Pb | 0.0000140 lb/MMBTU
CO2e | 25.036 lb/gal | 40 CFR 98 | [6 empty] | CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98
Combustible #6 | 8524821.9 | gal/month | [6 empty] | Combustible #2 | 3476405 | gal/month | [6 empty] | 25.0359 | lbs/gal
Azufre % | 0.46 | [7 empty] | Azufre % | 0.001 | [7 empty] | 22.5784 | lbs/gal
Cálculos Emisiones PM | [8 empty] | Cálculos Emisiones PM
= | 7.4474 | lb | 8524821.9 | gal | ton |  |  |  | = | 0.012 | lb | 3476405 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| 1000 | gal | month |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 31.7439 | ton | [6 empty] | = | 2.8785 | ton
|  | month | [8 empty] | month
Cálculos Emisiones SOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones SOx
= | 72.22 | lb | 8524821.9 | gal | ton |  |  |  | = | 0.00101 | lb | 3476405 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| 1000 | gal | month |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 307.8313 | ton | [6 empty] | = | 0.24227 | ton
|  | month | [8 empty] | month
Cálculos Emisiones NOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones NOx
= | 0.33 | lb | 8524821.9 | gal | 0.15 MMBtu |  | ton |  | = | 0.88 | lb | 3476405 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
|  | MMBtu | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 210.9893 | ton | [6 empty] | = | 211.0873 | ton
|  | month | [8 empty] | month
Cálculos Emisiones VOC | [8 empty] | Cálculos Emisiones VOC
= | 0.76 | lb | 8524821.9 | gal | ton |  |  |  | = | 0.00041 | lb | 3476405 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| 1000 | gal | month |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 3.2394 | ton | [6 empty] | = | 0.098347 | ton
|  | month | [8 empty] | month
Cálculos Emisiones CO | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO
= | 5 | lb | 8524821.9 | gal | ton |  |  |  | = | 0.0033 | lb | 3476405 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| 1000 | gal | month |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 21.3121 | ton | [6 empty] | = | 0.79158 | ton
|  | month | [8 empty] | month
Cálculos Emisiones Pb | [8 empty] | Cálculos Emisiones Pb
= | 0.00151 | lb | 8524821.9 | gal | ton |  |  |  | = | 1.4e-05 | lb | 3476405 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| 1000 | gal | month |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0.0064362 | ton | [6 empty] | = | 0.0033582 | ton
|  | month | [8 empty] | month
Cálculos Emisiones CO2e | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO2e
= | 25.0359 | lb | 8524821.9 | gal | ton |  |  |  | = | 22.5784 | lb | 3476405 | gal | ton
|  | gal | month |  | 2000 | lb |  |  |  |  | gal | month |  | 2000 | lb
= | 106713.471 | ton | [6 empty] | = | 39245.8671 | ton
|  | month | [8 empty] | month

## Tabla JCA AG
Inventario de Emisiones para las Fuentes de Emisión en Puerto Rico
Autoridad de Energía Electrica de Puerto Rico
Central Termoeléctrica de Aguirre
PFE-TV-4911-63-0419-0235
FEBRERO 2026
Contaminante Criterio | Emisión Total Permisible (ton/yr) | Emisión Total Actual (ton/yr)
PM Total | 2194.88 | 34.6223
SO2 | 30608.58 | 308.0736
NOx | 28867.78 | 422.0767
COV | 195.32 | 3.3378
CO i | 1299.54 | 22.1036
Plomo Pb | 0.63 | 0.0097944
CO2eii |  | 145959.3381
Contaminantes Atmosféricos Peligrosos | Emisión Total Permisible (ton/yr) | Emisión Total Actual (ton/yr)
Compuestos de Níquel | 20.71 | 0.5491
Compuestos de Manganeso | 19.62 | 0.254
Formaldehído | 14.75 | 0.296
Chloride | 84.71 | 2.25
CAP's Totales | 177.73 | 2.03
Junto con este formulario se deberán incluir los cálculos realizados para sustentar el
total de emisiones reportadas. Si las emisiones fueron calculadas utilizando
programas de computadoras deberá proveerse el nombre del programa y un ejemplo
de dichos cálculos. De requerir información adicional se le solicitará a la industria.
i- El estimado de CO no se utilizará para propósitos de pago ya que está exento.
ii EPA GHG Report 40 CFR 98

## Palo Seco
Palo Seco BC Consumption 2026
Gallons |  |  |  |  | Azufre
Month | PS-1 | PS-2 | PS-3 | PS-4 | PS-1 | PS-2 | PS-3 | PS-4
2026-01-01 | PS-1: 0; PS-2: 0
2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4217354 | * | * | 0.46 | 0.46
2026-03-01 | PS-1: 0; PS-2: 0
2026-04-01 | PS-1: 0; PS-2: 0; Azufre PS-1: *; Azufre PS-2: *
2026-05-01 | PS-1: 0; PS-2: 0; Azufre PS-1: *; Azufre PS-2: *
2026-06-01 | PS-1: 0; PS-2: 0; Azufre PS-1: *; Azufre PS-2: *
2026-07-01 | PS-1: 0; PS-2: 0; Azufre PS-1: *; Azufre PS-2: *
2026-08-01 | PS-1: 0; PS-2: 0; Azufre PS-1: *; Azufre PS-2: *
2026-09-01 | PS-1: 0; PS-2: 0; Azufre PS-1: *; Azufre PS-2: *
2026-10-01 | PS-1: 0; PS-2: 0; Azufre PS-1: *; Azufre PS-2: *
2026-11-01 | PS-1: 0; PS-2: 0; Azufre PS-1: *; Azufre PS-2: *
2026-12-01 | PS-1: 0; PS-2: 0; Azufre PS-1: *; Azufre PS-2: *
Total | 0 | 0 | 0 | 4217354 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.46 | 0.46
Total (gal/yr) | 0 | 0 | 0 | 4217354 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.46 | 0.46
Palo Seco #2 FO Consumtion 2026
Month | PS-1: Gallons; Azufre PS-1: Azufre | Month | Barrels |  | Azufre
| PSGT1-1 | PSGT1-2 | PSGT2-1 | PSGT2-2 | PSGT1-1 | PSGT1-2 | PSGT2-1 | PSGT2-2 |  | PSGT3-1 | PSGT3-2 | PSGT3-1 | PSGT3-2
2026-01-01 | [8 empty] | 2026-01-01
2026-02-01 | 80964 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
2026-03-01 | [8 empty] | 2026-03-01
2026-04-01 | [8 empty] | 2026-04-01
2026-05-01 | [8 empty] | 2026-05-01
2026-06-01 | [8 empty] | 2026-06-01
2026-07-01 | [8 empty] | 2026-07-01
2026-08-01 | [8 empty] | 2026-08-01
2026-09-01 | [8 empty] | 2026-09-01
2026-10-01 | [8 empty] | 2026-10-01
2026-11-01 | [8 empty] | 2026-11-01
2026-12-01 | [8 empty] | 2026-12-01
Total | 80964 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Total | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
Total (gal/yr) | PS-1: 80964; PS-2: 0; PS-3: 0; PS-4: 0 | Total (gal/yr) | 0 | 0
| PS-1: 0; PS-2: 0; PS-3: 0; PS-4: 0 |  | 0 | 0
80964
Palo Seco MobilePacs | [9 empty] | 0.01
Month | PS-1: Gallons Distillate; Azufre PS-1: SCF Natural Gas
| PSMP1 | PSMP2 | PSMP3 | TOTAL | MP1 | MP2 | MP3 | TOTAL
2026-01-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-02-01 | 155686 | 3312 | 4510 | 163508 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-04-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-05-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-06-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-07-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-08-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-09-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-10-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-11-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-12-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
Total | 155686 | 3312 | 4510 | 163508 | 0 | 0 | 0 | 0
Total (gal/yr) | 155686 | 3312 | 4510 | 163508 | 0 | 0 | 0 | 0

## Cálculos PS
Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2026 - Palo Seco (Termo) - Unidades 1 a 4 | [7 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2026 - Palo Seco (Turbinas) - Bloques 1 a 3
Factores de Emisión AP-42 Section 1.3 | [7 empty] | Factores de Emisión AP-42 Section 3.1
PM | (9.19)(%S) + 3.22 lb/1000gal | [6 empty] | PM | 0.012lb/MMBTU
SOx | 157*%S lb/1000gal | [6 empty] | SOx | 1.01*%S lb/MMBTU
NOx | 0.36 lb/MMBtu (CD Relatively Maintained NOx Target) | [6 empty] | NOx | 0.88 lb/MMBTU
VOC | 0.76 lb/1000gal | [6 empty] | VOC | 0.00041 l/MMBTU
CO | 5 lb/1000gal | [6 empty] | CO | 0.0033 lb/MMBTU
HAP,s (Pb) | 0.00151 lb/1000gal | [6 empty] | HAP,s (Pb) | 0.000014 lb MMBTU
CO2e | 24.632 lb/gal | 40 CFR 98 | [5 empty] | CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98
Combustible #6 | 4217354 | gal/month | [5 empty] | Combustible #2 | 80964 | gal/month
Azufre % | 0.46 | [6 empty] | Azufre % | 0.01 | [7 empty] | 24.6317 | lbs/gal
[17 empty] | 22.5784 | lbs/gal
Cálculos Emisiones PM | [7 empty] | Cálculos Emisiones PM
= | 7.4474 | lb | 4217354 | gal | ton |  |  | = | 0.012 | lb | 80964 | gal | 0.138 | MMBTU |  | ton
| 1000 | gal | month |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb
= | 15.7042 | ton | = | 3.5854 | lb |  |  | = | 0.067038 | ton | = | 0.015306 | lb
|  | month |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  | hr
Cálculos Emisiones SOx | [7 empty] | Cálculos Emisiones SOx
= | 72.22 | lb | 4217354 | gal | ton |  |  | = | 0.0101 | lb | 80964 | gal | 0.138 | MMBTU |  | ton
| 1000 | gal | month |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb
= | 152.2887 | ton | = | 34.7691 | lb |  |  | = | 0.056424 | ton | = | 0.012882 | lb
|  | month |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  | hr
Cálculos Emisiones NOx | [7 empty] | Cálculos Emisiones NOx
= | 0.36 | lb | 4217354 | gal | 0.15 MMBtu |  | ton |  | 0.88 | lb | 80964 | gal | 0.138 | MMBTU |  | ton
|  | MMBtu | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb
= | 113.8686 | ton | [6 empty] | 4.9161 | ton | = | 1.1224 | lb
|  | month | [7 empty] | month |  |  | hr
Cálculos Emisiones VOC | [7 empty] | Cálculos Emisiones VOC
= | 0.76 | lb | 4217354 | gal | ton |  |  | = | 0.00041 | lb | 80964 | gal | 0.138 | MMBTU |  | ton
| 1000 | gal | month |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb
= | 1.6026 | ton | = | 0.36589 | lb |  |  | = | 0.0022905 | ton | = | 0.00052294 | lb
|  | month |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO | [7 empty] | Cálculos Emisiones CO
= | 5 | lb | 4217354 | gal | ton |  |  | = | 0.0033 | lb | 80964 | gal | 0.138 | MMBTU |  | ton
| 1000 | gal | month |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb
= | 10.5434 | ton | = | 2.4072 | lb |  |  | = | 0.018436 | ton | = | 0.004209 | lb
|  | month |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  | hr
Cálculos Emisiones Pb | [7 empty] | Cálculos Emisiones Pb
= | 0.00151 | lb | 4217354 | gal | ton |  |  | = | 1.4e-05 | lb | 80964 | gal | 0.138 | MMBTU |  | ton
| 1000 | gal | month |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb
= | 0.0031841 | ton | = | 0.00072696 | lb |  |  | = | 7.8211e-05 | ton | = | 1.7856e-05 | lb
|  | month |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO2e | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO2e
= | 24.6317 | lb | 4217354 | gal | ton |  |  |  | = | 22.5784 | lb | 80964 | gal | ton
|  | gal | month |  | 2000 | lb |  |  |  |  | gal | month |  | 2000 | lb
= | 51940.2304 | ton | [6 empty] | = | 914.0196 | ton
|  | month | [8 empty] | month

## MPs PS
Cómputo de Emisiones Actuales para Distillate OIl y Gas Natural - Palo Seco FEBRERO 2026 - MobilePacs
Parametro | Factor de Emisión Combustible Natural Gas | Factor de Emisión Combustible No. 2 Oil | Emisiones Actuales (ton/month) | Emisiones Actuales (lb/hr)
NOx | 0.11 | 0.1731 | 1.9529 | 0.44587
CO | 0.077 | 0.0343 | 0.38697 | 0.08835
VOC | 0.0081 | 0.0071 | 0.080103 | 0.018288 | Ecuación para el Cómputo
PM | 0.01 | 0.0177 | 0.19969 | 0.045592 | ton/month = | [Consumo de Combustible #2 en galones/month) * ( Valor Calorífico BC 0.138 MMBtu/gal)
PM10 | 0.01 | 0.0177 | 0.19969 | 0.045592 |  | + (Consumo Gas Natural SCF/month) * (Valor Calorífico GN 1,026 MMBtu/SCF*10^6)]
PM2.5 | 0.01 | 0.0177 | 0.19969 | 0.045592 |  | * FE en lbs/MMBtu * 1 ton/2,000 lbs
SO2 | 0.0027847 | 0.0015 | 0.016923 | 0.0038637
H2SO4 | 0.00042641 | 0.00022969 | 0.0025913 | 0.00059163 | lbs/hr = | (Toneladas Contaminante / month) * (1 month / 8,760 hr) * (2000 lb / ton)
Pb | 0 | 1.4e-05 | 0.00015795 | 3.6061e-05
CO2e | 117.0969 | 163.61 | 1845.8566 | 421.4285
Fluoruro | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo #2 2022 = | 163508 |  | gal/month
Consumo NG 2022 = | 0 |  | SCF/month
#6 Azufre = | 0.01 |  | %
NOx = | 163508 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.1731 | lbs | 1 | ton | + | 0 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 0.11 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 1.9529 |  | ton/month | = | 0.44587 | lb/hr
CO = | 163508 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0343 | lbs | 1 | ton | + | 0 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 0.077 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.38697 |  | ton/month | = | 0.08835 | lb/hr
VOC = | 163508 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0071 | lbs | 1 | ton | + | 0 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 0.0081 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.080103 |  | ton/month | = | 0.018288 | lb/hr
PM = | 163508 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0177 | lbs | 1 | ton | + | 0 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 0.01 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.19969 |  | ton/month | = | 0.045592 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM10 = | 163508 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0177 | lbs | 1 | ton | + | 0 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 0.01 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.19969 |  | ton/month | = | 0.045592 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM2.5 = | 163508 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0177 | lbs | 1 | ton | + | 0 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 0.01 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.19969 |  | ton/month | = | 0.045592 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
SO2 = | 163508 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0015 | lbs | 1 | ton | + | 0.00042641 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 0.0027847 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.016923 |  | ton/month | = | 0.0038637 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
H2SO4 = | 163508 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.00022969 | lbs | 1 | ton | + | 0 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 0.00042641 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.0025913 |  | ton/month | = | 0.00059163 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
Pb = | 163508 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 1.4e-05 | lbs | 1 | ton | + | 0 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 0 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.00015795 |  | ton/month | = | 3.6061e-05 | lb/hr
CO2e = | 163508 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 163.61 | lbs | 1 | ton | + | 1.9529 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 117.0969 | lbs | 1 | ton
|  |  | month |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | month | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 1845.8566 |  | ton/month | = | 421.4285 | lb/hr
Nota:
* La formula y los factores de emisión utilizados son los aprobados en la última revisión del permiso
de construcción PFE-31-0810-0455-II-C, con fecha del 21 de marzo de 2012, para la quema dual
de combustible 100% Bunker C y 100% Gas Natural, según corresponda.
Note on B4: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C4: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B5: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C5: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B6: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C6: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B7: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C7: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B8: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C8: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B9: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C9: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B10: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C10: Babcock, Steven: AP-42 Section 1.3
Note on B11: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C11: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B13: Babcock, Steven: 40 CFR 98, Subpart C
Note on C13: Babcock, Steven: 40 CFR 98, Subpart C

## Tabla JCA PS
Inventario de Emisiones para las Fuentes de Emisión en Puerto Rico
Autoridad de Energía Electrica de Puerto Rico
Central Termoeléctrica de Palo Seco
PFE-TV-4911-70-0319-0239
FEBRERO 2026
Contaminantes Criterio | Emisión Total | Emisión Total
| Permisible (ton/month) | Actual (ton/month)
PM10 | 1387.38 | 15.9709
SO2 | 17464.39 | 152.362
NOx | 12276.89 | 120.7376
COV | 130.04 | 1.685
CO i | 856.94 | 10.9488
Plomo (Pb) | 0.37 | 0.0034203
CO2eii |  | 54700.1067
Contaminantes Atmosféricos Peligrosos | Emisión Total | Emisión Total
| Permisible (ton/month) | Actual (ton/month)
Compuestos de Níquel | 14.04 | 4.86
Compuestos de Manganeso | 6.94 | 0.581
Formaldehído | 7.74 | 2.04
Tolueno | 1.03 | 0.356
Polycyclic Organic Matter (POM) | 0.8128 | 0.0207
CAP's Totales | 36.78 | 15.3
Junto con este formulario se deberán incluir los cálculos realizados para sustentar el
total de emisiones reportadas. Si las emisiones fueron calculadas utilizando
programas de computadoras deberá proveerse el nombre del programa y un ejemplo
de dichos cálculos. De requerir información adicional se le solicitará a la industria.
i- El estimado de CO no se utilizará para propósitos de pago ya que está exento.
ii EPA GHG Report 40 CFR 98

## Turbinas
Vega Baja FO#2 2026 |  |  |  | Daguao FO#2 2026 |  |  |  | YabucoaFO#2 2026 |  |  |  | Jobos FO#2 2026
Gallons |  |  |  | Gallons |  |  |  | Gallons |  |  |  | Gallons |  |  | % Azufre
Month | VBGT1-1 | VBGT1-2 |  | Month | DAGT1-1 | DAGT1-2 |  | Mon th | YAGT1-1 | YAGT1-2 |  | Month | JOGT1-1 | JOGT1-2 |  | DAGGT1-1 | DAGGT1-2 | JOGT1-1 | JOGT1-2 | MAG-5 | MAG-6 | MAG-7 | MAG-8 | VBGT1-1 | VBGT1-2 | YAGT1-1 | YAGT1-2
2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-02-01 | 0 | 0 |  | 2026-02-01 | 0 | 0 |  | 2026-02-01 | 0 | 0 |  | 2026-02-01 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-03-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-04-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-05-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  | 2026-05-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-06-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  | 2026-06-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-07-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  | 2026-07-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-08-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  | 2026-08-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-09-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-10-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-11-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  | 2026-11-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-12-01 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Total | 0 | 0 |  | Total | 0 | 0 |  | Total | 0 | 0 |  | Total | 0 | 0 | PROMEDIO ANNUAL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Total gal/yr | 0 | 0 |  | Total gal/yr | 0 | 0 |  | Total gal/yr | 0 | 0 |  | Total gal/yr | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Mayaguez FO#2 2026 | [5 empty] | Cambalache FO#2 2026
Gallons | [5 empty] | Month | Gallons |  |  | Azufre
Month | MAG-5 | MAG-6 | MAG-7 | MAG-8 |  |  | CAMB 1 | CAMB 2 | CAMB 3 | CAMB 2 | CAMB 3
2026-01-01 | [5 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-02-01 | 0 | 1064 | 290842 | 308753 |  | 2026-02-01 | 0 | 244918 | 0 | 0.01 | 0.01
2026-03-01 | [5 empty] | 2026-03-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-04-01 | [5 empty] | 2026-04-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-06-01 | [5 empty] | 2026-06-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-07-01 | [5 empty] | 2026-07-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-08-01 | [5 empty] | 2026-08-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-09-01 | [5 empty] | 2026-09-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-10-01 | [5 empty] | 2026-10-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-11-01 | [5 empty] | 2026-11-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-12-01 | [5 empty] | 2026-12-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
Total | 0 | 1064 | 290842 | 308753 |  | Total | 0 | 244918 | 0 | 0.01 | 0.01
Total gal/yr | 0 | 1064 | 290842 | 308753 |  | Total gal/yr | 0 | 244918 | 0

## Cálculos Cambalache (60%)
6Cómputo de Emisiones 2026 - Central Cambalache Unidad 2 | [10 empty] | Cómputo de Emisiones 2026 - Central Cambalache Unidad 3 | [10 empty] | Horas de Operacion @ 60 %
[23 empty] | Cambalache 1 | Cambalache 2 | Cambalache 3
Cálculos con los Factores de Emisión AP-42 | [10 empty] | Cálculos con los Factores de Emisión AP-42 | [10 empty] | 2026-01-01 | 0
PM10 = | [(51 lb/hr @100% carga * horas @100% carga)+(51 lb/hr @60% carga1 * horas @ 60%carga)]/(2000 ton/lb) | [9 empty] | PM10 = | [(51 lb/hr @100% carga * horas @100% carga)+(51 lb/hr @60% carga1 * horas @ 60%carga)]/(2000 ton/lb) | [9 empty] | 2026-02-01 | 0 | 14 | 0
SOx = | [(137 lb/hr @100% carga * horas @100% carga)+(137 lb/hr @60% carga1 * horas @60% carga)]/(2000 ton/lb) | [9 empty] | SOx = | [(137 lb/hr @100% carga * horas @100% carga)+(137 lb/hr @60% carga1 * horas @60% carga)]/(2000 ton/lb) | [9 empty] | 2026-03-01 | 0
NOx | CEMS | [9 empty] | NOx | CEMS | [9 empty] | 2026-04-01 | 0
VOC = | [(13 lb/hr @100% carga * horas @100% carga)+(11 lb/hr @60% carga1 * horas @60% carga)]/(2000 ton/lb) | [9 empty] | VOC = | [(13 lb/hr @100% carga * horas @100% carga)+(11 lb/hr @60% carga1 * horas @60% carga)]/(2000 ton/lb) | [9 empty] | 2026-05-01 | 0
CO | CEMS | [9 empty] | CO | CEMS | [9 empty] | 2026-06-01 | 0
Pb = | [(0.023 lb/hr @100% carga*horas @100% carga)+(0.016 lb/hr @60% carga1*horas @60% carga)]/(2000 ton/lb) | [9 empty] | Pb = | [(0.023 lb/hr @100% carga*horas @100% carga)+(0.016 lb/hr @60% carga1*horas @60% carga)]/(2000 ton/lb) | [9 empty] | 2026-07-01 | 0
[22 empty] | 2026-08-01 | 0
[22 empty] | 2026-09-01 | 0
Combustible | 244918 | gal/año | [8 empty] | Combustible | 0 | gal/año | [8 empty] | 2026-10-01 | 0
Azufre % | 0.0012833 | [9 empty] | Azufre % | 0.0012833 | [9 empty] | 2026-11-01 | 0
Hrs @100% Carga | 20 | hrs | [8 empty] | Hrs @100% Carga | 0 | hrs | [8 empty] | 2026-12-01 | 0
Hrs @60% Carga | 14 | hrs | [8 empty] | Hrs @60% Carga | 0 | hrs | [8 empty] | TOTAL | 0 | 14 | 0
Cálculos Emisiones PM10 | [10 empty] | Cálculos Emisiones PM10
Horas de Operacion @ 100 %
= | 51 | lb | 20 | horas | 51 | lb | 14 | horas | 1 | ton | = | 51 | lb | 0 | horas | 51 | lb | 0 | horas | 1 | ton |  | Cambalache 1 | Cambalache 2 | Cambalache 3
|  | hr |  |  |  | hr |  |  | 2000 | lb |  |  | hr |  |  |  | hr |  |  | 2000 | lb | 2026-01-01 | 0
[22 empty] | 2026-02-01 | 0 | 20 | 0
= | 0.867 | ton |  | = | 0.19795 | lb |  |  |  |  | = | 0 | ton |  | = | 0 | lb |  |  |  |  | 2026-03-01 | 0
|  | año |  |  |  | hr | [6 empty] | año |  |  |  | hr |  |  |  |  | 2026-04-01 | 0
[22 empty] | 2026-05-01 | 0
Cálculos Emisiones SOx | [10 empty] | Cálculos Emisiones SOx | [10 empty] | 2026-06-01 | 0
[22 empty] | 2026-07-01 | 0
= | 137 | lb | 20 | horas | 137 | lb | 14 | horas | 1 | ton | = | 137 | lb | 0 | horas | 137 | lb | 0 | horas | 1 | ton | 2026-08-01 | 0
|  | hr |  |  |  | hr |  |  | 2000 | lb |  |  | hr |  |  |  | hr |  |  | 2000 | lb | 2026-09-01 | 0
[22 empty] | 2026-10-01 | 0
= | 2.329 | ton |  | = | 0.53174 | lb |  |  |  |  | = | 0 | ton |  | = | 0 | lb |  |  |  |  | 2026-11-01 | 0
|  | año |  |  |  | hr | [6 empty] | año |  |  |  | hr |  |  |  |  | 2026-12-01 | 0
[22 empty] | TOTAL | 0 | 20 | 0
Cómputo de Emisiones 2026 - Central Cambalache Unidad 2 | [10 empty] | Cómputo de Emisiones 2026 - Central Cambalache Unidad 3
Cálculos Emisiones VOC | [10 empty] | Cálculos Emisiones VOC
= | 13 | lb | 20 | horas | 11 | lb | 14 | horas | 1 | ton | = | 13 | lb | 0 | horas | 11 | lb | 0 | horas | 1 | ton
|  | hr |  |  |  | hr |  |  | 2000 | lb |  |  | hr |  |  |  | hr |  |  | 2000 | lb
= | 0.207 | ton |  | = | 0.04726 | lb |  |  |  |  | = | 0 | ton |  | = | 0 | lb
|  | año |  |  |  | hr | [6 empty] | año |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones Pb | [10 empty] | Cálculos Emisiones Pb
= | 0.023 | lb | 20 | horas | 0.016 | lb | 14 | horas | 1 | ton | = | 0.023 | lb | 0 | horas | 0.016 | lb | 0 | horas | 1 | ton
|  | hr |  |  |  | hr |  |  | 2000 | lb |  |  | hr |  |  |  | hr |  |  | 2000 | lb
= | 0.000342 | ton |  | = | 7.8082e-05 | lb |  |  |  |  | = | 0 | ton |  | = | 0 | lb
|  | año |  |  |  | hr | [6 empty] | año |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones VOC
= | 0.0149 | lb | 244918 | gal | 0.138 | MMBTU |  | ton
|  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb
= | 0.2518 | ton | = | 0.057489 | lb
|  | month |  |  | hr
Cálculos Emisiones Pb
= | 2.7e-05 | lb | 244918 | gal | 0.138 | MMBTU |  | ton
|  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb
= | 0.00045628 | ton | = | 0.00010417 | lb
|  | month |  |  | hr
CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98
Cálculos Emisiones CO2e
= | 22.578 | lb | 244918 | gal |  | ton
|  | gal |  | month | 2000 | lb
= | 2764.8793 | ton | = | 631.251 | lb
|  | month |  |  | hr
+
+
+
+
+
+
+
+

## CEMS Cambalache
Cambalache Emissions 2026 As reported in CEMS |  |  | Cambalache Emissions 2026 As reported in CEMS
Month | NOx (lb) | CO (lb) | Month | NOx (lb) UNIT 2 | NOx (lb) UNIT 3 | TOTAL U-2 & 3 | CO (lb) UNIT 2 | CO (lb) UNIT 3 | TOTAL U-2 & 3
January | 0 | 0 | January |  |  | 0 |  |  | 0
February | 6794.9 | 1436 | February | 6794.9 | 0 | 6794.9 | 1436 | 0 | 1436
March | 0 | 0 | March |  |  | 0 |  |  | 0
April | 0 | 0 | April |  |  | 0 |  |  | 0
May | 0 | 0 | May |  |  | 0 |  |  | 0
June | 0 | 0 | June |  |  | 0 |  |  | 0
July | 0 | 0 | July |  |  | 0 |  |  | 0
August | 0 | 0 | August |  |  | 0 |  |  | 0
September | 0 | 0 | September |  |  | 0 |  |  | 0
October | 0 | 0 | October |  |  | 0 |  |  | 0
November | 0 | 0 | November |  |  | 0 |  |  | 0
December | 0 | 0 | December |  |  | 0 |  |  | 0
Total (lb/yr) | 6794.9 | 1436 | Total (lb/yr) | 6794.9 | 0 | 6794.9 | 1436 | 0 | 1436
Total (ton/yr) | 3.3974 | 0.718 | Total (ton/yr) | 3.3974 | 0 | 3.3974 | 0.718 | 0 | 0.718
|  |  | TOTAL COMBINED | 3.3974 |  |  | 0.718

## Tabla JCA Cambalache
Inventario de Emisiones para las Fuentes de Emisión en Puerto Rico
Autoridad de Energía Electrica de Puerto Rico
Turbinas de Combustion Cambalache
PFE-TV-4911-07-0897-0043
FEBRERO 2026
Contaminante | Emisión Total Permisible (ton/yr) | Emisión Total Actual (ton/yr)
PM10 (iii) | 670 | 0.867
SOx | 1800 | 2.329
NOx (ii) (iii) | 1801 | 3.3974
VOC | 180 | 0.207
CO (i) (ii) (iii) | 713 | 0.718
Pb | 0.3 | 0.000342
CO2eiv |  | 2764.8793
Junto con este formulario se deberán incluir los cálculos realizados para sustentar el
total de emisiones reportadas. Si las emisiones fueron calculadas utilizando
programas de computadoras deberá proveerse el nombre del programa y un ejemplo
de dichos cálculos. De requerir información adicional se le solicitará a la industria.
i- El estimado de CO no se utilizará para propósitos de pago ya que está exento.
ii- CEMS
iii- PSD review July 2006
iv EPA GHG Report 40 CFR 98

## Cálculos Daguao
Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2022- Daguao Unidad 1 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2022- Daguao Unidad 2
Factores de Emisión AP-42 Section 3.1 | [8 empty] | Factores de Emisión AP-42 Section 3.1
PM | 0.012 lb/MMBTU | [7 empty] | PM | 0.012 lb/MMBTU
SOx | 1.01*%S lb/MMBTU | [7 empty] | SOx | 1.01*%S lb/MMBTU
NOx | 0.88 lb/MMBTU | [7 empty] | NOx | 0.88 lb/MMBTU
VOC | 0.00041 lb/MMBTU | [7 empty] | VOC | 0.00041 lb/MMBTU
C0 | 0.0033 lb/MMBTU | [7 empty] | C0 | 0.0033 lb/MMBTU
Pb | 0.000014 lb MMBTU | [7 empty] | Pb | 0.000014 lb MMBTU
CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98 | [6 empty] | CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98
Combustible | 0 | gal/yr | [6 empty] | Combustible | 0 | gal/yr
Azufre % | 0.01 | [7 empty] | Azufre % | 0.01 | [7 empty] | 22.5784 | lbs/gal
Cálculos Emisiones PM | [8 empty] | Cálculos Emisiones PM
= | 0.012 | lb | 0 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.012 | lb | 0 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb
= | 0 | ton | [6 empty] | = | 0 | ton
|  | month | [8 empty] | month
Cálculos Emisiones SOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones SOx
= | 0.0101 | lb | 0 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.0101 | lb | 0 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb
= | 0 | ton | [6 empty] | = | 0 | ton
|  | month | [8 empty] | month
Cálculos Emisiones NOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones NOx
= | 0.88 | lb | 0 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.88 | lb | 0 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb
= | 0 | ton | [6 empty] | = | 0 | ton
|  | month | [8 empty] | month
Cálculos Emisiones VOC | [8 empty] | Cálculos Emisiones VOC
= | 0.00041 | lb | 0 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.00041 | lb | 0 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb
= | 0 | ton | [6 empty] | = | 0 | ton
|  | month | [8 empty] | month
Cálculos Emisiones CO | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO
= | 0.0033 | lb | 0 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.0033 | lb | 0 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb
= | 0 | ton | [6 empty] | = | 0 | ton
|  | month | [8 empty] | month
Cálculos Emisiones Pb | [8 empty] | Cálculos Emisiones Pb
= | 1.4e-05 | lb | 0 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 1.4e-05 | lb | 0 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb
= | 0 | ton | [6 empty] | = | 0 | ton
|  | month | [8 empty] | month
Cálculos Emisiones CO2e | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO2e
= | 22.5784 | lb | 0 | gal |  | ton |  |  | = | 22.5784 | lb | 0 | gal |  | ton
|  | gal |  | month | 2000 | lb |  |  |  |  | gal |  | month | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | month |  |  | hr | [5 empty] | month |  |  | hr

## Tabla JCA Daguao
Inventario de Emisiones para las Fuentes de Emisión en Puerto Rico
Autoridad de Energía Electrica de Puerto Rico
Central Hidro Gas Daguao
PFE-TV-4911-19-0614-0423
FEBRERO 2026
Contaminante | Emisión Total | Emisión Total
| Permisible (ton/yr) | Actual (ton/yr)
PM | 9.41 | 0
SOx | 395.87 | 0
NOx | 689.83 | 0
VOC | 0.32 | 0
COi | 2.59 | 0
Pb ii | 0.011 | 0
CO2eiii |  | 0
Junto con este formulario se deberán incluir los cálculos realizados para sustentar el
total de emisiones reportadas. Si las emisiones fueron calculadas utilizando
programas de computadoras deberá proveerse el nombre del programa y un ejemplo
de dichos cálculos. De requerir información adicional se le solicitará a la industria.
i- El estimado de CO no se utilizará para propósitos de pago ya que está exento.
ii- Los HAP's (Pb)("Hazardous Air Pollutants") están identificadas en el Apéndice del
Reglamento de Aire
iii EPA GHG Report 40 CFR 98

## Cálculos Yabucoa
Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2026 - YAGT1-1 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2026 - YAGT1-2
AP-42 Fifth Edition, Volume I, Chapter 3.1 | [8 empty] | AP-42 Fifth Edition, Volume I, Chapter 3.1
Stationary Internal Combustion Sources | [8 empty] | Stationary Internal Combustion Sources
PM10 | 0.012 | lb/MMBTU | [6 empty] | PM10 | 0.012 | lb/MMBTU
SOx | 1.01 | *S lb/MMBTU | [6 empty] | SOx | 1.01 | *S lb/MMBTU
NOx | 0.88 | lb/MMBTU | [6 empty] | NOx | 0.88 | lb/MMBTU
VOC | 0.00041 | lb/MMBTU | [6 empty] | VOC | 0.00041 | lb/MMBTU
CO | 0.0033 | lb/MMBTU | [6 empty] | CO | 0.0033 | lb/MMBTU
Pb | 1.4e-05 | lb/MMBTU | [6 empty] | Pb | 1.4e-05 | lb/MMBTU
CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98 | [6 empty] | CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98
Combustible | 0 | gal/month | (Unidades limitadas a 2,600 hrs de operación anual) | [5 empty] | Combustible | 0 | gal/month | (Unidades limitadas a 2,600 hrs de operación anual)
Azufre | 0.01 | [7 empty] | Azufre | 0.01 | [7 empty] | 22.5784 | lbs/gal
Cálculos Emisiones PM10 | [8 empty] | Cálculos Emisiones PM10
= | 0.012 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.012 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | month |  |  | hr | [5 empty] | month |  |  | hr
Cálculos Emisiones SOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones SOx
= | 0.0101 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.0101 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | month |  |  | hr | [5 empty] | month |  |  | hr
Cálculos Emisiones NOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones NOx
= | 0.88 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.88 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | month |  |  | hr | [5 empty] | month |  |  | hr
Cálculos Emisiones VOC | [8 empty] | Cálculos Emisiones VOC
= | 0.00041 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.00041 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | month |  |  | hr | [5 empty] | month |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO
= | 0.0033 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.0033 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | month |  |  | hr | [5 empty] | month |  |  | hr
Cálculos Emisiones Pb | [8 empty] | Cálculos Emisiones Pb
= | 1.4e-05 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 1.4e-05 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | month |  |  | hr | [5 empty] | month |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO2e | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO2e
= | 22.5784 | lb | 0 | gal |  | ton |  |  | = | 22.5784 | lb | 0 | gal |  | ton
|  | gal |  | month | 2000 | lb |  |  |  |  | gal |  | month | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | month |  |  | hr | [5 empty] | month |  |  | hr

## Tabla JCA Yabucoa
Inventario de Emisiones para las Fuentes de Emisión en Puerto Rico
Autoridad de Energía Electrica de Puerto Rico
Central Hidro-Gas Yabucoa
PFE-TV-4911-77-1216-0974
FEBRERO 2026
Contaminante | Emisión Total | Emisión Total
| Permisible (ton/yr) | Actual (ton/yr)
PM | 9.41 | 0
SOx | 395.87 | 0
NOx | 689.83 | 0
VOC | 0.32 | 0
CO | 2.59 | 0
Pb ii | 0.011 | 0
CO2eiii |  | 0
Junto con este formulario se deberán incluir los cálculos realizados para sustentar el
total de emisiones reportadas. Si las emisiones fueron calculadas utilizando
programas de computadoras deberá proveerse el nombre del programa y un ejemplo
de dichos cálculos. De requerir información adicional se le solicitará a la industria.
i- El estimado de CO no se utilizará para propósitos de pago ya que está exento.
ii- Los HAP's (Pb)("Hazardous Air Pollutants") están identificadas en el Apéndice del
Reglamento de Aire
iii EPA GHG Report 40 CFR 98

## Cálculos Vega Baja
Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2026 - Vega Baja VBGT1-1 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2026 - Vega Baja VBGT1-2
AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 3.1: | [8 empty] | AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 3.1:
Stationary Internal Combustion Sources | [8 empty] | Stationary Internal Combustion Sources
PM10 | 0.012 | lb/MMBTU | [6 empty] | PM10 | 0.012 | lb/MMBTU
SOx | 1.01 | *S lb/MMBTU | [6 empty] | SOx | 1.01 | *S lb/MMBTU
NOx | 0.88 | lb/MMBTU | [6 empty] | NOx | 0.88 | lb/MMBTU
VOC | 0.00041 | lb/MMBTU | [6 empty] | VOC | 0.00041 | lb/MMBTU
CO | 0.0033 | lb/MMBTU | [6 empty] | CO | 0.0033 | lb/MMBTU
Pb | 1.4e-05 | lb/MMBTU | [6 empty] | Pb | 1.4e-05 | lb/MMBTU
CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98 | [6 empty] | CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98
Combustible | 0 | gal/month | [6 empty] | Combustible | 0 | gal/month
Azufre | 0.01 | [7 empty] | Azufre | 0.01 | [7 empty] | 22.5784 | lbs/gal
Cálculos Emisiones PM10 | [8 empty] | Cálculos Emisiones PM10
= | 0.012 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.012 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton |  | = | 0 | lbs |  |  | = | 0 | ton |  | = | 0 | lbs
|  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones SOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones SOx
= | 0.0101 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.0101 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton |  | = | 0 | lbs |  |  | = | 0 | ton |  | = | 0 | lbs
|  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones NOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones NOx
= | 0.88 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.88 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton |  | = | 0 | lbs |  |  | = | 0 | ton |  | = | 0 | lbs
|  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones VOC | [8 empty] | Cálculos Emisiones VOC
= | 0.00041 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.00041 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton |  | = | 0 | lbs |  |  | = | 0 | ton |  | = | 0 | lbs
|  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO
= | 0.0033 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.0033 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton |  | = | 0 | lbs |  |  | = | 0 | ton |  | = | 0 | lbs
|  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones Pb | [8 empty] | Cálculos Emisiones Pb
= | 1.4e-05 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 1.4e-05 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton |  | = | 0 | lbs |  |  | = | 0 | ton |  | = | 0 | lbs
|  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO2e | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO2e
= | 22.5784 | lb | 0 | gal |  | ton |  |  | = | 22.5784 | lb | 0 | gal |  | ton
|  | gal |  | month | 2000 | lb |  |  |  |  | gal |  | month | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | month |  |  | hr | [5 empty] | month |  |  | hr

## Tabla JCA Vega Baja
Inventario de Emisiones para las Fuentes de Emisión en Puerto Rico
Autoridad de Energía Electrica de Puerto Rico
Central Hidro-Gas Vega Baja
PFE-TV-4911-74-1014-1016
FEBRERO 2026
Contaminante | Emisión Total | Emisión Total
| Permisible (ton/yr) | Actual (ton/yr)
PM | 9.41 | 0
SOx | 395.87 | 0
NOx | 689.83 | 0
VOC | 0.32 | 0
CO | 2.59 | 0
Pb ii | 0.011 | 0
CO2eiii |  | 0
Junto con este formulario se deberán incluir los cálculos realizados para sustentar el
total de emisiones reportadas. Si las emisiones fueron calculadas utilizando
programas de computadoras deberá proveerse el nombre del programa y un ejemplo
de dichos cálculos. De requerir información adicional se le solicitará a la industria.
i- El estimado de CO no se utilizará para propósitos de pago ya que está exento.
ii- Los HAP's (Pb)("Hazardous Air Pollutants") están identificadas en el Apéndice del
Reglamento de Aire
iii EPA GHG Report 40 CFR 98

## Cálculos Jobos
Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2026 - JOGT1-1 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2026 - JOGT1-2
AP-42 Fifth Edition, Volume I, Chapter 3.1 | [8 empty] | AP-42 Fifth Edition, Volume I, Chapter 3.1
Stationary Internal Combustion Sources | [8 empty] | Stationary Internal Combustion Sources
PM10 | 0.012 | lb/MMBTU | [6 empty] | PM10 | 0.012 | lb/MMBTU
SOx | 1.01 | *S lb/MMBTU | [6 empty] | SOx | 1.01 | *S lb/MMBTU
NOx | 0.88 | lb/MMBTU | [6 empty] | NOx | 0.88 | lb/MMBTU
VOC | 0.00041 | lb/MMBTU | [6 empty] | VOC | 0.00041 | lb/MMBTU
CO | 0.0033 | lb/MMBTU | [6 empty] | CO | 0.0033 | lb/MMBTU
Pb | 1.4e-05 | lb/MMBTU | [6 empty] | Pb | 1.4e-05 | lb/MMBTU
CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98 | [6 empty] | CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98
Combustible | 0 | gal/month | (Units limited to 2,600 hrs of operation per year) | [5 empty] | Combustible | 0 | gal/month | (Units limited to 2,600 hrs of operation per year)
Azufre | 0.01 | [7 empty] | Azufre | 0.01 | [7 empty] | 22.5784 | lbs/gal
Cálculos Emisiones PM10 | [8 empty] | Cálculos Emisiones PM10
= | 0.012 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.012 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | month |  |  | hr | [5 empty] | month |  |  | hr
Cálculos Emisiones SOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones SOx
= | 0.0101 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.0101 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | month |  |  | hr | [5 empty] | month |  |  | hr
Cálculos Emisiones NOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones NOx
= | 0.88 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.88 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | month |  |  | hr | [5 empty] | month |  |  | hr
Cálculos Emisiones VOC | [8 empty] | Cálculos Emisiones VOC
= | 0.00041 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.00041 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | month |  |  | hr | [5 empty] | month |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO
= | 0.0033 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.0033 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | month |  |  | hr | [5 empty] | month |  |  | hr
Cálculos Emisiones Pb | [8 empty] | Cálculos Emisiones Pb
= | 1.4e-05 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 1.4e-05 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | month |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | month |  |  | hr | [5 empty] | month |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO2e | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO2e
= | 22.5784 | lb | 0 | gal |  | ton |  |  | = | 22.5784 | lb | 0 | gal |  | ton
|  | gal |  | month | 2000 | lb |  |  |  |  | gal |  | month | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | month |  |  | hr | [5 empty] | month |  |  | hr

## Tabla JCA Jobos
Inventario de Emisiones para las Fuentes de Emisión en Puerto Rico
Autoridad de Energía Electrica de Puerto Rico
Central Hidro-Gas Jobos
PFE-TV-4911-30-0914-0939
FEBRERO 2026
Contaminante | Emisión Total | Emisión Total
| Permisible (ton/yr) | Actual (ton/yr)
PM | 9.86 | 0
SOx | 414.78 | 0
NOx | 722.78 | 0
VOC | 0.34 | 0
CO | 2.71 | 0
Pb ii | 0.011 | 0
CO2eiii |  | 0
Junto con este formulario se deberán incluir los cálculos realizados para sustentar el
total de emisiones reportadas. Si las emisiones fueron calculadas utilizando
programas de computadoras deberá proveerse el nombre del programa y un ejemplo
de dichos cálculos. De requerir información adicional se le solicitará a la industria.
i- El estimado de CO no se utilizará para propósitos de pago ya que está exento.
ii- Los HAP's (Pb)("Hazardous Air Pollutants") están identificadas en el Apéndice del
Reglamento de Aire
iii EPA GHG Report 40 CFR 98

## Cálculos Mayagüez
Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2026- Mayagüez MAYGT5 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2026- Mayagüez MAYGT6 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2026 - Mayagüez MAYGT7 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2026 - Mayagüez MAYGT8
Factores de Emisión AP-42 Sect. 3.1 | [8 empty] | Factores de Emisión AP-42 Sect. 3.1 | [8 empty] | Factores de Emisión AP-42 Sect. 3.1 | [8 empty] | Factores de Emisión AP-42 Sect. 3.1
PM | 0.012lb/MMBTU | [7 empty] | PM | 0.012lb/MMBTU | [7 empty] | PM | 0.012lb/MMBTU | [7 empty] | PM | 0.012lb/MMBTU
SOx | 1.01*%S lb/MMBTU | [7 empty] | SOx | 1.01*%S lb/MMBTU | [7 empty] | SOx | 1.01*%S lb/MMBTU | [7 empty] | SOx | 1.01*%S lb/MMBTU
NOx | 0.288 lb/MMBTU | Permit Limit (PFE-50-0307-0286-I-II-C) | [6 empty] | NOx | 0.288 lb/MMBTU |  | Permit Limit (PFE-50-0307-0286-I-II-C) | [5 empty] | NOx | 0.288 lb/MMBTU |  | Permit Limit (PFE-50-0307-0286-I-II-C) | [5 empty] | NOx | 0.288 lb/MMBTU |  | Permit Limit (PFE-50-0307-0286-I-II-C)
VOC | 0.00041 lb/MMBTU | [7 empty] | VOC | 0.00041 lb/MMBTU | [7 empty] | VOC | 0.00041 lb/MMBTU | [7 empty] | VOC | 0.00041 lb/MMBTU
CO | 0.0033 lb/MMBTU | [7 empty] | CO | 0.0033 lb/MMBTU | [7 empty] | CO | 0.0033 lb/MMBTU | [7 empty] | CO | 0.0033 lb/MMBTU
Pb | 0.000014 lb MMBTU | [7 empty] | Pb | 0.000014 lb MMBTU | [7 empty] | Pb | 0.000014 lb MMBTU | [7 empty] | Pb | 0.000014 lb MMBTU
CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98 | [6 empty] | CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98 | [6 empty] | CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98 | [6 empty] | CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98
Combustible | 0 | gals/month | [6 empty] | Combustible | 1064 | gals/month | [6 empty] | Combustible | 290842 | gals/month | [6 empty] | Combustible | 308753 | gals/month
Azufre % | 0.01 | [7 empty] | Azufre % | 0.01 | [7 empty] | Azufre % | 0.01 | [7 empty] | Azufre % | 0.01 | [7 empty] | 22.5784 | lbs/gal
Cálculos Emisiones PM | [8 empty] | Cálculos Emisiones PM | [8 empty] | Cálculos Emisiones PM | [8 empty] | Cálculos Emisiones PM
= | 0.012 | lb | 0 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.012 | lb | 1064 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.012 | lb | 290842 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.012 | lb | 308753 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb
= | 0 | ton |  | = | 0 | lb |  |  | = | 0.00088099 | ton |  | = | 0.00020114 | lb |  |  | = | 0.24082 | ton |  | = | 0.054981 | lb |  |  | = | 0.25565 | ton |  | = | 0.058367 | lb
|  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones SOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones SOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones SOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones SOx
= | 0.0101 | lb | 0 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.0101 | lb | 1064 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.0101 | lb | 290842 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.0101 | lb | 308753 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb
= | 0 | ton |  | = | 0 | lb |  |  | = | 0.0007415 | ton |  | = | 0.00016929 | lb |  |  | = | 0.20269 | ton |  | = | 0.046276 | lb |  |  | = | 0.21517 | ton |  | = | 0.049126 | lb
|  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones NOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones NOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones NOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones NOx
= | 0.28764 | lb | 0 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.28764 | lb | 1064 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.28764 | lb | 290842 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.28764 | lb | 308753 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb
= | 0 | ton |  | = | 0 | lb |  |  | = | 0.021117 | ton |  | = | 0.0048213 | lb |  |  | = | 5.7723 | ton |  | = | 1.3179 | lb |  |  | = | 6.1278 | ton |  | = | 1.399 | lb
|  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones VOC | [8 empty] | Cálculos Emisiones VOC | [8 empty] | Cálculos Emisiones VOC | [8 empty] | Cálculos Emisiones VOC
= | 0.00041 | lb | 0 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.00041 | lb | 1064 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.00041 | lb | 290842 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.00041 | lb | 308753 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb
= | 0 | ton |  | = | 0 | lb |  |  | = | 3.0101e-05 | ton |  | = | 6.8723e-06 | lb |  |  | = | 0.0082279 | ton |  | = | 0.0018785 | lb |  |  | = | 0.0087346 | ton |  | = | 0.0019942 | lb
|  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr
Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2026 - Mayagüez MAYGT5 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2026 - Mayagüez MAYGT6 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2026 - Mayagüez MAYGT7 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales FEBRERO 2026 - Mayagüez MAYGT8
Cálculos Emisiones CO | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO
= | 0.0033 | lb | 0 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.0033 | lb | 1064 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.0033 | lb | 290842 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.0033 | lb | 308753 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb
= | 0 | ton |  | = | 0 | lb |  |  | = | 0.00024227 | ton |  | = | 5.5313e-05 | lb |  |  | = | 0.066225 | ton |  | = | 0.01512 | lb |  |  | = | 0.070303 | ton |  | = | 0.016051 | lb
|  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones Pb | [8 empty] | Cálculos Emisiones Pb | [8 empty] | Cálculos Emisiones Pb | [8 empty] | Cálculos Emisiones Pb
= | 1.4e-05 | lb | 0 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 1.4e-05 | lb | 1064 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 1.4e-05 | lb | 290842 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 1.4e-05 | lb | 308753 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | month |  | gal | 2000 | lb
= | 0 | ton |  | = | 0 | lb |  |  | = | 1.0278e-06 | ton |  | = | 2.3466e-07 | lb |  |  | = | 0.00028095 | ton |  | = | 6.4145e-05 | lb |  |  | = | 0.00029826 | ton |  | = | 6.8095e-05 | lb
|  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr |  |  |  |  | month |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO2e | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO2e | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO2e | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO2e
= | 22.5784 | lb | 0 | gal |  | ton |  |  | = | 22.5784 | lb | 1064 | gal |  | ton |  |  | = | 22.5784 | lb | 290842 | gal |  | ton |  |  | = | 22.5784 | lb | 308753 | gal |  | ton
|  | gal |  | month | 2000 | lb |  |  |  |  | gal |  | month | 2000 | lb |  |  |  |  | gal |  | month | 2000 | lb |  |  |  |  | gal |  | month | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 12.0117 | ton | = | 2.7424 | lb |  |  |  | = | 3283.3765 | ton | = | 749.6293 | lb |  |  |  | = | 3485.5775 | ton | = | 795.794 | lb
|  | month |  |  | hr | [5 empty] | month |  |  | hr | [5 empty] | month |  |  | hr | [5 empty] | month |  |  | hr

## Tabla JCA Mayagüez
Inventario de Emisiones para las Fuentes de Emisión en Puerto Rico
Autoridad de Energía Electrica de Puerto Rico
Central Hidro-Gas Mayagüez
PFE-TV-4911-50-1105-1925
FEBRERO 2026
Contaminante | Emisión Total | Emisión Total
| Permisible (ton/yr) | Actual (ton/tr)
PM | 83.1 | 0.49735
SOx | 304.82 | 0.4186
NOx | 796.29 | 11.9213
VOC | 25.06 | 0.016993
CO i | 93.93 | 0.13677
Pb ii | 0.017 | 0.00058024
CO2eiii |  | 6780.9658
Junto con este formulario se deberán incluir los cálculos realizados para sustentar el
total de emisiones reportadas. Si las emisiones fueron calculadas utilizando
programas de computadoras deberá proveerse el nombre del programa y un ejemplo
de dichos cálculos. De requerir información adicional se le solicitará a la industria.
i- El estimado de CO no se utilizará para propósitos de pago ya que está exento.
ii- Los HAP's (Pb) ("Hazardous Air Pollutants") están identificadas en el Apéndice del
Reglamento de Aire
iii EPA GHG Report 40 CFR 98