## Table with HR Changes
Testing Values FY 2024 - 2025
| # | Date Test FY 2024-2025 | November 2025 Test | Unit | Site | Name Plate Capacity (MW) | Fuel | Net Heat Rate Value HHV [Btu/KWh] FY 2024-2025 |  |  | Gross Heat Rate Value [Btu/KWh] FY 2024-2025 |  |  | Net Load Values [MW] |  |  | MAX Gross Load FY 2024-2025 | Net Heat Rate Value HHV [Btu/KWh] November Test 2025 |  |  | Gross Heat Rate Value HHV [Btu/KWh] November Test 2025 |  |  | Net Load Values [MW] November Test |  |  | MAX Gross Load November 2025 | Load Average at the end of December 2025
[8 empty] | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% |  | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100%
| 1 | 2024-10-01 | 2025-10-30 | U3 | Palo Seco | 216 | Bunker | 10738.3 | 10168.9 | 9773.7 | 9710.2 | 9394.8 | 9152.6 | 99.6 | 138.3 | 178 | 190 | 10884 |  | 10322 | 9777.6 |  | 9439.4 | 98.7 |  | 132.8 | 145 | 145
| 2 |  | 2025-10-31 | U4 | Palo Seco | 216 | Bunker | [10 empty] | 11427.5 |  | 10462 | 10304.2 |  | 9693.5 | 98.6 |  | 152.3 | 165 | 200
| 3 | 2024-12-17 |  | 1 | Mayaguez | 55 | Diesel |  | 11807 | 11209 |  | 11807 | 11209 |  | 36.2 | 47.7 | 48.1
| 4 | 2024-12-17 |  | 2 | Mayaguez | 55 | Diesel |  | 11572 | 10883 |  | 11437 | 10883 |  | 36.4 | 49 | 49.4
| 5 | 2024-12-17 | 2025-11-17 | 4B | Mayaguez | 27.5 | Diesel |  | 11637 | 11074 |  | 11423 | 10872 |  | 17.5 | 22.8 | 23 | [5 empty] | 10233 |  |  |  | 25.1 | 25.1
| 6 |  | 2025-11-17 | 3A | Mayaguez | 27.5 | Diesel | [15 empty] | 10518 |  |  |  | 23.7 | 23.7
| 7 | 2024-12-16 | 2025-11-11 | 2 | Cambalache | 82.5 | Diesel |  | 12,463 @ 60% | 11192 |  | 12,367@ 60% | 11132 |  | 51.6 MW @ 60% | 77.2 | 77.6 |  | 12,690 @ 60% | 11216 |  | 12,598@ 60% | 11156 |  | 52.1 MW @ 60% | 78.1 | 78.5 | 78.5
| 8 | 2024-12-16 |  | 3 | Cambalache | 82.5 | Diesel |  | 13,057 @ 60% | 11565 |  | 12963@ 60% | 11504 |  | 50.6 MW @ 60% | 74.6 | 75
| 9 | 2024-12-19 | 2025-11-20 | MP 1 | Palo Seco | 27 | Diesel |  | 11031 | 10144 |  | 10985 | 10119 |  | 19.9 | 27.3 | 27.2 |  | 11631 | 10872 |  | 10468 | 9862 |  | 18 | 24.5 | 27 | 27
| 10 | 2024-12-19 | 2025-11-20 | MP 2 | Palo Seco | 27 | Diesel |  | 11008 | 10099 |  | 10962 | 10075 |  | 19.9 | 27.7 | 27.7 |  | 11845 | 11066 |  | 10656 | 10043 |  | 17.91 | 24.7 | 27.2 | 27
| 11 | 2024-12-19 | 2025-11-20 | MP 3 | Palo Seco | 27 | Diesel |  | 11035 | 10263 |  | 10989 | 10237 |  | 19.9 | 25.9 | 25.9 |  | 12668 | 11287 |  | 10985 | 10368 |  | 16.43 | 22.9 | 24.9 | 27
| 12 | 2025-06-13 | 2025-11-12 | CT5 / STG 5 | San Juan | 160 | LNG | 8411 |  | 8175 | 8206 |  | 8011 | 163 |  | 200.8 | 152.5/52.4 | 8252 |  | 8066 | 8442 |  | 8225 | 163.7 |  | 199.7 | 203 | 125/44
| 13 | 2025-06-13 | 2025-11-13 | CT6 | San Juan | 160 | Diesel | 10975 |  | 10429 | 10567 |  | 10091 | 115.2 |  | 144.7 | 149.6 | 11038 |  | 10354 | 10522 |  | 9898 | 114.2 |  | 154 | 161
| 14 | 2025-06-17 | 2025-11-05 | U5 | South Coast | 410 | Bunker |  | 250MW @ 12,020 | 350MW @ 11,204 |  | 11169 | 10594 |  | 230.8 | 331.1 | 350.1 | 231.4MW @ 11,274 | 328.1MW @ 10,948 | 380MW @ 10,844 | 245MW @ 10,437 | 355MW @ 10,322 | 412.5MW @ 11,266 | 231.4 | 328.1 | 380 | 412.5 | 412.5
| 15 | 2025-06-17 | 2025-11-06 | U6 | South Coast | 410 | Bunker |  | 250MW @ 12,265 |  |  | 11295 |  |  | 230.8 |  | 250.6 | 221.5 MW @ 11,753 |  | 271.1 MW @ 11343 | 250 MW @ 10846 |  | 292 MW @ 10604 | 221.5 |  | 271.1 | 292 | 360
| 16 | 2025-06-19 | 2025-11-14 | U9 | San Juan | 100 | Bunker | 70% @ 12,799 | 85% @ 12,554 | 100% @ 12,626 | 11725 | 11631 | 11728 | 64.3 | 79.4 | 90.8 | 97.7 | 64.5 MW @ 12,560 |  | 71.7 MW @ 12,568 | 70.7 MW @ 11459 |  | 78.3MW @ 11,516 | 64.5 |  | 71.7 | 78 | 82
| 17 | 2025-06-20 |  | CT5 /STG5 | San Juan | 160 | Diesel | 8339 |  | 7972 | 8107 |  | 7779 | 153 |  | 180.8 | 139.4/45.9
| 18 | 2025-06-20 | 2025-11-14 | CT6 | San Juan | 160 | LNG | 11429 |  | 10789 | 11044 |  | 10486 | 117.6 |  | 154 | 158.4 | 116.3MW @ 11,572 |  | 153.4 MW @ 10,883 | 119.8MW @ 11,037 |  | 161.1 MW @ 10,429 | 116.3 |  | 153.4 | 154 | 160
| 19 | 2025-06-23 | 2025-11-04 | U5 | South Coast | 410 | LNG | 250MW @ 11,507 |  | 350MW @ 10,821 | 10681 |  | 10233 | 226.1 |  | 331.5 | 350.6 | 226.5MW @ 12,518 | 335.0MW @12,337 | 391MW @ 12,755 | 245.0MW @ 11,568 | 355MW @ 11,641 | 412.5 MW @ 12,091 | 226.1 |  | 391 | 410 | 410
| 20 | 2025-06-23 | 2025-11-05 | U6 | South Coast | 410 | LNG | 250MW @ 11,416 |  |  | 10520 |  |  | 232.7 |  |  | 252.5 | 221.6MW @ 12,382 |  | 268.6 MW @ 12,453 | 250 MW @ 11,430 |  | 292 MW @ 11,634 | 221 |  | 268 | 292 | 360
| 21 | 2025-07-07 |  | TM 1 | Palo Seco TM's | 25 | LNG |  |  | Gross Heat Rate 11,246 |  |  | Gross Heat Rate 11,246 |  |  | 24.898 | 24.9
| 22 | 2025-07-07 | 2025-11-19 | TM2 | Palo Seco TM's | 25 | LNG |  |  | Gross Heat Rate 10,274 |  |  | Gross Heat Rate 10,274 |  |  | 24.732 | 24.7 |  |  | Gross Heat Rate 11,387 |  |  | Gross Heat Rate 11,387 |  |  | 23.7 | 23.75 | 25
| 23 | 2025-07-07 | 2025-11-19 | TM 3 | Palo Seco TM's | 20 | LNG |  |  | Gross Heat Rate 10,995 |  |  | Gross Heat Rate 10,995 |  |  | 20.231 | 20.2 |  |  | Gross Heat Rate 12,366 |  |  | Gross Heat Rate 12,366 |  |  | 19.1 | 19.1 | 20
| 24 | 2025-07-08 | 2025-11-18 | Frame 5's PS 1-2 | Palo Seco | 21 | Diesel |  |  | Gross Heat Rate 15,153 |  |  | Gross Heat Rate 15,153 |  |  | 19.5 (gross) | 19.5 |  |  | Gross Heat Rate 15,230 |  |  | Gross Heat Rate 15,230 |  |  | 19.5 (gross) | 19 | 19
| 25 | 2025-07-09 | 2025-11-10 | Stag #1/ 1-1 | Aguirre CC | 50 | Diesel |  | 30MW Gross Heat Rate 15,608 | Gross Heat Rate 13,109 |  |  | Gross Heat Rate 13,109 |  |  | 51.0 (gross) | 51 |  | 30MW Gross Heat Rate 15,673 | 51.9MW Gross Heat Rate 13,069 |  | 30MW Gross Heat Rate 15,673 | 51.9MW Gross Heat Rate 13,069 |  |  | 51.9 (gross) | 52 | 50
| 26 | 2025-07-09 | 2025-11-10 | Stag #1/ 1-2 | Aguirre CC | 50 | Diesel |  | 30MW Gross Heat Rate 15,324 | Gross Heat Rate 13,155 |  |  | Gross Heat Rate 13,155 |  |  | 48.4 (gross) | 48.4 |  | 30MW Gross Heat Rate 16,038 | 45.3 MW Gross Heat Rate 13,897 |  | 30MW Gross Heat Rate 16,038 | 45.3 MW Gross Heat Rate 13,897 |  |  | 45.3 (gross) | 45 | 50
| 27 | 2025-07-09 |  | Stag #1/ 1-4 | Aguirre CC | 50 | Diesel |  | 30MW Gross Heat Rate 15,800 | Gross Heat Rate 13,013 |  |  | Gross Heat Rate 13,013 |  |  | 48.1 (gross) | 48.1
| 28 | 2025-07-09 | 2025-11-10 | Stag #2/ 2-1 | Aguirre CC | 50 | Diesel |  | 30MW Gross Heat Rate 14,894 | Gross Heat Rate 12,702 |  |  | Gross Heat Rate 12,702 |  |  | 48.5 ( gross) | 48.5 |  | 29.9MW Gross Heat Rate 14,960 | 49.2MW Gross Heat Rate 12,745 |  | 29.9MW Gross Heat Rate 14,960 | 49.2MW Gross Heat Rate 12,745 |  |  | 49.2 ( gross) | 50 | 50
| 29 | 2025-07-09 | 2025-11-10 | Stag #2/ 2-2 | Aguirre CC | 50 | Diesel |  | 30MW Gross Heat Rate 14,383 | Gross Heat Rate 12,123 |  |  | Gross Heat Rate 12,123 |  |  | 51.4 (gross) | 51.4 |  | 30MW Gross Heat Rate 14,390 | 51.3MW Gross Heat Rate 12,144 |  | 30MW Gross Heat Rate 14,390 | 51.3MW Gross Heat Rate 12,144 |  |  | 51.3 (gross) | 51 | 50
| 30 | 2025-07-09 | 2025-11-10 | Stag #2/ 2-4 | Aguirre CC | 50 | Diesel |  | 30MW Gross Heat Rate 15,403 | Gross Heat Rate 12,946 |  |  | Gross Heat Rate 12,946 |  |  | 49.3 (gross) | 49.3 |  | 29.9MW Gross Heat Rate 15,351 | 50.0MW Gross Heat Rate 12,933 |  | 29.9MW Gross Heat Rate 15,351 | 50.0MW Gross Heat Rate 12,933 |  |  | 50 (gross) | 50 | 50
| 31 | 2025-07-11 | 2025-11-22 | 1-2 | Jobos | 20 | Diesel |  |  | Gross Heat Rate 15,319 |  |  | Gross Heat Rate 15,319 |  |  | 19.0 (gross) | 19 |  |  | Gross Heat Rate 15,629 |  |  | Gross Heat Rate 15,629 |  |  | 18.5 (gross) | 18 | 20
| 32 | 2025-07-12 | 2025-11-14 | CT6 | San Juan | 160 | Diesel | 115.2MW @ 10,975 |  | 144.7 MW @ 10,429 | 10567 |  | 10091 | 115.2 |  | 144.7 | 149.6 | 114.2MW @ 11,038 |  | 154.1 MW @ 10,354 | 119.8MW @ 10522 |  | 161.1 MW @ 9,898 | 114.2 |  | 154.1 | 161 | 160
| 33 | 2025-07-14 | 2025-11-25 | 1-1 | Daguao | 21 | Diesel |  |  | Gross Heat Rate 15,689 |  |  | Gross Heat Rate 15,689 |  |  | 18.0(gross) | 18 |  |  | Gross Heat Rate 15,385 |  |  | Gross Heat Rate 15,385 |  |  | 18.5(gross) | 18 | 20
| 34 |  | 2025-11-25 | 1-2'' | Daguao | 21 | Diesel | [12 empty] | Gross Heat Rate 21887 |  |  | Gross Heat Rate 21887 |  |  | 10 (gross) | 10 | 14
| 35 | 2025-07-15 | 2025-11-25 | 1-2 | Yabucoa | 21 | Diesel |  |  | Gross Heat Rate 18,397 |  |  | Gross Heat Rate 18,397 |  |  | 13.5(gross) | 13.5 |  |  | Gross Heat Rate 17,743 |  |  | Gross Heat Rate 17,743 |  |  | 14 (gross) | 14 | 15
| 36 | 2025-07-18 | 2025-11-21 | TM 2 | San Juan | 25 | LNG |  |  | Gross Heat Rate 10,553 |  |  | Gross Heat Rate 10,553 |  |  | 26.2 (gross) | 26.2 |  |  | Gross Heat Rate 10,777 |  |  | Gross Heat Rate 10,777 |  |  | 22.4 (gross) | 22.4 | 25
| 37 | 2025-07-18 | 2025-11-21 | TM 3 | San Juan | 25 | LNG |  |  | Gross Heat Rate 10,745 |  |  | Gross Heat Rate 10,745 |  |  | 25.1 (gross) | 25.1 |  |  | Gross Heat Rate 11,092 |  |  | Gross Heat Rate 11,092 |  |  | 22.7(gross) | 22.7 | 25
| 38 | 2025-07-18 | 2025-11-21 | TM 5 | San Juan | 25 | LNG |  |  | Gross Heat Rate 11,033 |  |  | Gross Heat Rate 11,033 |  |  | 26 (gross) | 26 |  |  | Gross Heat Rate 10,576 |  |  | Gross Heat Rate 10,576 |  |  | 24.3 (gross) | 24.3 | 25
| 39 | 2025-07-18 | 2025-11-21 | TM 6 | San Juan | 25 | LNG |  |  | Gross Heat Rate 10,603 |  |  | Gross Heat Rate 10,603 |  |  | 26.7 (gross) | 26.7 |  |  | Gross Heat Rate 10,595 |  |  | Gross Heat Rate 10,595 |  |  | 24.2 (gross) | 24.2 | 25
| 40 | 2025-07-18 | 2025-11-21 | TM 7 | San Juan | 25 | LNG |  |  | Gross Heat Rate 10,641 |  |  | Gross Heat Rate 10,641 |  |  | 25.8 (gross) | 25.8 |  |  | Gross Heat Rate 10,840 |  |  | Gross Heat Rate 10,840 |  |  | 21.2 (gross) | 21.2 | 25
| 41 | 2025-07-18 | 2025-11-21 | TM 8 | San Juan | 25 | LNG |  |  | Gross Heat Rate 10,602 |  |  | Gross Heat Rate 10,602 |  |  | 25.3 (gross) | 25.3 |  |  | Gross Heat Rate 10,581 |  |  | Gross Heat Rate 10,581 |  |  | 25.5 (gross) | 25.5 | 25
| 42 | 2025-07-18 | 2025-11-21 | TM 10 | San Juan | 25 | LNG |  |  | Gross Heat Rate 10,624 |  |  | Gross Heat Rate 10,624 |  |  | 25 (gross) | 25 |  |  | Gross Heat Rate 10,470 |  |  | Gross Heat Rate 10,470 |  |  | 24.9 (gross) | 24.9 | 25
| 43 | 2025-07-22 | 2025-11-24 | U2 | Aguirre | 450 | Bunker | 230MW @ 12,374 | 290MW @ 11,949 | 350 MW @ 11,931 | 230MW @ 11,674 | 290MW @ 11,266 | 350 MW @ 11,349 | 217 | 273.4 | 328.2 | 345 | 218.1 MW @ 12,065 |  | 337.4 MW @ 11,992 | 230MW @ 11,442 | 290MW @ 11,266 | 350 MW @ 11,476 | 337.4 |  | 290 | 350 | 350
|  | Legend = |  |  | Test not Performed due to unit not available