## 2026
2026 | Inventario de Emisiones
| January | February | March | April | May | June | Total Emisiones (tons) January–June | Total Emisiones Permisibles (tons/year)
Pollutant | San Juan | San Juan | San Juan | San Juan | San Juan | San Juan | San Juan | San Juan
PM | 6.6521 | 9.0407 | 9.6363 | 13.4577 | 12.5446 | 9.9135 | 61.2449 | 2946.22
PM10 | 7.7257 | 10.9546 | 11.8086 | 16.7727 | 15.5105 | 11.0549 | 73.8269 | 1430.51
SO2 | 50.1252 | 89.0425 | 61.767 | 130.2629 | 112.911 | 50.071 | 494.1797 | 7619.76
NOx | 68.4847 | 83.1959 | 73.9502 | 105.8889 | 98.5734 | 110.6501 | 540.7431 | 6739.2
CO | 14.6248 | 16.6104 | 13.5872 | 19.2867 | 18.1139 | 24.6859 | 106.9089 | 1654.73
VOC | 1.6778 | 2.0866 | 2.3847 | 3.0508 | 2.9485 | 2.7233 | 14.8717 | 190.7
Pb | 0.0011082 | 0.0019704 | 0.0023767 | 0.0035023 | 0.0031717 | 0.0012014 | 0.013331 | 3.54
CO2e | 78002.133 | 88849.3053 | 83383.2977 | 110489.8364 | 106169.2119 | 132747.5196 | 599641.3039 | N/A
Total | 149.2915 | 210.9328 | 173.1365 | 288.7231 | 260.605 | 209.0998 | 1291.7886 | 20584.66
| Palo Seco | Palo Seco | Palo Seco | Palo Seco | Palo Seco | Palo Seco | Palo Seco | Palo Seco
PM10 | 31.6767 | 15.9709 | 0.37836 | 25.5174 | 24.008 | 45.4004 | 142.9517 | 1387.38
SO2 | 305.7335 | 152.362 | 1.0533 | 211.425 | 230.9973 | 432.6343 | 1334.2054 | 17464.39
NOx | 236.5501 | 120.7376 | 9.8015 | 242.6882 | 174.699 | 331.628 | 1116.1045 | 12276.89
VOC | 3.3125 | 1.685 | 0.083612 | 3.4481 | 2.4374 | 4.6643 | 15.631 | 130.04
CO | 21.4092 | 10.9488 | 0.43246 | 20.4145 | 16.0045 | 30.7072 | 99.9167 | 856.94
Pb | 0.0067587 | 0.0034203 | 0.00027565 | 0.0079471 | 0.0051044 | 0.0096967 | 0.033203 | 0.37
CO2e | 107317.5493 | 54700.1065 | 3313.2803 | 112038.6889 | 81752.398 | 156069.3031 | 515191.3262 | 5418568.6
Subtotal | 598.6888 | 301.7077 | 11.7496 | 503.5012 | 448.1513 | 845.0438 | 2708.8425 | 32116.01
Ni Comp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Mn Comp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Formaldehido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Tolueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
POM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
CAPs Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Subtotal CAPs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 598.6888 | 301.7077 | 11.7496 | 503.5012 | 448.1513 | 845.0438 | 2708.8425 | 32116.01
| Aguirre | Aguirre | Aguirre | Aguirre | Aguirre | Aguirre | Aguirre | Aguirre
PM Total | 45.2052 | 34.6223 | 38.5165 | 36.2632 | 45.402 | 45.8871 | 245.8963 | 2194.88
SO2 | 396.2447 | 308.0736 | 344.809 | 320.3294 | 405.3876 | 413.2493 | 2188.0936 | 30608.58
NOx | 539.006 | 422.0767 | 435.1032 | 476.9372 | 543.3835 | 564.0137 | 2980.5203 | 28867.78
VOC | 4.5451 | 3.3378 | 3.797 | 3.4605 | 4.3873 | 4.3634 | 23.8911 | 195.32
CO | 30.0738 | 22.1036 | 25.1132 | 22.944 | 29.0456 | 28.9043 | 158.1846 | 1299.54
Pb | 0.012785 | 0.0097944 | 0.010446 | 0.010762 | 0.012698 | 0.012993 | 0.069479 | 0.63
CO2e | 192468.1057 | 145959.3381 | 158117.9036 | 158248.2873 | 189846.7689 | 192965.463 | 1037605.8665 | N/A
Subtotal | 1015.0876 | 790.2238 | 847.3494 | 859.9451 | 1027.6186 | 1056.4309 | 5596.6554 | 63166.73
Ni Comp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Mn Comp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Formaldehido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Chloride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
CAPs Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Subtotal CAPs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 1015.0876 | 790.2238 | 847.3494 | 859.9451 | 1027.6186 | 1056.4309 | 5596.6554 | 63166.73
| Costa Sur | Costa Sur | Costa Sur | Costa Sur | Costa Sur | Costa Sur | Costa Sur | Costa Sur
PM | 7.8217 | 22.2249 | 19.9841 | 8.3706 | 19.5391 | 15.6415 | 93.5818 | 590
PM10 | 12.3651 | 32.6426 | 30.5805 | 13.4691 | 29.7217 | 24.5583 | 143.3372 | 1038
PM2.5 | 11.1775 | 27.2419 | 26.7238 | 12.3905 | 25.8063 | 22.0462 | 125.3862 | 803
SOx | 37.8737 | 364.9837 | 205.366 | 16.3263 | 224.0204 | 93.1757 | 941.7459 | 9884
NOx | 441.5571 | 392.0731 | 778.0023 | 554.3673 | 699.0981 | 824.5623 | 3689.6602 | 10521
VOC | 1.0429 | 1.2656 | 1.9754 | 1.2771 | 1.8102 | 1.9705 | 9.3418 | 36
CO | 11.0045 | 6.2399 | 17.9559 | 14.1509 | 15.7692 | 20.3105 | 85.4309 | 388
H2SO4 | 2.0334 | 16.8543 | 9.6915 | 1.1253 | 10.2665 | 4.8167 | 44.7878 | 469
Pb | 0.0003115 | 0.0034208 | 0.0018252 | 9.2811e-05 | 0.0019656 | 0.00079472 | 0.0084106 | 0.08
Fluoruro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2e | 149862.5518 | 166376.9741 | 279191.769 | 184611.4706 | 254737.8055 | 282380.0101 | 1317160.5812 | N/A
Total | 524.8762 | 863.5295 | 1090.2814 | 621.4772 | 1026.0336 | 1007.0825 | 5133.2803 | 23729.08
| Cambalache | Cambalache | Cambalache | Cambalache | Cambalache | Cambalache | Cambalache | Cambalache
PM10 | 0.459 | 0.867 | 2.4225 | 6.324 | 4.896 | 5.1255 | 20.094 | 670
SOx | 1.233 | 2.329 | 6.5075 | 16.988 | 13.152 | 13.7685 | 53.978 | 1800
NOx | 2.4341 | 3.3974 | 9.5058 | 14.7476 | 14.1316 | 12.4253 | 56.6418 | 1801
VOC | 0.105 | 0.207 | 0.5885 | 1.469 | 1.142 | 1.2485 | 4.76 | 180
CO | 0.649 | 0.718 | 2.2025 | 3.37 | 3.674 | 2.4855 | 13.099 | 713
Pb | 0.000165 | 0.000342 | 0.000991 | 0.0023515 | 0.001837 | 0.0021085 | 0.007795 | 0.3
CO2e | 1691.2027 | 2764.8793 | 8825.0516 | 17324.551 | 14868.6064 | 14396.5005 | 59870.7914 | N/A
Total | 4.8802 | 7.5188 | 21.2278 | 42.901 | 36.9974 | 35.0555 | 148.5806 | 5164.3
| Mayagüez | Mayagüez | Mayagüez | Mayagüez | Mayagüez | Mayagüez | Mayagüez | Mayagüez
PM | 0.58587 | 0.49735 | 0.70288 | 0.6305 | 0.53847 | 0.9173 | 3.8724 | 83.1
SOx | 0.049311 | 0.4186 | 0.59159 | 0.53067 | 0.45321 | 0.77206 | 2.8154 | 304.82
NOx | 14.0433 | 11.9213 | 16.8478 | 15.1129 | 12.907 | 21.9876 | 92.8199 | 796.29
VOC | 0.020017 | 0.016993 | 0.024015 | 0.021542 | 0.018398 | 0.031341 | 0.13231 | 25.06
CO | 0.16112 | 0.13677 | 0.19329 | 0.17339 | 0.14808 | 0.25226 | 1.0649 | 93.93
Pb | 0.00068352 | 0.00058024 | 0.00082002 | 0.00073558 | 0.00062821 | 0.0010702 | 0.0045178 | 0.017
CO2e | 7987.9743 | 6780.9658 | 9583.23 | 8596.3837 | 7341.667 | 12506.8194 | 52797.0401 | N/A
Total | 14.8603 | 12.9916 | 18.3604 | 16.4697 | 14.0658 | 23.9617 | 100.7094 | 1303.217
| Dagüao | Dagüao | Dagüao | Dagüao | Dagüao | Dagüao | Dagüao | Dagüao
PM | 0 | 0 | 0.026745 | 0.13251 | 0.31959 | 0.40693 | 0.88578 | 9.41
SOx | 0 | 0 | 0.022511 | 0.11153 | 0.26899 | 0.3425 | 0.74553 | 395.87
NOx | 0 | 0 | 1.9613 | 9.7174 | 23.4369 | 29.8415 | 64.9572 | 689.83
VOC | 0 | 0 | 0.0009138 | 0.0045274 | 0.010919 | 0.013903 | 0.030264 | 0.32
CO | 0 | 0 | 0.0073549 | 0.03644 | 0.087888 | 0.11191 | 0.24359 | 2.59
Pb | 0 | 0 | 3.1203e-05 | 0.0001546 | 0.00037286 | 0.00047475 | 0.0010334 | 0.011
CO2e | 0 | 0 | 364.6528 | 1806.6913 | 4357.4433 | 5548.2066 | 12076.994 | N/A
Total | 0 | 0 | 2.0189 | 10.0026 | 24.1247 | 30.7172 | 66.8634 | 1098.031
| Jobos | Jobos | Jobos | Jobos | Jobos | Jobos | Jobos | Jobos
PM | 0 | 0 | 0.056357 | 0.12315 | 0.14344 | 0.28514 | 0.60809 | 9.86
SOx | 0 | 0 | 0.047434 | 0.10365 | 0.12073 | 0.23999 | 0.51181 | 414.78
NOx | 0 | 0 | 4.1328 | 9.0312 | 10.5189 | 20.9104 | 44.5934 | 722.78
VOC | 0 | 0 | 0.0019255 | 0.0042077 | 0.0049008 | 0.0097423 | 0.020776 | 0.34
CO | 0 | 0 | 0.015498 | 0.033867 | 0.039446 | 0.078414 | 0.16723 | 2.71
Pb | 0 | 0 | 6.575e-05 | 0.00014368 | 0.00016735 | 0.00033267 | 0.00070944 | 0.011
CO2e | 0 | 0 | 768.3888 | 1679.112 | 1955.6976 | 3887.7105 | 8290.9089 | N/A
Total | 0 | 0 | 4.2541 | 9.2963 | 10.8276 | 21.524 | 45.902 | 1150.481
| Vega Baja | Vega Baja | Vega Baja | Vega Baja | Vega Baja | Vega Baja | Vega Baja | Vega Baja
PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.41
SOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.87
NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.83
VOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59
Pb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
CO2e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.031
| Yabucoa | Yabucoa | Yabucoa | Yabucoa | Yabucoa | Yabucoa | Yabucoa | Yabucoa
PM | 0.099003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099003 | 9.41
SOx | 0.0083328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083328 | 395.87
NOx | 7.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2602 | 689.83
VOC | 0.0033826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033826 | 0.32
CO | 0.027226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027226 | 2.59
Pb | 0.0001155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001155 | 0.011
CO2e | 1349.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.8396 | N/A
Total | 7.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3983 | 1098.031
| yearly Total | yearly Total | yearly Total | yearly Total | yearly Total | yearly Total | Total Emisiones | Total Permisible
Criteria | 2315.0829 | 2186.9041 | 2168.3781 | 2352.316 | 2848.424 | 3228.9153 | 15100.0204 | 150508.571
Million MMBtu | 7.27 | 7.68 | 7.91 | 7.66 | 9.21 | 10.45 | 50.18 | N/A
lb/MMBtu | 0.63689 | 0.56951 | 0.54826 | 0.61418 | 0.61855 | 0.61797 | 0.60183 | N/A
CO2e | 538679.3563 | 465431.5692 | 543547.5737 | 594795.0212 | 661029.5986 | 800501.5327 | 3603984.6518 | N/A
GWh | 672.04 | 709.49 | 721.11 | 699.3 | 848.81 | 965.12 | 4615.87 | N/A
C ton/MWH | 0.80156 | 0.65601 | 0.75377 | 0.85056 | 0.77877 | 0.82943 | 0.78078 | N/A
Toneladas | Totales | Totales | Totales | Totales | Totales | Totales | Totales | Totales
PM | 123.7679 | 154.0623 | 140.8367 | 133.4512 | 178.4296 | 181.2366 | 911.7843 | 11181.18
SOx | 791.2677 | 917.2095 | 620.1644 | 696.0775 | 987.3113 | 1004.2533 | 5016.2837 | 69283.94
NOx | 1309.3355 | 1033.402 | 1329.3051 | 1428.4907 | 1576.7483 | 1916.019 | 8593.3006 | 63794.43
VOC | 10.7068 | 8.599 | 8.8561 | 12.7358 | 12.7596 | 15.0251 | 68.6824 | 758.42
CO | 77.9497 | 56.7575 | 59.5074 | 80.4099 | 82.8827 | 107.5359 | 465.043 | 5016.62
Pb | 0.021927 | 0.019528 | 0.016832 | 0.02569 | 0.025945 | 0.028672 | 0.13859 | 4.981
H2SO4 | 2.0334 | 16.8543 | 9.6915 | 1.1253 | 10.2665 | 4.8167 | 44.7878 | 469
CO2e | 538679.3563 | 465431.5692 | 543547.5737 | 594795.0212 | 661029.5986 | 800501.5327 | 3603984.6518 | N/A
Total | 2315.0829 | 2186.9041 | 2168.3781 | 2352.316 | 2848.424 | 3228.9153 | 15100.0204 | 150508.571
LB/MMBtu Ind, | Totales | Totales | Totales | Totales | Totales | Totales | Totales | Totales
PM | 0.034049 | 0.04012 | 0.03561 | 0.034844 | 0.038747 | 0.034686 | 0.036341 | N/A
SOx | 0.21768 | 0.23886 | 0.15681 | 0.18174 | 0.2144 | 0.1922 | 0.19993 | N/A
NOx | 0.3602 | 0.26912 | 0.33611 | 0.37297 | 0.3424 | 0.3667 | 0.3425 | N/A
VOC | 0.0029455 | 0.0022393 | 0.0022392 | 0.0033253 | 0.0027708 | 0.0028756 | 0.0027374 | N/A
CO | 0.021444 | 0.014781 | 0.015046 | 0.020995 | 0.017998 | 0.020581 | 0.018535 | N/A
Pb | 6.0323e-06 | 5.0855e-06 | 4.2558e-06 | 6.7076e-06 | 5.6341e-06 | 5.4875e-06 | 5.5239e-06 | N/A
H2SO4 | 0.00055939 | 0.0043891 | 0.0024505 | 0.00029381 | 0.0022294 | 0.00092186 | 0.0017851 | N/A
CO2e | 148.1924 | 121.2061 | 137.433 | 155.299 | 143.5461 | 153.206 | 143.6423 | N/A
Total | 0.63689 | 0.56951 | 0.54826 | 0.61418 | 0.61855 | 0.61797 | 0.60183 | N/A
Note on A23: Contaminantes atmosféricos peligrosos (CAPs): las hojas fuente no los calculan (Cálculos PS/AG tratan los HAPs como Pb) y el Exhibit 2M radicado los dejó sin valor, por lo que su total anual se presentó en 0.00. Se reflejan 0.00 igual que el 2M. El 2M tampoco trae emisiones permisibles para estas filas (N/A).
Note on A41: Contaminantes atmosféricos peligrosos (CAPs): las hojas fuente no los calculan (Cálculos PS/AG tratan los HAPs como Pb) y el Exhibit 2M radicado los dejó sin valor, por lo que su total anual se presentó en 0.00. Se reflejan 0.00 igual que el 2M. El 2M tampoco trae emisiones permisibles para estas filas (N/A).
Note on A125: Million MMBtu: valores según el Exhibit 2M radicado (Q4 FY2026), fila 125.
Note on A128: GWh: valores según el Exhibit 2M radicado (Q4 FY2026), fila 128.

## Costa Sur
Costa Sur BC Consumption 2022
Galones |  |  |  |  | Azufre | [5 empty] | Barrels
year | CS3 | CS4 | CS5 | CS6 | CS3 | CS4 | CS5 | CS6 | CS3 | CS4 | CS5 | CS6
2026-01-01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0
2026-02-01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0
2026-03-01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0
2026-04-01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.48 | 0.47 | 0 | 0
2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0
2026-06-01 | 0 | 0 | 490512.54 | 1798110.3 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0
2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Total | CS3: 0; CS4: 0; CS5: 490512.54; CS6: 1798110.3; Azufre CS3: 0; Azufre CS4: 0
CS #2 FO Consumption 2022
year | CS3: Galones; CS5: Azufre; Azufre CS4: Barrels
| SCGT1-1 | SCGT1-2 | SCGT1-1 | SCGT1-2 |  | SCGT1-1 | SCGT1-2
2026-01-01 | CS3: 0; CS4: 0; CS5: 0.01; CS6: 0.01; Azufre CS4: 0; Azufre CS5: 0
2026-02-01 | CS3: 0; CS4: 0; CS5: 0.01; CS6: 0.01; Azufre CS4: 0; Azufre CS5: 0
2026-03-01 | CS3: 0; CS4: 0; CS5: 0.01; CS6: 0.01; Azufre CS4: 0; Azufre CS5: 0
2026-04-01 | CS3: 0; CS4: 0; CS5: 0.01; CS6: 0.01; Azufre CS4: 0; Azufre CS5: 0
2026-05-01 | CS3: 0; CS4: 0; CS5: 0.01; CS6: 0.01; Azufre CS4: 0; Azufre CS5: 0
2026-06-01 | CS3: 0; CS4: 0; CS5: 0.01; CS6: 0.01; Azufre CS4: 0; Azufre CS5: 0
2026-07-01 | CS3: 0; CS4: 0; CS5: 0.01; CS6: 0.01
2026-08-01 | CS3: 0; CS4: 0; CS5: 0.01; CS6: 0.01
2026-09-01 | CS3: 0; CS4: 0; CS5: 0.01; CS6: 0.01
2026-10-01 | CS3: 0; CS4: 0; CS5: 0.01; CS6: 0.01
2026-11-01 | CS3: 0; CS4: 0; CS5: 0.01; CS6: 0.01
2026-12-01 | CS3: 0; CS4: 0; CS5: 0.01; CS6: 0.01
Total | CS3: 0; CS4: 0
Costa Sur Natural Gas Consumtion 2022
year | CS3: SCF; CS5: Azufre
| Unit 5 | Unit 6 | Unit 5 | Unit 6
2026-01-01 | CS5: 4.7e-05; CS6: 4.7e-05
2026-02-01 | CS5: 2.9e-05; CS6: 2.9e-05
2026-03-01 | CS5: 8.1e-05; CS6: 8.1e-05
2026-04-01 | CS5: 7.6e-05; CS6: 7.6e-05
2026-05-01 | CS5: 0.00017; CS6: 0.00017
2026-06-01 | CS3: 2234892060; CS4: 1965580205.85; CS5: 2.28e-05; CS6: 2.28e-05
2026-07-01
2026-08-01
2026-09-01
2026-10-01
2026-11-01
2026-12-01
TOTAL | CS3: 2234892060; CS4: 1965580205.85; CS5: 0; CS6: 0

## Turbinas CS
Cómputo de Emisiones Actuales - Costa Sur (Turbinas 1-1 & 1-2) JUNIO 2022
Factores de Emisión AP-42 Section 3.1
PM | 0.012lb/MMBTU
SOx | 1.01*%S lb/MMBTU
NOx | 0.880 lb/MMBTU
VOC | 0.00041 lb/MMBTU
C0 | 0.0033 lb/MMBTU
Pb | 0.0000140 lb MMBTU
CO2e | 163.61 lb/MMBtu (40 CFR 98, Subpart C)
163.6117
Combustible #2 | 0 | gal/year
Azufre % | 0.01
Cálculos Emisiones PM
= | 0.012 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | año |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones SOx
= | 0.0101 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | año |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones NOx
= | 0.88 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | año |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones VOC
= | 0.00041 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | año |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO
= | 0.0033 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | año |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones Pb
= | 1.4e-05 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | año |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO2e
= | 163.6117 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | año |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr

## Calculos CS 3 y 4
Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022 - Costa Sur 3 y 4
Factores de Emisión AP-42
PM | (9.19)(%S) + 3.22 lb/1000gal
SOx | (157)*%S lb/1000gal
NOx | 32 (Tangencial) lb/1000gal
VOC | 0.76 lb/1000gal
CO | 5 lb/1000gal
Pb | 0.00151 lb/1000gal
Combustible #6 | 0 | gal/año
Azufre % | 0
Cálculos Emisiones PM
= | 3.22 | lb | 0 | gal | ton
| 1000 | gal | año |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones SOx
= | 0 | lb | 0 | gal | ton
| 1000 | gal | año |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones NOx
= | 32 | lb | 0 | gal | ton
| 1000 | gal | año |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones VOC
= | 0.76 | lb | 0 | gal | ton
| 1000 | gal | año |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO
= | 5 | lb | 0 | gal | ton
| 1000 | gal | año |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr
Cálculos Emisiones Pb
= | 0.00151 | lb | 0 | gal | ton
| 1000 | gal | año |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | año |  |  | hr

## CS 5
Cómputo de Emisiones Actuales para Bunker C y Gas Natural - Costa Sur JUNIO 2022 - Unidad 5*
Parametro | Factor de Emisión Combustible Natural Gas | Factor de Emisión Combustible No. 6 Oil | Emisiones Actuales (ton/year) | Emisiones Actuales (lb/hr)
NOx | 0.35 | 0.35 | 419.6263 | 95.8051
CO | 0.009 | 0.0038 | 10.5991 | 2.4199
VOC | 0.0008 | 0.0013 | 0.97754 | 0.22318 | Ecuación para el Cómputo
PM | 0.005 | 0.0275 | 6.8224 | 1.5576 | ton/year = | [Consumo de Combustible #6 en galones/year) * ( Valor Calorífico BC 0.15 MMBtu/gal)
PM10 | 0.0081 | 0.04 | 10.8849 | 2.4851 |  | + (Consumo Gas Natural SCF/year) * (Valor Calorífico GN 1,040 MMBtu/SCF*10^6)]
PM2.5 | 0.0075 | 0.033 | 9.9301 | 2.2671 |  | * FE en lbs/MMBtu * 1 ton/2,000 lbs
SO2 | 0.004 | 157*%S | 22.746 | 5.1932
H2SO4 | 0.00043 | 0.02259 | 1.3308 | 0.30383 | lbs/hr = | (Toneladas Contaminante / year) * (1 year / 8,760 hr) * (2000 lb / ton) | [14 empty] | CO2e | 25.6177 | lbs/gal
Pb | 0 | 4.63e-06 | 0.00017033 | 3.8888e-05 | [17 empty] | 0.12049 | lbs/scf
CO2e | 25.618 lbs/gal | 0.1205 lbs/SCF | 140928.1979 | 32175.3877
Fluoruro | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo #6 = | 490512.54 |  | gal/year
Consumo NG = | 2234892060 |  | SCF/year
#6 Azufre = | 0.47 |  | %
NOx = | 490512.54 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.35 | lbs | 1 | ton | + | 2234892060 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.35 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 419.6263 |  | ton/year | = | 95.8051 | lb/hr
CO = | 490512.54 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.0038 | lbs | 1 | ton | + | 2234892060 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.009 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 10.5991 |  | ton/year | = | 2.4199 | lb/hr
VOC = | 490512.54 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.0013 | lbs | 1 | ton | + | 2234892060 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.0008 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.97754 |  | ton/year | = | 0.22318 | lb/hr
PM = | 490512.54 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.0275 | lbs | 1 | ton | + | 2234892060 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.005 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 6.8224 |  | ton/year | = | 1.5576 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM10 = | 490512.54 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.04 | lbs | 1 | ton | + | 2234892060 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.0081 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 10.8849 |  | ton/year | = | 2.4851 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM2.5 = | 490512.54 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.033 | lbs | 1 | ton | + | 2234892060 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.0075 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 9.9301 |  | ton/year | = | 2.2671 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
SO2 = | 490512.54 |  | galones |  |  | * | 73.79 | lbs | 1 | ton | + | 2234892060 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.004 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  |  |  | 1000 | gals | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 22.746 |  | ton/year | = | 5.1932 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
H2SO4 = | 490512.54 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.02259 | lbs | 1 | ton | + | 2234892060 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.00043 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 1.3308 |  | ton/year | = | 0.30383 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
Pb = | 490512.54 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 4.63e-06 | lbs | 1 | ton | + | 2234892060 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.00017033 |  | ton/year | = | 3.8888e-05 | lb/hr
CO2e = | 490512.54 |  | galones | 25.6177 | lbs | * | 1 | ton | + |  |  | 2234892060 | SCF | 0.12049 | lbs | * | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  | 2000 | lbs |  |  |  |  | year |  | SCF |  | 2000 | lbs
| 140928.1979 |  | ton/year | = | 32175.3877 | lb/hr
Nota:
* La formula y los factores de emisión utilizados son los aprobados en la última revisión del permiso
de construcción PFE-31-0810-0455-II-C, con fecha del 21 de JUNIO de 2012, para la quema dual
de combustible 100% Bunker C y 100% Gas Natural, según corresponda.
Note on B4: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C4: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B5: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C5: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B6: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C6: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B7: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C7: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B8: Babcock, Steven: Permit LImit
Note on C8: Babcock, Steven: Pemrit Limit
Note on B9: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C9: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B10: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C10: Babcock, Steven: AP-42 Section 1.3
Note on B11: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C11: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B13: Babcock, Steven: eGGRT GHG Report
Note on C13: Babcock, Steven: eGGRT GHG Report

## CS6
Cómputo de Emisiones Actuales para Bunker C y Gas Natural - Costa Sur JUNIO 2022 - Unidad 6*
Parametro | Factor de Emisión Combustible Natural Gas | Factor de Emisión Combustible No. 6 Oil | Emisiones Actuales (ton/year) | Emisiones Actuales (lb/hr)
NOx | 0.35 | 0.35 | 404.936 | 92.4511
CO | 0.009 | 0.0038 | 9.7114 | 2.2172
VOC | 0.0008 | 0.0013 | 0.993 | 0.22671 | Ecuación para el Cómputo
PM | 0.005 | 0.0275 | 8.8191 | 2.0135 | ton/year = | [Consumo de Combustible #6 en galones/year) * ( Valor Calorífico BC 0.15 MMBtu/gal)
PM10 | 0.0081 | 0.04 | 13.6734 | 3.1218 |  | + (Consumo Gas Natural SCF/year) * (Valor Calorífico GN 1,040 MMBtu/SCF*10^6)]
PM2.5 | 0.0075 | 0.033 | 12.1161 | 2.7662 |  | * FE en lbs/MMBtu * 1 ton/2,000 lbs
SO2 | 0.004 | 157*%S | 70.4297 | 16.0798
H2SO4 | 0.00043 | 0.02259 | 3.486 | 0.79588 | lbs/hr = | (Toneladas Contaminante / year) * (1 year / 8,760 hr) * (2000 lb / ton) | [14 empty] | CO2e | 25.6177 | lbs/gal
Pb | 0 | 4.63e-06 | 0.00062439 | 0.00014256 | [17 empty] | 0.12049 | lbs/scf
CO2e | 25.618 lbs/gal | 0.1205 lbs/SCF | 141451.8122 | 32294.9343
Fluoruro | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo #6 = | 1798110.3 |  | gal/year
Consumo NG = | 1965580205.85 |  | SCF/year
#6 Azufre = | 0.47 |  | %
NOx = | 1798110.3 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.35 | lbs | 1 | ton | + | 1965580205.85 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.35 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 404.936 |  | ton/year | = | 92.4511 | lb/hr
CO = | 1798110.3 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.0038 | lbs | 1 | ton | + | 1965580205.85 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.009 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 9.7114 |  | ton/year | = | 2.2172 | lb/hr
VOC = | 1798110.3 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.0013 | lbs | 1 | ton | + | 1965580205.85 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.0008 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.993 |  | ton/year | = | 0.22671 | lb/hr
PM = | 1798110.3 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.0275 | lbs | 1 | ton | + | 1965580205.85 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.005 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 8.8191 |  | ton/year | = | 2.0135 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM10 = | 1798110.3 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.04 | lbs | 1 | ton | + | 1965580205.85 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.0081 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 13.6734 |  | ton/year | = | 3.1218 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM2.5 = | 1798110.3 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.033 | lbs | 1 | ton | + | 1965580205.85 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.0075 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 12.1161 |  | ton/year | = | 2.7662 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
SO2 = | 1798110.3 |  | galones |  |  | * | 73.79 | lbs | 1 | ton | + | 1965580205.85 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.004 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  |  |  | 1000 | gals | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 70.4297 |  | ton/year | = | 16.0798 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
H2SO4 = | 1798110.3 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 0.02259 | lbs | 1 | ton | + | 1965580205.85 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0.00043 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 3.486 |  | ton/year | = | 0.79588 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
Pb = | 1798110.3 |  | galones | 0.15 | MMBtu | * | 4.63e-06 | lbs | 1 | ton | + | 1965580205.85 | SCF | 1040 | MMBtu | * | 0 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.00062439 |  | ton/year | = | 0.00014256 | lb/hr
CO2e = | 1798110.3 |  | galones | 25.6177 | lbs | * | 1 | ton | + |  |  | 1965580205.85 | SCF | 0.12049 | lbs | * | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  | 2000 | lbs |  |  |  |  | year |  | SCF |  | 2000 | lbs
| 141451.8122 |  | ton/year | = | 32294.9343 | lb/hr
Nota:
* La formula y los factores de emisión utilizados son los aprobados en la última revisión del permiso
de construcción PFE-31-0810-0455-II-C, con fecha del 21 de JUNIO de 2012, para la quema dual
de combustible 100% Bunker C y 100% Gas Natural, según corresponda.
Note on B4: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C4: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B5: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C5: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B6: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C6: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B7: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C7: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B8: Babcock, Steven: Permit LImit
Note on C8: Babcock, Steven: Pemrit Limit
Note on B9: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C9: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B10: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C10: Babcock, Steven: AP-42 Section 1.3
Note on B11: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C11: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B13: Babcock, Steven: eGGRT GHG Report
Note on C13: Babcock, Steven: eGGRT GHG Report

## San Juan
San Juan BC Consumption 2023
year | Barrels |  |  |  | Galones |  |  |  | Azufre
| SJ7 | SJ8 | SJ9 | SJ10 | SJ7 | SJ8 | SJ9 | SJ10 | SJ7 | SJ8 | SJ9 | SJ10
2026-01-01
2026-02-01
2026-03-01
2026-04-01
2026-05-01
2026-06-01 | 419.41 | 0 | 28472.37 | 0 | 17615.22 | 0 | 1195839.54 | 0 | 0.48 |  | 0.48
2026-07-01 | Barrels SJ8: 0; Barrels SJ10: 0; Galones SJ7: 0; Galones SJ8: 0; Galones SJ9: 0; Galones SJ10: 0
2026-08-01 | Barrels SJ8: 0; Barrels SJ10: 0; Galones SJ7: 0; Galones SJ8: 0; Galones SJ9: 0; Galones SJ10: 0
2026-09-01 | Barrels SJ8: 0; Barrels SJ10: 0; Galones SJ7: 0; Galones SJ8: 0; Galones SJ9: 0; Galones SJ10: 0
2026-10-01 | Barrels SJ8: 0; Barrels SJ10: 0; Galones SJ7: 0; Galones SJ8: 0; Galones SJ9: 0; Galones SJ10: 0
2026-11-01 | Barrels SJ8: 0; Barrels SJ10: 0; Galones SJ7: 0; Galones SJ8: 0; Galones SJ9: 0; Galones SJ10: 0
2026-12-01 | Barrels SJ8: 0; Barrels SJ10: 0; Galones SJ7: 0; Galones SJ8: 0; Galones SJ9: 0; Galones SJ10: 0
Total | 419.41 | 0 | 28472.37 | 0 | 17615.22 | 0 | 1195839.54 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | n.a.
SJ #2FO Consumption 2023 | Azufre SJ10: San Juan Natural Gas Consumtion 2023
year | Barrels SJ7: Barrels; Barrels SJ9: Galones; Galones SJ7: Azufre; Galones SJ9: Horas; Azufre SJ10: year | SCF |  | Azufre
| SJCC5 | SJCC6 | SJCC5 | SJCC6 | SJCC5 | SJCC6 | SJCC5 | SJCC6 |  |  |  |  | Unit 5 | Unit 6 | Unit 5 | Unit 6
2026-01-01 | Azufre SJ10: 2026-01-01
2026-02-01 | Azufre SJ10: 2026-02-01
2026-03-01 | Azufre SJ10: 2026-03-01
2026-04-01 | Azufre SJ10: 2026-04-01
2026-05-01 | Azufre SJ10: 2026-05-01
2026-06-01 | 10935.17 | 0 | 459277.14 | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 667.64 | 0 |  |  |  | 2026-06-01 | 949989652.37 | 916670375.04 | 0.001 | 0.001
2026-07-01 | Barrels SJ9: 0; Barrels SJ10: 0; Azufre SJ10: 2026-07-01
2026-08-01 | Barrels SJ9: 0; Barrels SJ10: 0; Azufre SJ10: 2026-08-01
2026-09-01 | Barrels SJ9: 0; Barrels SJ10: 0; Azufre SJ10: 2026-09-01
2026-10-01 | Barrels SJ9: 0; Barrels SJ10: 0; Azufre SJ10: 2026-10-01
2026-11-01 | Barrels SJ9: 0; Barrels SJ10: 0; Azufre SJ10: 2026-11-01
2026-12-01 | Barrels SJ9: 0; Barrels SJ10: 0; Azufre SJ10: 2026-12-01
Total | 10935.17 | 0 | 459277.14 | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 667.64 | 0 |  |  |  | TOTAL | 949989652.37 | 916670375.04 | 0 | 0
Note on B31: Javier Lopez Rosario: Opero 100% GN
Note on B34: Javier Lopez Rosario: Opero 100% GN
Note on C34: Javier Lopez Rosario: Opero en 100% GN

## Cálculos SJ
Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022 - San Juan 7-10
Factores de Emisión de acuerdo a Permiso Título V
PM10 | 0.040 lbs/MMBtu |  | MATS Emission Limit + AP-42 Section 1.3 Condensable PM
PM | 0.030 lbs/MMBtu |  | MATS Emission Limit
SO2 | 157*%S lbs/1000gal |  | AP-42 Section 1.3
H2SO4 | 0.0405 lbs/MMBtu
NOx (7&8) | 47 lbs/1000gal |  | AP-42 Section 1.3 wall fired boilers
NOx (9&10) | 32 lbs/1000gal |  | AP-42 Section 1.3 tangential fired boilers
VOC | 0.76 lbs/1000gal |  | AP-42 Section 1.3
CO | 5 lbs/1000gal |  | AP-42 Section 1.3
Pb | 0.00151 lbs/1000gal
CO2e | 24.891 lbs/gal |  | eGGRT GHG Report | [5 empty] | 24.8912 | lbs/gal
Combustible #6 | 17615.22 | gal/year 7&8
Combustible #6 | 1195839.54 | gal/year 9&10
% Azufre | 0.48 |  | NO INCLUIR EN PRINT OUT"=('San Juan'!J17+'San Juan'!K17+'San Juan'!L17+'San Juan'!M17)/4" se saco del promedio a la u-10 ya que estubo apagada
Cálculos Emisiones PM10
= | 0.04 | lbs | 1213454.76 | gal | ton |  | 0.15 | MMBtu
| MMBtu |  | year |  | 2000 | lbs | gal
= | 3.6404 | ton
year
Cálculos Emisiones PM
= | 0.03 | lbs | 1213454.76 | gal | ton |  | 0.15 | MMBtu
| MMBtu |  | year |  | 2000 | lbs | gal
= | 2.7303 | ton
year
Cálculos Emisiones H2SO4
= | 0.0405 | lbs | 1213454.76 | gal | ton |  | 0.15 | MMBtu
| MMBtu |  | year |  | 2000 | lbs | gal
= | 3.6859 | ton
year
Cálculos Emisiones SO2
NOTA PARA EFECTOS DE CALCULO SE SUBSTITUYO EL PROMEDIO DE AZUFRE POR EL CALCULO A MANO = .47; LA CELDA DEBE SER =B14
= | 78.096 | lbs | 1213454.76 | gal | ton
| 1000 | gals | year |  | 2000 | lbs
= | 47.383 | ton
year
Cálculos Emisiones Nox (7&8)
= | 47 | lbs | 17615.22 | gal | ton
| 1000 | gal | year |  | 2000 | lbs
= | 0.41396 | ton
year
Cálculos Emisiones Nox (9&10)
= | 32 | lbs | 1195839.54 | gal | ton
| 1000 | gal | year |  | 2000 | lbs
= | 19.1334 | ton
year
Cálculos Emisiones VOC
= | 0.76 | lbs | 1213454.76 | gal | ton
| 1000 | gal | year |  | 2000 | lbs
= | 0.46111 | ton
year
Cálculos Emisiones CO
= | 5 | lbs | 1213454.76 | gal | ton
| 1000 | gal | year |  | 2000 | lbs
= | 3.0336 | ton
year
Cálculos Emisiones Pb
= | 0.00151 | lbs | 1213454.76 | gal | ton
| 1000 | gal | year |  | 2000 | lbs
= | 0.00091616 | ton
year
Cálculos Emisiones CO2e
= | 24.8912 | lbs | 1213454.76 | gal | ton
|  | gal | year |  | 2000 | lbs
= | 15102.1761 | ton
year

## Cálculos SJ5
Cómputo de Emisiones Actuales para Distillate Oil y Gas Natural - San Juan JUNIO 2022 - Unidad 5
Parametro | Factor de Emisión Combustible Natural Gas | Factor de Emisión Combustible No. 2 Oil | Emisiones Actuales (ton/year) | Emisiones Actuales (lb/hr)
NOx | 0.092099 | 0.10806 | 48.0461 | 10.9694
CO | 0.02243 | 0.0094426 | 11.1663 | 2.5494
VOC | 0.0021 | 0.0083 | 1.2805 | 0.29234 | Ecuación para el Cómputo
PM | 0.0066 | 0.0284 | 4.0977 | 0.93554 | ton/year = | [Consumo de Combustible #6 en galones/year) * ( Valor Calorífico BC 0.138 MMBtu/gal)
PM10 | 0.0066 | 0.0357 | 4.329 | 0.98836 |  | + (Consumo Gas Natural SCF/year) * (Valor Calorífico GN 1,020 MMBtu/SCF*10^6)]
PM2.5 | 0.0066 | 0.0357 | 4.329 | 0.98836 |  | * FE en lbs/MMBtu * 1 ton/2,000 lbs
SO2 | 0.0028 | 1.01*%S | 1.379 | 0.31484
H2SO4 | 0.00043 | 0.0077 | 0.45235 | 0.10328 | lbs/hr = | (Toneladas Contaminante / year) * (1 year / 8,760 hr) * (2000 lb / ton) | [14 empty] | CO2e | 22.5784 | lbs/gal
Pb | 0 | 9e-06 | 0.00028521 | 6.5117e-05 | [17 empty] | 0.12049 | lbs/scf
CO2e | 22.578 lbs/gal | 0.1205 lbs/SCF | 62418.8013 | 14250.8679
Fluoruro | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo #2 = | 459277.14 |  | gal/year
Consumo NG = | 949989652.37 |  | SCF/year
#2 Azufre = | 0.0007 |  | %
NOx = | 459277.14 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.10806 | lbs | 1 | ton | + | 949989652.37 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.092099 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 48.0461 |  | ton/year | = | 10.9694 | lb/hr
CO = | 459277.14 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0094426 | lbs | 1 | ton | + | 949989652.37 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.02243 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 11.1663 |  | ton/year | = | 2.5494 | lb/hr
VOC = | 459277.14 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0083 | lbs | 1 | ton | + | 949989652.37 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0021 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 1.2805 |  | ton/year | = | 0.29234 | lb/hr
PM = | 459277.14 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0284 | lbs | 1 | ton | + | 949989652.37 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0066 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 4.0977 |  | ton/year | = | 0.93554 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM10 = | 459277.14 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0357 | lbs | 1 | ton | + | 949989652.37 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0066 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 4.329 |  | ton/year | = | 0.98836 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM2.5 = | 459277.14 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0357 | lbs | 1 | ton | + | 949989652.37 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0066 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 4.329 |  | ton/year | = | 0.98836 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
SO2 = | 459277.14 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.000707 | lbs | 1 | ton | + | 949989652.37 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0028 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 1.379 |  | ton/year | = | 0.31484 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
H2SO4 = | 459277.14 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0077 | lbs | 1 | ton | + | 949989652.37 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.00043 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.45235 |  | ton/year | = | 0.10328 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
Pb = | 459277.14 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 9e-06 | lbs | 1 | ton | + | 949989652.37 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.00028521 |  | ton/year | = | 6.5117e-05 | lb/hr
CO2e = | 459277.14 |  | galones | 22.5784 | lbs | * | 1 | ton | + |  |  | 949989652.37 | SCF | 0.12049 | lbs | * | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  | 2000 | lbs |  |  |  |  | year |  | SCF |  | 2000 | lbs
| 62418.8013 |  | ton/year | = | 14250.8679 | lb/hr
Nota:
* La formula y los factores de emisión utilizados son los aprobados en la última revisión del permiso
de construcción PFE-31-0810-0455-II-C, con fecha del 21 de JUNIO de 2012, para la quema dual
de combustible 100% Bunker C y 100% Gas Natural, según corresponda.
Note on B4: Babcock, Steven: Vendor guarantee
Note on C4: Babcock, Steven: From EPA approved PSD netting analysis
Note on B5: Babcock, Steven: Vendor gurantee
Note on C5: Babcock, Steven: From EPA approved PSD netting analysis
Note on B6: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C6: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B7: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C7: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B8: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C8: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B9: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C9: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B10: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C10: Babcock, Steven: AP-42 Section 3.1
Note on B11: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C11: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C12: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B13: Babcock, Steven: eGGRT GHG Report
Note on C13: Babcock, Steven: eGGRT GHG Report

## Cálculos SJ6
Cómputo de Emisiones Actuales para Distillate Oil y Gas Natural - San Juan JUNIO 2024 - Unidad 5
Parametro | Factor de Emisión Combustible Natural Gas | Factor de Emisión Combustible No. 2 Oil | Emisiones Actuales (ton/year) | Emisiones Actuales (lb/hr)
NOx | 0.092099 | 0.10806 | 43.0566 | 9.8303
CO | 0.02243 | 0.0094426 | 10.4859 | 2.394
VOC | 0.0021 | 0.0083 | 0.98175 | 0.22414 | Ecuación para el Cómputo
PM | 0.0066 | 0.0284 | 3.0855 | 0.70445 | ton/year = | [Consumo de Combustible #6 en galones/year) * ( Valor Calorífico BC 0.138 MMBtu/gal)
PM10 | 0.0066 | 0.0357 | 3.0855 | 0.70445 |  | + (Consumo Gas Natural SCF/year) * (Valor Calorífico GN 1,020 MMBtu/SCF*10^6)]
PM2.5 | 0.0066 | 0.0357 | 3.0855 | 0.70445 |  | * FE en lbs/MMBtu * 1 ton/2,000 lbs
SO2 | 0.0028 | 1.01*%S | 1.309 | 0.29886
H2SO4 | 0.00043 | 0.0077 | 0.20103 | 0.045896 | lbs/hr = | (Toneladas Contaminante / year) * (1 year / 8,760 hr) * (2000 lb / ton) | [14 empty] | CO2e | 22.5784 | lbs/gal
Pb | 0 | 9e-06 | 0 | 0 | [17 empty] | 0.12049 | lbs/scf
CO2e | 22.578 lbs/gal | 0.1205 lbs/SCF | 55226.5422 | 12608.7996
Fluoruro | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo #2 = | 0 |  | gal/year
Consumo NG = | 916670375.04 |  | SCF/year
#2 Azufre = | 0.0007 |  | %
NOx = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.10806 | lbs | 1 | ton | + | 916670375.04 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.092099 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 43.0566 |  | ton/year | = | 9.8303 | lb/hr
CO = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0094426 | lbs | 1 | ton | + | 916670375.04 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.02243 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 10.4859 |  | ton/year | = | 2.394 | lb/hr
VOC = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0083 | lbs | 1 | ton | + | 916670375.04 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0021 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.98175 |  | ton/year | = | 0.22414 | lb/hr
PM = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0284 | lbs | 1 | ton | + | 916670375.04 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0066 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 3.0855 |  | ton/year | = | 0.70445 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM10 = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0357 | lbs | 1 | ton | + | 916670375.04 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0066 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 3.0855 |  | ton/year | = | 0.70445 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM2.5 = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0357 | lbs | 1 | ton | + | 916670375.04 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0066 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 3.0855 |  | ton/year | = | 0.70445 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
SO2 = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.000707 | lbs | 1 | ton | + | 916670375.04 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.0028 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 1.309 |  | ton/year | = | 0.29886 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
H2SO4 = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0077 | lbs | 1 | ton | + | 916670375.04 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0.00043 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.20103 |  | ton/year | = | 0.045896 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
Pb = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 9e-06 | lbs | 1 | ton | + | 916670375.04 | SCF | 1020 | MMBtu | * | 0 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0 |  | ton/year | = | 0 | lb/hr
CO2e = | 0 |  | galones | 22.5784 | lbs | * | 1 | ton | + |  |  | 916670375.04 | SCF | 0.12049 | lbs | * | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  | 2000 | lbs |  |  |  |  | year |  | SCF |  | 2000 | lbs
| 55226.5422 |  | ton/year | = | 12608.7996 | lb/hr
Nota:
* La formula y los factores de emisión utilizados son los aprobados en la última revisión del permiso
de construcción PFE-31-0810-0455-II-C, con fecha del 21 de JUNIO de 2012, para la quema dual
de combustible 100% Bunker C y 100% Gas Natural, según corresponda.
Note on B4: Babcock, Steven: Vendor guarantee
Note on C4: Babcock, Steven: From EPA approved PSD netting analysis
Note on B5: Babcock, Steven: Vendor gurantee
Note on C5: Babcock, Steven: From EPA approved PSD netting analysis
Note on B6: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C6: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B7: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C7: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B8: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C8: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B9: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C9: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B10: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C10: Babcock, Steven: AP-42 Section 3.1
Note on B11: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C11: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on C12: Babcock, Steven: Permit Limit PFE-65-0499-0365-I-II-C
Note on B13: Babcock, Steven: eGGRT GHG Report
Note on C13: Babcock, Steven: eGGRT GHG Report

## Aguirre
Aguirre BC Consumption 2023 | [6 empty] | Azufre % por peso
year | Barrels |  | Galones |  | Total gal/year
| AG-1 | AG-2 | AG-1 | AG-2 |  |  | AG-1 | AG-2
2026-01-01
2026-02-01
2026-03-01
2026-04-01
2026-05-01
2026-06-01 | 0 | 264973.12 | 0 | 11128871.04 | 11128871.04 |  | 0.47 | 0.47
2026-07-01 |  |  | 0 | 0 | 0
2026-08-01 |  |  | 0 | 0 | 0
2026-09-01 |  |  | 0 | 0 | 0
2026-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
2026-11-01 |  |  | 0 | 0 | 0
2026-12-01 |  |  | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 264973.12 | 0 | 11128871.04 | 11128871.04 |  | 0.47 | 0.47 | avg
11128871.04
Aguirre CC #2 FO Consumption 2023
Galones | [9 empty] | Azufre
year | CC1-1 | CC1-2 | CC1-3 | CC1-4 | CC2-1 |  | CC2-2 | CC2-3 | CC2-4 | CC1-1 | CC1-2 | CC1-3 | CC1-4 | CC2-1 | CC2-2 | CC2-3 | CC2-4
2026-01-01 | [5 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-02-01 | [5 empty] | 2026-02-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-03-01 | [5 empty] | 2026-03-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-04-01 | [5 empty] | 2026-04-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-06-01 | 1193105 | 1003434 | 0 | 0 | 598335 | 2026-06-01 | 900401 | 0 | 1057264 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-07-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-08-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-09-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-10-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-11-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-12-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Total | 1193105 | 1003434 | 0 | 0 | 598335 |  | 900401 | 0 | 1057264 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CC2-2: 0; CC2-3: 0; CC2-4: 0
4752539
Aguirre Turbines #2 FO Consumption 2020
Galones |  |  | Azufre
2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-01
2026-08-01
2026-09-01
2026-10-01
2026-11-01
2026-12-01
Total | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | [5 empty] | CC2-2: 4752539; CC2-4: 0.07; Azufre CC1-1: 0
0.007

## Cálculos AG
Ejemplo Cómputo de Emisiones JUNIO 2022 - Termoleléctrica Aguirre 1 y Aguirre 2 | [8 empty] | Ejemplo Cómputo de Emisiones JUNIO 2022 - Aguirre (Ciclo Combinado + Turbinas de Gas)
Factores de Emisión AP-42 Section 1.3 | [8 empty] | Factores de Emisión AP-42 Section 3.1
PM | (9.19)(%S) + 3.22 lb/1000gal | [7 empty] | PM | 0.012 lb/MMBTU
SOx | 157*%S lb/1000gal | [7 empty] | SOx | 1.01*%S lb/MMBTU
NOx | 0.33 lb/MMBtu (CD Relatively Maintained NOx Target) | [7 empty] | NOx | 0.880 lb/MMBTU
VOC | 0.76 lb/1000gal | [7 empty] | VOC | 0.00041 lb/MMBTU
CO | 5 lb/1000gal | [7 empty] | CO | 0.0033 lb/MMBTU
Pb | 0.00151 lb/1000gal | [7 empty] | Pb | 0.0000140 lb/MMBTU
CO2e | 25.036 lb/gal | 40 CFR 98 | [6 empty] | CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98
Combustible #6 | 11128871.04 | gal/year | [6 empty] | Combustible #2 | 4752539 | gal/year | [6 empty] | 25.0359 | lbs/gal
Azufre % | 0.47 | [7 empty] | Azufre % | 0.008 | [7 empty] | 22.5793 | lbs/gal
Cálculos Emisiones PM | [8 empty] | Cálculos Emisiones PM
= | 7.5393 | lb | 11128871.04 | gal | ton |  |  |  | = | 0.012 | lb | 4752539 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| 1000 | gal | year |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 41.9519 | ton | [6 empty] | = | 3.9351 | ton
|  | year | [8 empty] | year
Cálculos Emisiones SOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones SOx
= | 73.79 | lb | 11128871.04 | gal | ton |  |  |  | = | 0.00808 | lb | 4752539 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| 1000 | gal | year |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 410.5997 | ton | [6 empty] | = | 2.6496 | ton
|  | year | [8 empty] | year
Cálculos Emisiones NOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones NOx
= | 0.33 | lb | 11128871.04 | gal | 0.15 MMBtu |  | ton |  | = | 0.88 | lb | 4752539 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
|  | MMBtu | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 275.4396 | ton | [6 empty] | = | 288.5742 | ton
|  | year | [8 empty] | year
Cálculos Emisiones VOC | [8 empty] | Cálculos Emisiones VOC
= | 0.76 | lb | 11128871.04 | gal | ton |  |  |  | = | 0.00041 | lb | 4752539 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| 1000 | gal | year |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 4.229 | ton | [6 empty] | = | 0.13445 | ton
|  | year | [8 empty] | year
Cálculos Emisiones CO | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO
= | 5 | lb | 11128871.04 | gal | ton |  |  |  | = | 0.0033 | lb | 4752539 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| 1000 | gal | year |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 27.8222 | ton | [6 empty] | = | 1.0822 | ton
|  | year | [8 empty] | year
Cálculos Emisiones Pb | [8 empty] | Cálculos Emisiones Pb
= | 0.00151 | lb | 11128871.04 | gal | ton |  |  |  | = | 1.4e-05 | lb | 4752539 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| 1000 | gal | year |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0.0084023 | ton | [6 empty] | = | 0.004591 | ton
|  | year | [8 empty] | year
Cálculos Emisiones CO2e | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO2e
= | 25.0359 | lb | 11128871.04 | gal | ton |  |  |  | = | 22.5793 | lb | 4752539 | gal | ton
|  | gal | year |  | 2000 | lb |  |  |  |  | gal | year |  | 2000 | lb
= | 139310.8819 | ton | [6 empty] | = | 53654.5811 | ton
|  | year | [8 empty] | year

## Palo Seco
Palo Seco BC Consumption 2026
Gallons |  |  |  |  | Azufre
year | PS-1 | PS-2 | PS-3 | PS-4 | PS-1 | PS-2 | PS-3 | PS-4
2026-01-01
2026-02-01
2026-03-01
2026-04-01
2026-05-01
2026-06-01 | PS-3: 5478665; PS-4: 6759249; Azufre PS-3: 0.45; Azufre PS-4: 0.45
2026-07-01
2026-08-01
2026-09-01
2026-10-01
2026-11-01
2026-12-01
Total | 0 | 0 | 5478665 | 6759249 | n.a. | n.a. | 0.45 | 0.45
Total (gal/yr) | 0 | 0 | 5478665 | 6759249 | n.a. | n.a. | 0.45 | 0.45
Palo Seco #2 FO Consumtion 2026
year | PS-1: Gallons; Azufre PS-1: Azufre | year | Barrels |  | Azufre
| PSGT1-1 | PSGT1-2 | PSGT2-1 | PSGT2-2 | PSGT1-1 | PSGT1-2 | PSGT2-1 | PSGT2-2 |  | PSGT3-1 | PSGT3-2 | PSGT3-1 | PSGT3-2
2026-01-01 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-01 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2026-02-01
2026-03-01 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2026-03-01
2026-04-01 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2026-04-01
2026-05-01 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2026-05-01
2026-06-01 | 473204 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2026-06-01
2026-07-01 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2026-07-01
2026-08-01 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2026-08-01
2026-09-01 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2026-09-01
2026-10-01 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2026-10-01
2026-11-01 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2026-11-01
2026-12-01 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2026-12-01
Total | 473204 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Total | 0 | 0 | 0 | 0
Total (gal/yr) | PS-1: 473204; PS-2: 0; PS-3: 0; PS-4: 0 | Total (gal/yr) | 0 | 0
| PS-1: 0; PS-2: 0; PS-3: 0; PS-4: 0 |  | 0 | 0
473204
Palo Seco MobilePacs | [9 empty] | 0.0075
year | PS-1: Gallons Distillate; Azufre PS-1: SCF Natural Gas
| PSMP1 | PSMP2 | PSMP3 | TOTAL | MP1 | MP2 | MP3 | TOTAL
2026-01-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-02-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-03-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-04-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-05-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118033.4 | 0.001 | 0.001 | 118033.402
2026-07-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-08-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-09-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-10-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-11-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
2026-12-01 | PS-4: 0; Azufre PS-4: 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 118033.4 | 0.001 | 0.001 | 118033.402
Total (gal/yr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 118033.4 | 0.001 | 0.001 | 118033.402
0.0075
0
0

## Cálculos PS
Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022 - Palo Seco (Termo) - Unidades 1 a 4 | [7 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022 - Palo Seco (Turbinas) - Bloques 1 a 3
Factores de Emisión AP-42 Section 1.3 | [7 empty] | Factores de Emisión AP-42 Section 3.1
PM | (9.19)(%S) + 3.22 lb/1000gal | [6 empty] | PM | 0.012lb/MMBTU
SOx | 157*%S lb/1000gal | [6 empty] | SOx | 1.01*%S lb/MMBTU
NOx | 0.36 lb/MMBtu (CD Relatively Maintained NOx Target) | [6 empty] | NOx | 0.88 lb/MMBTU
VOC | 0.76 lb/1000gal | [6 empty] | VOC | 0.00041 l/MMBTU
CO | 5 lb/1000gal | [6 empty] | CO | 0.0033 lb/MMBTU
HAP,s (Pb) | 0.00151 lb/1000gal | [6 empty] | HAP,s (Pb) | 0.000014 lb MMBTU
CO2e | 24.632 lb/gal | 40 CFR 98 | [5 empty] | CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98
Combustible #6 | 12237914 | gal/year | [5 empty] | Combustible #2 | 473204 | gal/year
Azufre % | 0.45 | [6 empty] | Azufre % | 0.01 | [7 empty] | 24.6317 | lbs/gal
[17 empty] | 22.5784 | lbs/gal
Cálculos Emisiones PM | [7 empty] | Cálculos Emisiones PM
= | 7.3555 | lb | 12237914 | gal | ton |  |  | = | 0.012 | lb | 473204 | gal | 0.138 | MMBTU |  | ton
| 1000 | gal | year |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb
= | 45.008 | ton | = | 10.2758 | lb |  |  | = | 0.39181 | ton | = | 0.089455 | lb
|  | year |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  | hr
Cálculos Emisiones SOx | [7 empty] | Cálculos Emisiones SOx
= | 70.65 | lb | 12237914 | gal | ton |  |  | = | 0.0101 | lb | 473204 | gal | 0.138 | MMBTU |  | ton
| 1000 | gal | year |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb
= | 432.3043 | ton | = | 98.6996 | lb |  |  | = | 0.32978 | ton | = | 0.075291 | lb
|  | year |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  | hr
Cálculos Emisiones NOx | [7 empty] | Cálculos Emisiones NOx
= | 0.33 | lb | 12237914 | gal | 0.15 MMBtu |  | ton |  | 0.88 | lb | 473204 | gal | 0.138 | MMBTU |  | ton
|  | MMBtu | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb
= | 302.8884 | ton | [6 empty] | 28.7329 | ton | = | 6.56 | lb
|  | year | [7 empty] | year |  |  | hr
Cálculos Emisiones VOC | [7 empty] | Cálculos Emisiones VOC
= | 0.76 | lb | 12237914 | gal | ton |  |  | = | 0.00041 | lb | 473204 | gal | 0.138 | MMBTU |  | ton
| 1000 | gal | year |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb
= | 4.6504 | ton | = | 1.0617 | lb |  |  | = | 0.013387 | ton | = | 0.0030564 | lb
|  | year |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO | [7 empty] | Cálculos Emisiones CO
= | 5 | lb | 12237914 | gal | ton |  |  | = | 0.0033 | lb | 473204 | gal | 0.138 | MMBTU |  | ton
| 1000 | gal | year |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb
= | 30.5948 | ton | = | 6.9851 | lb |  |  | = | 0.10775 | ton | = | 0.0246 | lb
|  | year |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  | hr
Cálculos Emisiones Pb | [7 empty] | Cálculos Emisiones Pb
= | 0.00151 | lb | 12237914 | gal | ton |  |  | = | 1.4e-05 | lb | 473204 | gal | 0.138 | MMBTU |  | ton
| 1000 | gal | year |  | 2000 | lb |  |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb
= | 0.0092396 | ton | = | 0.0021095 | lb |  |  | = | 0.00045712 | ton | = | 0.00010436 | lb
|  | year |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO2e | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO2e
= | 24.6317 | lb | 12237914 | gal | ton |  |  |  | = | 22.5784 | lb | 473204 | gal | ton
|  | gal | year |  | 2000 | lb |  |  |  |  | gal | year |  | 2000 | lb
= | 150720.1133 | ton | [6 empty] | = | 5342.0995 | ton
|  | year | [8 empty] | year

## MPs PS
Cómputo de Emisiones Actuales para Distillate OIl y Gas Natural - Palo Seco JUNIO 2022 - MobilePacs
Parametro | Factor de Emisión Combustible Natural Gas | Factor de Emisión Combustible No. 2 Oil | Emisiones Actuales (ton/year) | Emisiones Actuales (lb/hr)
NOx | 0.11 | 0.1731 | 0.0066606 | 0.0015207
CO | 0.077 | 0.0343 | 0.0046624 | 0.0010645
VOC | 0.0081 | 0.0071 | 0.00049046 | 0.00011198 | Ecuación para el Cómputo
PM | 0.01 | 0.0177 | 0.00060551 | 0.00013824 | ton/year = | [Consumo de Combustible #2 en galones/year) * ( Valor Calorífico BC 0.138 MMBtu/gal)
PM10 | 0.01 | 0.0177 | 0.00060551 | 0.00013824 |  | + (Consumo Gas Natural SCF/year) * (Valor Calorífico GN 1,026 MMBtu/SCF*10^6)]
PM2.5 | 0.01 | 0.0177 | 0.00060551 | 0.00013824 |  | * FE en lbs/MMBtu * 1 ton/2,000 lbs
SO2 | 0.0027847 | 0.0015 | 0.00016862 | 3.8498e-05
H2SO4 | 0.00042641 | 0.00022969 | 2.582e-05 | 5.8949e-06 | lbs/hr = | (Toneladas Contaminante / year) * (1 year / 8,760 hr) * (2000 lb / ton)
Pb | 0 | 1.4e-05 | 0 | 0
CO2e | 117.0969 | 163.61 | 7.0903 | 1.6188
Fluoruro | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo #2 = | 0 |  | gal/year
Consumo NG = | 118033.402 |  | SCF/year
#6 Azufre = | 0.01 |  | %
NOx = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.1731 | lbs | 1 | ton | + | 118033.402 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 0.11 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.0066606 |  | ton/year | = | 0.0015207 | lb/hr
CO = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0343 | lbs | 1 | ton | + | 118033.402 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 0.077 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.0046624 |  | ton/year | = | 0.0010645 | lb/hr
VOC = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0071 | lbs | 1 | ton | + | 118033.402 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 0.0081 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.00049046 |  | ton/year | = | 0.00011198 | lb/hr
PM = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0177 | lbs | 1 | ton | + | 118033.402 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 0.01 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.00060551 |  | ton/year | = | 0.00013824 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM10 = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0177 | lbs | 1 | ton | + | 118033.402 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 0.01 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.00060551 |  | ton/year | = | 0.00013824 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
PM2.5 = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0177 | lbs | 1 | ton | + | 118033.402 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 0.01 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.00060551 |  | ton/year | = | 0.00013824 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
SO2 = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.0015 | lbs | 1 | ton | + | 118033.402 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 0.0027847 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0.00016862 |  | ton/year | = | 3.8498e-05 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
H2SO4 = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 0.00022969 | lbs | 1 | ton | + | 118033.402 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 0.00042641 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 2.582e-05 |  | ton/year | = | 5.8949e-06 | lb/hr |  |  |  |  | lb/hr
Pb = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 1.4e-05 | lbs | 1 | ton | + | 118033.402 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 0 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 0 |  | ton/year | = | 0 | lb/hr
CO2e = | 0 |  | galones | 0.138 | MMBtu | * | 163.61 | lbs | 1 | ton | + | 118033.402 | SCF | 1026 | MMBtu | * | 117.0969 | lbs | 1 | ton
|  |  | year |  | gal |  |  | MMBtu | 2000 | lbs |  |  | year | 1000000 | SCF |  |  | MMBtu | 2000 | lbs
| 7.0903 |  | ton/year | = | 1.6188 | lb/hr
Nota:
* La formula y los factores de emisión utilizados son los aprobados en la última revisión del permiso
de construcción PFE-31-0810-0455-II-C, con fecha del 21 de marzo de 2012, para la quema dual
de combustible 100% Bunker C y 100% Gas Natural, según corresponda.
Note on B4: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C4: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B5: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C5: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B6: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C6: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B7: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C7: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B8: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C8: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B9: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C9: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B10: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C10: Babcock, Steven: AP-42 Section 1.3
Note on B11: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on C11: Babcock, Steven: Permit Limit
Note on B13: Babcock, Steven: 40 CFR 98, Subpart C
Note on C13: Babcock, Steven: 40 CFR 98, Subpart C

## Turbinas
Vega Baja FO#2 2022 |  |  |  | Daguao FO#2 2022 |  |  |  | YabucoaFO#2 2022 |  |  |  | Jobos FO#2 2022
Gallons |  |  |  | Gallons |  |  |  | Gallons |  |  |  | Gallons |  |  | % Azufre
year | VBGT1-1 | VBGT1-2 |  | year | DAGT1-1 | DAGT1-2 |  | Mon th | YAGT1-1 | YAGT1-2 |  | year | JOGT1-1 | JOGT1-2 |  | DAGGT1-1 | DAGGT1-2 | JOGT1-1 | JOGT1-2 | MAG-5 | MAG-6 | MAG-7 | MAG-8 | VBGT1-1 | VBGT1-2 | YAGT1-1 | YAGT1-2
2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-02-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-03-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-04-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-05-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  | 2026-05-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-06-01 | 0 | 0 |  | 2026-06-01 | 281291 | 210170 |  | 2026-06-01 | 0 | 0 |  | 2026-06-01 | 0 | 344374 | 2026-06-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-07-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  | 2026-07-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-08-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  | 2026-08-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-09-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-10-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-11-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  | 2026-11-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2026-12-01 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Total | 0 | 0 |  | Total | 281291 | 210170 |  | Total | 0 | 0 |  | Total | 0 | 344374 | PROMEDIO ANNUAL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Total gal/yr | 0 | 0 |  | Total gal/yr | 281291 | 210170 |  | Total gal/yr | 0 | 0 |  | Total gal/yr | 0 | 344374
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Mayaguez FO#2 2022 | [5 empty] | Cambalache FO#2 2022
Gallons | [5 empty] | year | Gallons |  |  | Azufre
year | MAG-5 | MAG-6 | MAG-7 | MAG-8 |  |  | CAMB 1 | CAMB 2 | CAMB 3 | CAMB 2 | CAMB 3
2026-01-01 | [5 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-02-01 | [5 empty] | 2026-02-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-03-01 | [5 empty] | 2026-03-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-04-01 | [5 empty] | 2026-04-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-06-01 | 1707 | 281873 | 705278 | 118998 |  | 2026-06-01 | 0 | 263982 | 1011286 | 0.001 | 0.001
2026-07-01 | [5 empty] | 2026-07-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-08-01 | [5 empty] | 2026-08-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-09-01 | [5 empty] | 2026-09-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-10-01 | [5 empty] | 2026-10-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-11-01 | [5 empty] | 2026-11-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
2026-12-01 | [5 empty] | 2026-12-01 |  |  |  | 0.01 | 0.01
Total | 1707 | 281873 | 705278 | 118998 |  | Total | 0 | 263982 | 1011286 | 0.00925 | 0.00925
Total gal/yr | 1707 | 281873 | 705278 | 118998 |  | Total gal/yr | 0 | 263982 | 1011286

## Cálculos Cambalache (60%)
Cómputo de Emisiones 2025 - Central Cambalache Unidad 2 | [10 empty] | Cómputo de Emisiones 2025 - Central Cambalache Unidad 3 | [10 empty] | Horas de Operacion @ 60 %
[23 empty] | Cambalache 1 | Cambalache 2 | Cambalache 3
Cálculos con los Factores de Emisión AP-42 | [10 empty] | Cálculos con los Factores de Emisión AP-42 | [10 empty] | 2024-01-01 | 0
PM10 = | [(51 lb/hr @100% carga * horas @100% carga)+(51 lb/hr @60% carga1 * horas @ 60%carga)]/(2000 ton/lb) | [9 empty] | PM10 = | [(51 lb/hr @100% carga * horas @100% carga)+(51 lb/hr @60% carga1 * horas @ 60%carga)]/(2000 ton/lb) | [9 empty] | 2024-02-01 | 0
SOx = | [(137 lb/hr @100% carga * horas @100% carga)+(137 lb/hr @60% carga1 * horas @60% carga)]/(2000 ton/lb) | [9 empty] | SOx = | [(137 lb/hr @100% carga * horas @100% carga)+(137 lb/hr @60% carga1 * horas @60% carga)]/(2000 ton/lb) | [9 empty] | 2024-03-01 | 0
NOx | CEMS | [9 empty] | NOx | CEMS | [9 empty] | 2024-04-01 | 0
VOC = | [(13 lb/hr @100% carga * horas @100% carga)+(11 lb/hr @60% carga1 * horas @60% carga)]/(2000 ton/lb) | [9 empty] | VOC = | [(13 lb/hr @100% carga * horas @100% carga)+(11 lb/hr @60% carga1 * horas @60% carga)]/(2000 ton/lb) | [9 empty] | 2024-05-01 | 0 | 11 | 47
CO | CEMS | [9 empty] | CO | CEMS | [9 empty] | 2024-06-01 | 0
Pb = | [(0.023 lb/hr @100% carga*horas @100% carga)+(0.016 lb/hr @60% carga1*horas @60% carga)]/(2000 ton/lb) | [9 empty] | Pb = | [(0.023 lb/hr @100% carga*horas @100% carga)+(0.016 lb/hr @60% carga1*horas @60% carga)]/(2000 ton/lb) | [9 empty] | 2024-07-01 | 0
[22 empty] | 2024-08-01 | 0
[22 empty] | 2024-09-01 | 0
Combustible | 263982 | gal/año | [8 empty] | Combustible | 1011286 | gal/año | [8 empty] | 2024-10-01 | 0
Azufre % | 0.00925 | [9 empty] | Azufre % | 0.00925 | [9 empty] | 2024-11-01 | 0
Hrs @100% Carga | 29 | hrs | [8 empty] | Hrs @100% Carga | 114 | hrs | [8 empty] | 2024-12-01 | 0
Hrs @60% Carga | 11 | hrs | [8 empty] | Hrs @60% Carga | 47 | hrs | [8 empty] | TOTAL | 0 | 11 | 47
Cálculos Emisiones PM10 | [10 empty] | Cálculos Emisiones PM10
Horas de Operacion @ 100 %
= | 51 | lb | 29 | horas | 51 | lb | 11 | horas | 1 | ton | = | 51 | lb | 114 | horas | 51 | lb | 47 | horas | 1 | ton |  | Cambalache 1 | Cambalache 2 | Cambalache 3
|  | hr |  |  |  | hr |  |  | 2000 | lb |  |  | hr |  |  |  | hr |  |  | 2000 | lb | 2024-01-01 | 0
[22 empty] | 2024-02-01 | 0
= | 1.02 | ton |  | = | 0.23288 | lb |  |  |  |  | = | 4.1055 | ton |  | = | 0.93733 | lb |  |  |  |  | 2024-03-01 | 0
|  | año |  |  |  | hr | [6 empty] | año |  |  |  | hr |  |  |  |  | 2024-04-01 | 0
[22 empty] | 2024-05-01 | 0 | 29 | 114
Cálculos Emisiones SOx | [10 empty] | Cálculos Emisiones SOx | [10 empty] | 2024-06-01 | 0
[22 empty] | 2024-07-01 | 0
= | 137 | lb | 29 | horas | 137 | lb | 11 | horas | 1 | ton | = | 137 | lb | 114 | horas | 137 | lb | 47 | horas | 1 | ton | 2024-08-01 | 0
|  | hr |  |  |  | hr |  |  | 2000 | lb |  |  | hr |  |  |  | hr |  |  | 2000 | lb | 2024-09-01 | 0
[22 empty] | 2024-10-01 | 0
= | 2.74 | ton |  | = | 0.62557 | lb |  |  |  |  | = | 11.0285 | ton |  | = | 2.5179 | lb |  |  |  |  | 2024-11-01 | 0
|  | año |  |  |  | hr | [6 empty] | año |  |  |  | hr |  |  |  |  | 2024-12-01 | 0
[22 empty] | TOTAL | 0 | 29 | 114
Cómputo de Emisiones 2025 - Central Cambalache Unidad 2 | [10 empty] | Cómputo de Emisiones 2025 - Central Cambalache Unidad 3
Cálculos Emisiones VOC | [10 empty] | Cálculos Emisiones VOC
= | 13 | lb | 29 | horas | 11 | lb | 11 | horas | 1 | ton | = | 13 | lb | 114 | horas | 11 | lb | 47 | horas | 1 | ton
|  | hr |  |  |  | hr |  |  | 2000 | lb |  |  | hr |  |  |  | hr |  |  | 2000 | lb
= | 0.249 | ton |  | = | 0.056849 | lb |  |  |  |  | = | 0.9995 | ton |  | = | 0.2282 | lb
|  | año |  |  |  | hr | [6 empty] | año |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones Pb | [10 empty] | Cálculos Emisiones Pb
= | 0.023 | lb | 29 | horas | 0.016 | lb | 11 | horas | 1 | ton | = | 0.023 | lb | 114 | horas | 0.016 | lb | 47 | horas | 1 | ton
|  | hr |  |  |  | hr |  |  | 2000 | lb |  |  | hr |  |  |  | hr |  |  | 2000 | lb
= | 0.0004215 | ton |  | = | 9.6233e-05 | lb |  |  |  |  | = | 0.001687 | ton |  | = | 0.00038516 | lb
|  | año |  |  |  | hr | [6 empty] | año |  |  |  | hr
CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98
Cálculos Emisiones CO2e
= | 22.578 | lb | 1275268 | gal |  | ton
|  | gal |  | year | 2000 | lb
= | 14396.5005 | ton | = | 3286.8722 | lb
|  | year |  |  | hr

## CEMS Cambalache
Cambalache Emissions 2025 As reported in CEMS |  |  | Cambalache Emissions 2025 As reported in CEMS
year | NOx (lb) | CO (lb) | year | NOx (lb) UNIT 2 | NOx (lb) UNIT 3 | TOTAL U-2 & 3 | CO (lb) UNIT 2 | CO (lb) UNIT 3 | TOTAL U-2 & 3
January | 0 | 0 | January |  |  | 0 |  |  | 0
February | 0 | 0 | February |  |  | 0 |  |  | 0
March | 0 | 0 | March |  |  | 0 |  |  | 0
April | 0 | 0 | April |  |  | 0 |  |  | 0
May | 0 | 0 | May |  |  | 0 |  |  | 0
June | 24850.7 | 4971 | June | 5689.8 | 19160.9 | 24850.7 | 1092 | 3879 | 4971
July | 0 | 0 | July |  |  | 0 |  |  | 0
August | 0 | 0 | August |  |  | 0 |  |  | 0
September | 0 | 0 | September |  |  | 0 |  |  | 0
October | 0 | 0 | October |  |  | 0 |  |  | 0
November | 0 | 0 | November |  |  | 0 |  |  | 0
December | 0 | 0 | December |  |  | 0 |  |  | 0
Total (lb/yr) | 24850.7 | 4971 | Total (lb/yr) | 5689.8 | 19160.9 | 24850.7 | 1092 | 3879 | 4971
Total (ton/yr) | 12.4253 | 2.4855 | Total (ton/yr) | 2.8449 | 9.5805 | 12.4253 | 0.546 | 1.9395 | 2.4855
|  |  | TOTAL COMBINED | 12.4254 |  |  | 2.4855

## Cálculos Daguao
Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022- Daguao Unidad 1 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022- Daguao Unidad 2
Factores de Emisión AP-42 Section 3.1 | [8 empty] | Factores de Emisión AP-42 Section 3.1
PM | 0.012 lb/MMBTU | [7 empty] | PM | 0.012 lb/MMBTU
SOx | 1.01*%S lb/MMBTU | [7 empty] | SOx | 1.01*%S lb/MMBTU
NOx | 0.88 lb/MMBTU | [7 empty] | NOx | 0.88 lb/MMBTU
VOC | 0.00041 lb/MMBTU | [7 empty] | VOC | 0.00041 lb/MMBTU
C0 | 0.0033 lb/MMBTU | [7 empty] | C0 | 0.0033 lb/MMBTU
Pb | 0.000014 lb MMBTU | [7 empty] | Pb | 0.000014 lb MMBTU
CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98 | [6 empty] | CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98
Combustible | 281291 | gal/yr | [6 empty] | Combustible | 210170 | gal/yr
Azufre % | 0.01 | [7 empty] | Azufre % | 0.01 | [7 empty] | 22.5784 | lbs/gal
Cálculos Emisiones PM | [8 empty] | Cálculos Emisiones PM
= | 0.012 | lb | 281291 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.012 | lb | 210170 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb
= | 0.23291 | ton | [6 empty] | = | 0.17402 | ton
|  | year | [8 empty] | year
Cálculos Emisiones SOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones SOx
= | 0.0101 | lb | 281291 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.0101 | lb | 210170 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb
= | 0.19603 | ton | [6 empty] | = | 0.14647 | ton
|  | year | [8 empty] | year
Cálculos Emisiones NOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones NOx
= | 0.88 | lb | 281291 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.88 | lb | 210170 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb
= | 17.08 | ton | [6 empty] | = | 12.7615 | ton
|  | year | [8 empty] | year
Cálculos Emisiones VOC | [8 empty] | Cálculos Emisiones VOC
= | 0.00041 | lb | 281291 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.00041 | lb | 210170 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb
= | 0.0079577 | ton | [6 empty] | = | 0.0059457 | ton
|  | year | [8 empty] | year
Cálculos Emisiones CO | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO
= | 0.0033 | lb | 281291 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.0033 | lb | 210170 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb
= | 0.06405 | ton | [6 empty] | = | 0.047856 | ton
|  | year | [8 empty] | year
Cálculos Emisiones Pb | [8 empty] | Cálculos Emisiones Pb
= | 1.4e-05 | lb | 281291 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 1.4e-05 | lb | 210170 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb
= | 0.00027173 | ton | [6 empty] | = | 0.00020302 | ton
|  | year | [8 empty] | year
Cálculos Emisiones CO2e | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO2e
= | 22.5784 | lb | 281291 | gal |  | ton |  |  | = | 22.5784 | lb | 210170 | gal |  | ton
|  | gal |  | year | 2000 | lb |  |  |  |  | gal |  | year | 2000 | lb
= | 3175.5533 | ton | = | 725.0122 | lb |  |  |  | = | 2372.6533 | ton | = | 541.7017 | lb
|  | year |  |  | hr | [5 empty] | year |  |  | hr

## Cálculos Yabucoa
Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022 - YAGT1-1 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022 - YAGT1-2
AP-42 Fifth Edition, Volume I, Chapter 3.1 | [8 empty] | AP-42 Fifth Edition, Volume I, Chapter 3.1
Stationary Internal Combustion Sources | [8 empty] | Stationary Internal Combustion Sources
PM10 | 0.012 | lb/MMBTU | [6 empty] | PM10 | 0.012 | lb/MMBTU
SOx | 1.01 | *S lb/MMBTU | [6 empty] | SOx | 1.01 | *S lb/MMBTU
NOx | 0.88 | lb/MMBTU | [6 empty] | NOx | 0.88 | lb/MMBTU
VOC | 0.00041 | lb/MMBTU | [6 empty] | VOC | 0.00041 | lb/MMBTU
CO | 0.0033 | lb/MMBTU | [6 empty] | CO | 0.0033 | lb/MMBTU
Pb | 1.4e-05 | lb/MMBTU | [6 empty] | Pb | 1.4e-05 | lb/MMBTU
CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98 | [6 empty] | CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98
Combustible | 0 | gal/year | (Unidades limitadas a 2,600 hrs de operación anual) | [5 empty] | Combustible | 0 | gal/year | (Unidades limitadas a 2,600 hrs de operación anual)
Azufre | 0.01 | [7 empty] | Azufre | 0.01 | [7 empty] | 22.5784 | lbs/gal
Cálculos Emisiones PM10 | [8 empty] | Cálculos Emisiones PM10
= | 0.012 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.012 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | year |  |  | hr | [5 empty] | year |  |  | hr
Cálculos Emisiones SOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones SOx
= | 0.0101 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.0101 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | year |  |  | hr | [5 empty] | year |  |  | hr
Cálculos Emisiones NOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones NOx
= | 0.88 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.88 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | year |  |  | hr | [5 empty] | year |  |  | hr
Cálculos Emisiones VOC | [8 empty] | Cálculos Emisiones VOC
= | 0.00041 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.00041 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | year |  |  | hr | [5 empty] | year |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO
= | 0.0033 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.0033 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | year |  |  | hr | [5 empty] | year |  |  | hr
Cálculos Emisiones Pb | [8 empty] | Cálculos Emisiones Pb
= | 1.4e-05 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 1.4e-05 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | year |  |  | hr | [5 empty] | year |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO2e | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO2e
= | 22.5784 | lb | 0 | gal |  | ton |  |  | = | 22.5784 | lb | 0 | gal |  | ton
|  | gal |  | year | 2000 | lb |  |  |  |  | gal |  | year | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | year |  |  | hr | [5 empty] | year |  |  | hr

## Cálculos Vega Baja
Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022 - Vega Baja VBGT1-1 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022 - Vega Baja VBGT1-2
AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 3.1: | [8 empty] | AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 3.1:
Stationary Internal Combustion Sources | [8 empty] | Stationary Internal Combustion Sources
PM10 | 0.012 | lb/MMBTU | [6 empty] | PM10 | 0.012 | lb/MMBTU
SOx | 1.01 | *S lb/MMBTU | [6 empty] | SOx | 1.01 | *S lb/MMBTU
NOx | 0.88 | lb/MMBTU | [6 empty] | NOx | 0.88 | lb/MMBTU
VOC | 0.00041 | lb/MMBTU | [6 empty] | VOC | 0.00041 | lb/MMBTU
CO | 0.0033 | lb/MMBTU | [6 empty] | CO | 0.0033 | lb/MMBTU
Pb | 1.4e-05 | lb/MMBTU | [6 empty] | Pb | 1.4e-05 | lb/MMBTU
CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98 | [6 empty] | CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98
Combustible | 0 | gal/year | [6 empty] | Combustible | 0 | gal/year
Azufre | 0.01 | [7 empty] | Azufre | 0.01 | [7 empty] | 22.5784 | lbs/gal
Cálculos Emisiones PM10 | [8 empty] | Cálculos Emisiones PM10
= | 0.012 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.012 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton |  | = | 0 | lbs |  |  | = | 0 | ton |  | = | 0 | lbs
|  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones SOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones SOx
= | 0.0101 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.0101 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton |  | = | 0 | lbs |  |  | = | 0 | ton |  | = | 0 | lbs
|  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones NOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones NOx
= | 0.88 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.88 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton |  | = | 0 | lbs |  |  | = | 0 | ton |  | = | 0 | lbs
|  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones VOC | [8 empty] | Cálculos Emisiones VOC
= | 0.00041 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.00041 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton |  | = | 0 | lbs |  |  | = | 0 | ton |  | = | 0 | lbs
|  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO
= | 0.0033 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.0033 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton |  | = | 0 | lbs |  |  | = | 0 | ton |  | = | 0 | lbs
|  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones Pb | [8 empty] | Cálculos Emisiones Pb
= | 1.4e-05 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 1.4e-05 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton |  | = | 0 | lbs |  |  | = | 0 | ton |  | = | 0 | lbs
|  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO2e | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO2e
= | 22.5784 | lb | 0 | gal |  | ton |  |  | = | 22.5784 | lb | 0 | gal |  | ton
|  | gal |  | year | 2000 | lb |  |  |  |  | gal |  | year | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0 | ton | = | 0 | lb
|  | year |  |  | hr | [5 empty] | year |  |  | hr

## Cálculos Jobos
Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022 - JOGT1-1 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022 - JOGT1-2
AP-42 Fifth Edition, Volume I, Chapter 3.1 | [8 empty] | AP-42 Fifth Edition, Volume I, Chapter 3.1
Stationary Internal Combustion Sources | [8 empty] | Stationary Internal Combustion Sources
PM10 | 0.012 | lb/MMBTU | [6 empty] | PM10 | 0.012 | lb/MMBTU
SOx | 1.01 | *S lb/MMBTU | [6 empty] | SOx | 1.01 | *S lb/MMBTU
NOx | 0.88 | lb/MMBTU | [6 empty] | NOx | 0.88 | lb/MMBTU
VOC | 0.00041 | lb/MMBTU | [6 empty] | VOC | 0.00041 | lb/MMBTU
CO | 0.0033 | lb/MMBTU | [6 empty] | CO | 0.0033 | lb/MMBTU
Pb | 1.4e-05 | lb/MMBTU | [6 empty] | Pb | 1.4e-05 | lb/MMBTU
CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98 | [6 empty] | CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98
Combustible | 0 | gal/year | (Units limited to 2,600 hrs of operation per year) | [5 empty] | Combustible | 344374 | gal/year | (Units limited to 2,600 hrs of operation per year)
Azufre | 0.01 | [7 empty] | Azufre | 0.01 | [7 empty] | 22.5784 | lbs/gal
Cálculos Emisiones PM10 | [8 empty] | Cálculos Emisiones PM10
= | 0.012 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.012 | lb | 344374 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0.28514 | ton | = | 0.065101 | lb
|  | year |  |  | hr | [5 empty] | year |  |  | hr
Cálculos Emisiones SOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones SOx
= | 0.0101 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.0101 | lb | 344374 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0.23999 | ton | = | 0.054793 | lb
|  | year |  |  | hr | [5 empty] | year |  |  | hr
Cálculos Emisiones NOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones NOx
= | 0.88 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.88 | lb | 344374 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 20.9104 | ton | = | 4.7741 | lb
|  | year |  |  | hr | [5 empty] | year |  |  | hr
Cálculos Emisiones VOC | [8 empty] | Cálculos Emisiones VOC
= | 0.00041 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.00041 | lb | 344374 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0.0097423 | ton | = | 0.0022243 | lb
|  | year |  |  | hr | [5 empty] | year |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO
= | 0.0033 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 0.0033 | lb | 344374 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0.078414 | ton | = | 0.017903 | lb
|  | year |  |  | hr | [5 empty] | year |  |  | hr
Cálculos Emisiones Pb | [8 empty] | Cálculos Emisiones Pb
= | 1.4e-05 | lb | 0 | gal | 0.138 | MMBTU | ton |  | = | 1.4e-05 | lb | 344374 | gal | 0.138 | MMBTU | ton
| MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb |  | MMBTU |  | year |  | gal |  | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 0.00033267 | ton | = | 7.5951e-05 | lb
|  | year |  |  | hr | [5 empty] | year |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO2e | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO2e
= | 22.5784 | lb | 0 | gal |  | ton |  |  | = | 22.5784 | lb | 344374 | gal |  | ton
|  | gal |  | year | 2000 | lb |  |  |  |  | gal |  | year | 2000 | lb
= | 0 | ton | = | 0 | lb |  |  |  | = | 3887.7105 | ton | = | 887.6051 | lb
|  | year |  |  | hr | [5 empty] | year |  |  | hr

## Cálculos Mayagüez
Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022- Mayagüez MAYGT5 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022- Mayagüez MAYGT6 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022 - Mayagüez MAYGT7 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022 - Mayagüez MAYGT8
Factores de Emisión AP-42 Sect. 3.1 | [8 empty] | Factores de Emisión AP-42 Sect. 3.1 | [8 empty] | Factores de Emisión AP-42 Sect. 3.1 | [8 empty] | Factores de Emisión AP-42 Sect. 3.1
PM | 0.012lb/MMBTU | [7 empty] | PM | 0.012lb/MMBTU | [7 empty] | PM | 0.012lb/MMBTU | [7 empty] | PM | 0.012lb/MMBTU
SOx | 1.01*%S lb/MMBTU | [7 empty] | SOx | 1.01*%S lb/MMBTU | [7 empty] | SOx | 1.01*%S lb/MMBTU | [7 empty] | SOx | 1.01*%S lb/MMBTU
NOx | 0.288 lb/MMBTU | Permit Limit (PFE-50-0307-0286-I-II-C) | [6 empty] | NOx | 0.288 lb/MMBTU |  | Permit Limit (PFE-50-0307-0286-I-II-C) | [5 empty] | NOx | 0.288 lb/MMBTU |  | Permit Limit (PFE-50-0307-0286-I-II-C) | [5 empty] | NOx | 0.288 lb/MMBTU |  | Permit Limit (PFE-50-0307-0286-I-II-C)
VOC | 0.00041 lb/MMBTU | [7 empty] | VOC | 0.00041 lb/MMBTU | [7 empty] | VOC | 0.00041 lb/MMBTU | [7 empty] | VOC | 0.00041 lb/MMBTU
CO | 0.0033 lb/MMBTU | [7 empty] | CO | 0.0033 lb/MMBTU | [7 empty] | CO | 0.0033 lb/MMBTU | [7 empty] | CO | 0.0033 lb/MMBTU
Pb | 0.000014 lb MMBTU | [7 empty] | Pb | 0.000014 lb MMBTU | [7 empty] | Pb | 0.000014 lb MMBTU | [7 empty] | Pb | 0.000014 lb MMBTU
CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98 | [6 empty] | CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98 | [6 empty] | CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98 | [6 empty] | CO2e | 22.578 lb/gal | 40 CFR 98
Combustible | 1707 | gals/year | [6 empty] | Combustible | 281873 | gals/year | [6 empty] | Combustible | 705278 | gals/year | [6 empty] | Combustible | 118998 | gals/year
Azufre % | 0.01 | [7 empty] | Azufre % | 0.01 | [7 empty] | Azufre % | 0.01 | [7 empty] | Azufre % | 0.01 | [7 empty] | 22.5784 | lbs/gal
Cálculos Emisiones PM | [8 empty] | Cálculos Emisiones PM | [8 empty] | Cálculos Emisiones PM | [8 empty] | Cálculos Emisiones PM
= | 0.012 | lb | 1707 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.012 | lb | 281873 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.012 | lb | 705278 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.012 | lb | 118998 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb
= | 0.0014134 | ton |  | = | 0.00032269 | lb |  |  | = | 0.23339 | ton |  | = | 0.053286 | lb |  |  | = | 0.58397 | ton |  | = | 0.13333 | lb |  |  | = | 0.09853 | ton |  | = | 0.022496 | lb
|  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones SOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones SOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones SOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones SOx
= | 0.0101 | lb | 1707 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.0101 | lb | 281873 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.0101 | lb | 705278 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.0101 | lb | 118998 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb
= | 0.0011896 | ton |  | = | 0.0002716 | lb |  |  | = | 0.19644 | ton |  | = | 0.044849 | lb |  |  | = | 0.49151 | ton |  | = | 0.11222 | lb |  |  | = | 0.08293 | ton |  | = | 0.018934 | lb
|  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones NOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones NOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones NOx | [8 empty] | Cálculos Emisiones NOx
= | 0.28764 | lb | 1707 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.28764 | lb | 281873 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.28764 | lb | 705278 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.28764 | lb | 118998 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb
= | 0.033879 | ton |  | = | 0.0077349 | lb |  |  | = | 5.5943 | ton |  | = | 1.2772 | lb |  |  | = | 13.9977 | ton |  | = | 3.1958 | lb |  |  | = | 2.3618 | ton |  | = | 0.53921 | lb
|  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones VOC | [8 empty] | Cálculos Emisiones VOC | [8 empty] | Cálculos Emisiones VOC | [8 empty] | Cálculos Emisiones VOC
= | 0.00041 | lb | 1707 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.00041 | lb | 281873 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.00041 | lb | 705278 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.00041 | lb | 118998 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb
= | 4.8291e-05 | ton |  | = | 1.1025e-05 | lb |  |  | = | 0.0079742 | ton |  | = | 0.0018206 | lb |  |  | = | 0.019952 | ton |  | = | 0.0045553 | lb |  |  | = | 0.0033665 | ton |  | = | 0.0007686 | lb
|  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr
Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022 - Mayagüez MAYGT5 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022 - Mayagüez MAYGT6 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022 - Mayagüez MAYGT7 | [8 empty] | Cómputo de Emisiones Actuales JUNIO 2022 - Mayagüez MAYGT8
Cálculos Emisiones CO | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO
= | 0.0033 | lb | 1707 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.0033 | lb | 281873 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.0033 | lb | 705278 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 0.0033 | lb | 118998 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb
= | 0.00038868 | ton |  | = | 8.8741e-05 | lb |  |  | = | 0.064182 | ton |  | = | 0.014654 | lb |  |  | = | 0.16059 | ton |  | = | 0.036665 | lb |  |  | = | 0.027096 | ton |  | = | 0.0061863 | lb
|  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones Pb | [8 empty] | Cálculos Emisiones Pb | [8 empty] | Cálculos Emisiones Pb | [8 empty] | Cálculos Emisiones Pb
= | 1.4e-05 | lb | 1707 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 1.4e-05 | lb | 281873 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 1.4e-05 | lb | 705278 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton | = | 1.4e-05 | lb | 118998 | galones | 0.138 | MMBTU | 1 | ton
|  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb |  |  | MMBTU |  | year |  | gal | 2000 | lb
= | 1.649e-06 | ton |  | = | 3.7648e-07 | lb |  |  | = | 0.00027229 | ton |  | = | 6.2167e-05 | lb |  |  | = | 0.0006813 | ton |  | = | 0.00015555 | lb |  |  | = | 0.00011495 | ton |  | = | 2.6245e-05 | lb
|  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr |  |  |  |  | year |  |  |  | hr
Cálculos Emisiones CO2e | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO2e | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO2e | [8 empty] | Cálculos Emisiones CO2e
= | 22.5784 | lb | 1707 | gal |  | ton |  |  | = | 22.5784 | lb | 281873 | gal |  | ton |  |  | = | 22.5784 | lb | 705278 | gal |  | ton |  |  | = | 22.5784 | lb | 118998 | gal |  | ton
|  | gal |  | year | 2000 | lb |  |  |  |  | gal |  | year | 2000 | lb |  |  |  |  | gal |  | year | 2000 | lb |  |  |  |  | gal |  | year | 2000 | lb
= | 19.2707 | ton | = | 4.3997 | lb |  |  |  | = | 3182.1236 | ton | = | 726.5122 | lb |  |  |  | = | 7962.0317 | ton | = | 1817.8154 | lb |  |  |  | = | 1343.3934 | ton | = | 306.7108 | lb
|  | year |  |  | hr | [5 empty] | year |  |  | hr | [5 empty] | year |  |  | hr | [5 empty] | year |  |  | hr

## Datos de origen 2026
DATOS DE ORIGEN — ENERO A JUNIO 2026
Valores tomados de los reportes mensuales de consumo de combustible y cálculo de emisiones, organizados por hoja y celda de origen.
Enero | 001)Consumos Combustible y Cálculos de Emisiones 2026 ENERO.xlsx
Febrero | 002)Consumos Combustible y Cálculos de Emisiones 2026 FEBRERO.xlsx
Marzo | 003)Consumos Combustible y Calculos de Emisiones 2026 MARZO.xlsx
Abril | 004)Consumos Combustible y Cálculos de Emisiones 2026 ABRIL.xlsx
Mayo | 005)Consumos Combustible y Cálculos de Emisiones 2026 MAYO.xlsx
Junio | 006)Consumos Combustible y Cálculos de Emisiones 2026 JUNIO.xlsx
Cada fila corresponde a una celda de la hoja de origen indicada. Las columnas de enero a junio contienen el valor de esa celda en el reporte de cada mes.
Una celda vacía indica que el reporte de ese mes no contiene valor en esa posición.
Hoja de origen | Celda | Tipo de valor | Ene 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Sección en la hoja de origen
Costa Sur
Costa Sur | B5 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 00:00:00
Costa Sur | C5 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 00:00:00
Costa Sur | D5 | Dato | 0 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
Costa Sur | E5 | Dato | 897043.98 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
Costa Sur | F5 | Dato |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-01-01 00:00:00
Costa Sur | G5 | Dato |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-01-01 00:00:00
Costa Sur | H5 | Dato | 0.47 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
Costa Sur | I5 | Dato | 0.47 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
Costa Sur | B6 | Dato | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2024-02-01 00:00:00
Costa Sur | C6 | Dato | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2024-02-01 00:00:00
Costa Sur | D6 | Cálculo |  | 1967839.86 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Costa Sur | E6 | Cálculo |  | 7883312.22 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Costa Sur | F6 | Dato |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2024-02-01 00:00:00
Costa Sur | G6 | Dato |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2024-02-01 00:00:00
Costa Sur | H6 | Dato |  | 0.47 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Costa Sur | I6 | Dato |  | 0.47 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Costa Sur | L6 | Dato |  | 46853.33 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Costa Sur | M6 | Dato |  | 187697.91 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Costa Sur | B7 | Dato | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-01 00:00:00
Costa Sur | C7 | Dato | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-01 00:00:00
Costa Sur | D7 | Cálculo |  |  | 2316600.3 |  |  |  | 2024-03-01 00:00:00
Costa Sur | E7 | Cálculo |  |  | 2939540.1 |  |  |  | 2024-03-01 00:00:00
Costa Sur | F7 | Dato |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2024-03-01 00:00:00
Costa Sur | G7 | Dato |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2024-03-01 00:00:00
Costa Sur | H7 | Dato |  |  | 0.48 |  |  |  | 2024-03-01 00:00:00
Costa Sur | I7 | Dato |  |  | 0.48 |  |  |  | 2024-03-01 00:00:00
Costa Sur | L7 | Dato |  |  | 55157.15 |  |  |  | 2024-03-01 00:00:00
Costa Sur | M7 | Dato |  |  | 69989.05 |  |  |  | 2024-03-01 00:00:00
Costa Sur | B8 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-04-01 00:00:00
Costa Sur | C8 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-04-01 00:00:00
Costa Sur | D8 | Dato |  |  |  | 71616.72 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
Costa Sur | E8 | Dato |  |  |  | 195657.84 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
Costa Sur | F8 | Dato |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-04-01 00:00:00
Costa Sur | G8 | Dato |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-04-01 00:00:00
Costa Sur | H8 | Dato |  |  |  | 0.48 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
Costa Sur | I8 | Dato |  |  |  | 0.48 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
Costa Sur | B9 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-05-01 00:00:00
Costa Sur | C9 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-05-01 00:00:00
Costa Sur | D9 | Dato |  |  |  |  | 692202.42 |  | 2022-05-01 00:00:00
Costa Sur | E9 | Dato |  |  |  |  | 4968238.8 |  | 2022-05-01 00:00:00
Costa Sur | F9 | Dato |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-05-01 00:00:00
Costa Sur | G9 | Dato |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-05-01 00:00:00
Costa Sur | H9 | Dato |  |  |  |  | 0.49 |  | 2022-05-01 00:00:00
Costa Sur | I9 | Dato |  |  |  |  | 0.49 |  | 2022-05-01 00:00:00
Costa Sur | B10 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-06-01 00:00:00
Costa Sur | C10 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-06-01 00:00:00
Costa Sur | D10 | Dato | [5 empty] | 490512.54 | 2024-06-01 00:00:00
Costa Sur | E10 | Dato | [5 empty] | 1798110.3 | 2024-06-01 00:00:00
Costa Sur | F10 | Dato |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-06-01 00:00:00
Costa Sur | G10 | Dato |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-06-01 00:00:00
Costa Sur | H10 | Dato | [5 empty] | 0.47 | 2024-06-01 00:00:00
Costa Sur | I10 | Dato | [5 empty] | 0.47 | 2024-06-01 00:00:00
Costa Sur | B11 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-07-01 00:00:00
Costa Sur | C11 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-07-01 00:00:00
Costa Sur | F11 | Dato |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-07-01 00:00:00
Costa Sur | G11 | Dato |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-07-01 00:00:00
Costa Sur | B12 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-08-01 00:00:00
Costa Sur | C12 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-08-01 00:00:00
Costa Sur | F12 | Dato |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-08-01 00:00:00
Costa Sur | G12 | Dato |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-08-01 00:00:00
Costa Sur | B13 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-09-01 00:00:00
Costa Sur | C13 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-09-01 00:00:00
Costa Sur | F13 | Dato |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-01 00:00:00
Costa Sur | G13 | Dato |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-01 00:00:00
Costa Sur | B14 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-10-01 00:00:00
Costa Sur | C14 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-10-01 00:00:00
Costa Sur | F14 | Dato |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-10-01 00:00:00
Costa Sur | G14 | Dato |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-10-01 00:00:00
Costa Sur | B15 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01 00:00:00
Costa Sur | C15 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01 00:00:00
Costa Sur | F15 | Dato |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-11-01 00:00:00
Costa Sur | G15 | Dato |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-11-01 00:00:00
Costa Sur | B16 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-12-01 00:00:00
Costa Sur | C16 | Dato | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-12-01 00:00:00
Costa Sur | F16 | Dato |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-12-01 00:00:00
Costa Sur | G16 | Dato |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-12-01 00:00:00
Costa Sur | B17 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total
Costa Sur | C17 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total
Costa Sur | F17 | Cálculo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total
Costa Sur | G17 | Cálculo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total
Costa Sur | B24 | Dato | 0
Costa Sur | C24 | Dato | 0
Costa Sur | D24 | Dato | 0.001
Costa Sur | E24 | Dato | 0.001
Costa Sur | B25 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Costa Sur | C25 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Costa Sur | D25 | Dato |  | 0.008 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Costa Sur | E25 | Dato |  | 0.008 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Costa Sur | B26 | Dato |  |  | 0
Costa Sur | C26 | Dato |  |  | 0
Costa Sur | D26 | Dato |  |  | 0.0001
Costa Sur | E26 | Dato |  |  | 0.0001
Costa Sur | B27 | Dato |  |  |  | 0
Costa Sur | C27 | Dato |  |  |  | 0
Costa Sur | D27 | Dato |  |  |  | 0.01
Costa Sur | E27 | Dato |  |  |  | 0.01
Costa Sur | B28 | Dato |  |  |  |  | 0
Costa Sur | C28 | Dato |  |  |  |  | 0
Costa Sur | D28 | Dato |  |  |  |  | 0.01
Costa Sur | E28 | Dato |  |  |  |  | 0.01
Costa Sur | B29 | Dato | [5 empty] | 0
Costa Sur | C29 | Dato | [5 empty] | 0
Costa Sur | D29 | Dato | [5 empty] | 0.01
Costa Sur | E29 | Dato | [5 empty] | 0.01
Costa Sur | B42 | Dato | 1554213850
Costa Sur | C42 | Dato | 742542910
Costa Sur | B43 | Dato |  | 1492830 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Costa Sur | C43 | Dato |  | 731915920 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Costa Sur | B44 | Dato |  |  | 1819735664.85
Costa Sur | C44 | Dato |  |  | 1696905270
Costa Sur | B45 | Dato |  |  |  | 1802878930.35
Costa Sur | C45 | Dato |  |  |  | 1204545823.65
Costa Sur | B46 | Dato |  |  |  |  | 1879125480
Costa Sur | C46 | Dato |  |  |  |  | 1145662860
Costa Sur | B47 | Dato | [5 empty] | 2234892060
Costa Sur | C47 | Dato | [5 empty] | 1965580205.85
Turbinas CS
Turbinas CS | R12 | Cálculo | 163.6117 | 163.6117 | 163.6117 | 163.6117 | 163.6117 | 163.6117
Turbinas CS | C13 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinas CS | C14 | Cálculo | 0.001 | 0.008 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Turbinas CS | C19 | Dato | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Turbinas CS | E19 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinas CS | G19 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Turbinas CS | I20 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Turbinas CS | C23 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinas CS | C28 | Cálculo | 0.00101 | 0.00808 | 0.000101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101
Turbinas CS | E28 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinas CS | G28 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Turbinas CS | I29 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Turbinas CS | C32 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinas CS | C37 | Dato | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
Turbinas CS | E37 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinas CS | G37 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Turbinas CS | I38 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Turbinas CS | C41 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinas CS | C46 | Dato | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041
Turbinas CS | E46 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinas CS | G46 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Turbinas CS | I47 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Turbinas CS | C50 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinas CS | C55 | Dato | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
Turbinas CS | E55 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinas CS | G55 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Turbinas CS | I56 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Turbinas CS | C59 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinas CS | C64 | Dato | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05
Turbinas CS | E64 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinas CS | G64 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Turbinas CS | I65 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Turbinas CS | C68 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinas CS | C73 | Cálculo | 163.6117 | 163.6117 | 163.6117 | 163.6117 | 163.6117 | 163.6117
Turbinas CS | E73 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinas CS | G73 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Turbinas CS | I74 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Turbinas CS | C77 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calculos CS 3 y 4
Calculos CS 3 y 4 | B12 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Combustible #6
Calculos CS 3 y 4 | B13 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Azufre %
Calculos CS 3 y 4 | B18 | Cálculo | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22
Calculos CS 3 y 4 | D18 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calculos CS 3 y 4 | B19 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Calculos CS 3 y 4 | F19 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Calculos CS 3 y 4 | B22 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calculos CS 3 y 4 | B27 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calculos CS 3 y 4 | D27 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calculos CS 3 y 4 | B28 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Calculos CS 3 y 4 | F28 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Calculos CS 3 y 4 | B31 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calculos CS 3 y 4 | B36 | Dato | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Calculos CS 3 y 4 | D36 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calculos CS 3 y 4 | B37 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Calculos CS 3 y 4 | F37 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Calculos CS 3 y 4 | B40 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calculos CS 3 y 4 | B51 | Dato | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76
Calculos CS 3 y 4 | D51 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calculos CS 3 y 4 | B52 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Calculos CS 3 y 4 | F52 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Calculos CS 3 y 4 | B55 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calculos CS 3 y 4 | B62 | Dato | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Calculos CS 3 y 4 | D62 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calculos CS 3 y 4 | B63 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Calculos CS 3 y 4 | F63 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Calculos CS 3 y 4 | B66 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calculos CS 3 y 4 | B71 | Dato | 0.00151 | 0.00151 | 0.00151 | 0.00151 | 0.00151 | 0.00151
Calculos CS 3 y 4 | D71 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calculos CS 3 y 4 | B72 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Calculos CS 3 y 4 | F72 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Calculos CS 3 y 4 | B75 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CS 5
CS 5 | B4 | Dato | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | NOx
CS 5 | C4 | Dato | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | NOx
CS 5 | B5 | Dato | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | CO
CS 5 | C5 | Dato | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | CO
CS 5 | B6 | Dato | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | VOC
CS 5 | C6 | Dato | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | VOC
CS 5 | B7 | Dato | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | PM
CS 5 | C7 | Dato | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | PM
CS 5 | B8 | Dato | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | PM10
CS 5 | C8 | Dato | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | PM10
CS 5 | B9 | Dato | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | PM2.5
CS 5 | C9 | Dato | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | PM2.5
CS 5 | B10 | Dato | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | SO2
CS 5 | B11 | Dato | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | H2SO4
CS 5 | C11 | Dato | 0.02259 | 0.02259 | 0.02259 | 0.02259 | 0.02259 | 0.02259 | H2SO4
CS 5 | W11 | Cálculo | 25.6177 | 24.8075 | 25.6177 | 25.6177 | 25.6177 | 25.6177 | H2SO4
CS 5 | B12 | Dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pb
CS 5 | C12 | Dato | 4.63e-06 | 4.63e-06 | 4.63e-06 | 4.63e-06 | 4.63e-06 | 4.63e-06 | Pb
CS 5 | W12 | Cálculo | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | Pb
CS 5 | B16 | Cálculo | 0 | 1967839.86 | 2316600.3 | 71616.72 | 692202.42 | 490512.54 | Consumo #6 2022 =
CS 5 | B17 | Cálculo | 1554213850 | 1492830 | 1819735664.85 | 1802878930.35 | 1879125480 | 2234892060 | Consumo NG 2022 =
CS 5 | B18 | Cálculo | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | #6 Azufre =
CS 5 | B20 | Cálculo | 0 | 1967839.86 | 2316600.3 | 71616.72 | 692202.42 | 490512.54 | NOx =
CS 5 | E20 | Dato | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | NOx =
CS 5 | H20 | Cálculo | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | NOx =
CS 5 | M20 | Cálculo | 1554213850 | 1492830 | 1819735664.85 | 1802878930.35 | 1879125480 | 2234892060 | NOx =
CS 5 | O20 | Dato | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | NOx =
CS 5 | R20 | Cálculo | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | NOx =
CS 5 | B23 | Cálculo | 282.8669 | 51.9275 | 392.0026 | 330.0039 | 360.1712 | 419.6263
CS 5 | B26 | Cálculo | 0 | 1967839.86 | 2316600.3 | 71616.72 | 692202.42 | 490512.54 | CO =
CS 5 | E26 | Dato | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | CO =
CS 5 | H26 | Cálculo | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | CO =
CS 5 | M26 | Cálculo | 1554213850 | 1492830 | 1819735664.85 | 1802878930.35 | 1879125480 | 2234892060 | CO =
CS 5 | O26 | Dato | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | CO =
CS 5 | R26 | Cálculo | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | CO =
CS 5 | B29 | Cálculo | 7.2737 | 0.56782 | 9.1766 | 8.4579 | 8.9916 | 10.5991
CS 5 | B32 | Cálculo | 0 | 1967839.86 | 2316600.3 | 71616.72 | 692202.42 | 490512.54 | VOC =
CS 5 | E32 | Dato | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | VOC =
CS 5 | H32 | Cálculo | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | VOC =
CS 5 | M32 | Cálculo | 1554213850 | 1492830 | 1819735664.85 | 1802878930.35 | 1879125480 | 2234892060 | VOC =
CS 5 | O32 | Dato | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | VOC =
CS 5 | R32 | Cálculo | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | VOC =
CS 5 | B35 | Cálculo | 0.64655 | 0.19249 | 0.98288 | 0.75698 | 0.84921 | 0.97754
CS 5 | B38 | Cálculo | 0 | 1967839.86 | 2316600.3 | 71616.72 | 692202.42 | 490512.54 | PM =
CS 5 | E38 | Dato | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | PM =
CS 5 | H38 | Cálculo | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | PM =
CS 5 | M38 | Cálculo | 1554213850 | 1492830 | 1819735664.85 | 1802878930.35 | 1879125480 | 2234892060 | PM =
CS 5 | O38 | Dato | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | PM =
CS 5 | R38 | Cálculo | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | PM =
CS 5 | B41 | Cálculo | 4.041 | 4.0626 | 9.5093 | 4.8352 | 6.3134 | 6.8224
CS 5 | B44 | Cálculo | 0 | 1967839.86 | 2316600.3 | 71616.72 | 692202.42 | 490512.54 | PM10 =
CS 5 | E44 | Dato | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | PM10 =
CS 5 | H44 | Cálculo | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | PM10 =
CS 5 | M44 | Cálculo | 1554213850 | 1492830 | 1819735664.85 | 1802878930.35 | 1879125480 | 2234892060 | PM10 =
CS 5 | O44 | Dato | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | PM10 =
CS 5 | R44 | Cálculo | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | PM10 =
CS 5 | B47 | Cálculo | 6.5463 | 5.9098 | 14.6145 | 7.8086 | 9.9915 | 10.8849
CS 5 | B50 | Cálculo | 0 | 1967839.86 | 2316600.3 | 71616.72 | 692202.42 | 490512.54 | PM2.5 =
CS 5 | E50 | Dato | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | PM2.5 =
CS 5 | H50 | Cálculo | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | PM2.5 =
CS 5 | M50 | Cálculo | 1554213850 | 1492830 | 1819735664.85 | 1802878930.35 | 1879125480 | 2234892060 | PM2.5 =
CS 5 | O50 | Dato | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | PM2.5 =
CS 5 | R50 | Cálculo | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | PM2.5 =
CS 5 | B53 | Cálculo | 6.0614 | 4.8762 | 12.8306 | 7.2085 | 9.0418 | 9.9301
CS 5 | B56 | Cálculo | 0 | 1967839.86 | 2316600.3 | 71616.72 | 692202.42 | 490512.54 | SO2 =
CS 5 | H56 | Cálculo | 73.79 | 73.79 | 75.36 | 75.36 | 76.93 | 73.79 | SO2 =
CS 5 | M56 | Cálculo | 1554213850 | 1492830 | 1819735664.85 | 1802878930.35 | 1879125480 | 2234892060 | SO2 =
CS 5 | O56 | Dato | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | SO2 =
CS 5 | R56 | Cálculo | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | SO2 =
CS 5 | H57 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
CS 5 | B59 | Cálculo | 3.2328 | 72.6066 | 91.0745 | 6.4485 | 30.5341 | 22.746
CS 5 | B62 | Cálculo | 0 | 1967839.86 | 2316600.3 | 71616.72 | 692202.42 | 490512.54 | H2SO4 =
CS 5 | E62 | Dato | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | H2SO4 =
CS 5 | H62 | Cálculo | 0.02259 | 0.02259 | 0.02259 | 0.02259 | 0.02259 | 0.02259 | H2SO4 =
CS 5 | M62 | Cálculo | 1554213850 | 1492830 | 1819735664.85 | 1802878930.35 | 1879125480 | 2234892060 | H2SO4 =
CS 5 | O62 | Dato | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | H2SO4 =
CS 5 | R62 | Cálculo | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | H2SO4 =
CS 5 | B65 | Cálculo | 0.34752 | 3.3343 | 4.3318 | 0.52446 | 1.5929 | 1.3308
CS 5 | B68 | Cálculo | 0 | 1967839.86 | 2316600.3 | 71616.72 | 692202.42 | 490512.54 | Pb =
CS 5 | E68 | Dato | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | Pb =
CS 5 | H68 | Cálculo | 4.63e-06 | 4.63e-06 | 4.63e-06 | 4.63e-06 | 4.63e-06 | 4.63e-06 | Pb =
CS 5 | M68 | Cálculo | 1554213850 | 1492830 | 1819735664.85 | 1802878930.35 | 1879125480 | 2234892060 | Pb =
CS 5 | O68 | Dato | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | Pb =
CS 5 | R68 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pb =
CS 5 | B71 | Cálculo | 0 | 0.00068333 | 0.00080444 | 2.4869e-05 | 0.00024037 | 0.00017033
CS 5 | B74 | Cálculo | 0 | 1967839.86 | 2316600.3 | 71616.72 | 692202.42 | 490512.54 | CO2e =
CS 5 | E74 | Cálculo | 25.6177 | 24.8075 | 25.6177 | 25.6177 | 25.6177 | 25.6177 | CO2e =
CS 5 | M74 | Cálculo | 1554213850 | 1492830 | 1819735664.85 | 1802878930.35 | 1879125480 | 2234892060 | CO2e =
CS 5 | O74 | Cálculo | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | CO2e =
CS 5 | H75 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
CS 5 | B77 | Cálculo | 93636.5529 | 24498.5618 | 139306.3897 | 109535.1784 | 122077.7817 | 140928.1979
CS6
CS6 | B4 | Dato | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | NOx
CS6 | C4 | Dato | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | NOx
CS6 | B5 | Dato | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | CO
CS6 | C5 | Dato | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | CO
CS6 | B6 | Dato | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | VOC
CS6 | C6 | Dato | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | VOC
CS6 | B7 | Dato | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | PM
CS6 | C7 | Dato | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | PM
CS6 | B8 | Dato | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | PM10
CS6 | C8 | Dato | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | PM10
CS6 | B9 | Dato | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | PM2.5
CS6 | C9 | Dato | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | PM2.5
CS6 | B10 | Dato | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | SO2
CS6 | B11 | Dato | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | H2SO4
CS6 | C11 | Dato | 0.02259 | 0.02259 | 0.02259 | 0.02259 | 0.02259 | 0.02259 | H2SO4
CS6 | W11 | Cálculo | 25.6177 | 24.8075 | 25.6177 | 25.6177 | 25.6177 | 25.6177 | H2SO4
CS6 | B12 | Dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pb
CS6 | C12 | Dato | 4.63e-06 | 4.63e-06 | 4.63e-06 | 4.63e-06 | 4.63e-06 | 4.63e-06 | Pb
CS6 | W12 | Cálculo | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | Pb
CS6 | B16 | Cálculo | 897043.98 | 7883312.22 | 2939540.1 | 195657.84 | 4968238.8 | 1798110.3 | Consumo #6 2022 =
CS6 | B17 | Cálculo | 742542910 | 731915920 | 1696905270 | 1204545823.65 | 1145662860 | 1965580205.85 | Consumo NG 2022 =
CS6 | B18 | Cálculo | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | #6 Azufre =
CS6 | B20 | Cálculo | 897043.98 | 7883312.22 | 2939540.1 | 195657.84 | 4968238.8 | 1798110.3 | NOx =
CS6 | E20 | Dato | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | NOx =
CS6 | H20 | Cálculo | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | NOx =
CS6 | M20 | Cálculo | 742542910 | 731915920 | 1696905270 | 1204545823.65 | 1145662860 | 1965580205.85 | NOx =
CS6 | O20 | Dato | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | NOx =
CS6 | R20 | Cálculo | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | NOx =
CS6 | B23 | Cálculo | 158.6902 | 340.1456 | 385.9997 | 224.3634 | 338.9269 | 404.936
CS6 | B26 | Cálculo | 897043.98 | 7883312.22 | 2939540.1 | 195657.84 | 4968238.8 | 1798110.3 | CO =
CS6 | E26 | Dato | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | CO =
CS6 | H26 | Cálculo | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | CO =
CS6 | M26 | Cálculo | 742542910 | 731915920 | 1696905270 | 1204545823.65 | 1145662860 | 1965580205.85 | CO =
CS6 | O26 | Dato | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | CO =
CS6 | R26 | Cálculo | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | CO =
CS6 | B29 | Cálculo | 3.7308 | 5.6721 | 8.7793 | 5.693 | 6.7777 | 9.7114
CS6 | B32 | Cálculo | 897043.98 | 7883312.22 | 2939540.1 | 195657.84 | 4968238.8 | 1798110.3 | VOC =
CS6 | E32 | Dato | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | VOC =
CS6 | H32 | Cálculo | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | VOC =
CS6 | M32 | Cálculo | 742542910 | 731915920 | 1696905270 | 1204545823.65 | 1145662860 | 1965580205.85 | VOC =
CS6 | O32 | Dato | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | VOC =
CS6 | R32 | Cálculo | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | VOC =
CS6 | B35 | Cálculo | 0.39636 | 1.0731 | 0.99252 | 0.52017 | 0.961 | 0.993
CS6 | B38 | Cálculo | 897043.98 | 7883312.22 | 2939540.1 | 195657.84 | 4968238.8 | 1798110.3 | PM =
CS6 | E38 | Dato | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | PM =
CS6 | H38 | Cálculo | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | PM =
CS6 | M38 | Cálculo | 742542910 | 731915920 | 1696905270 | 1204545823.65 | 1145662860 | 1965580205.85 | PM =
CS6 | O38 | Dato | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | PM =
CS6 | R38 | Cálculo | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | PM =
CS6 | B41 | Cálculo | 3.7808 | 18.1623 | 10.4748 | 3.5354 | 13.2257 | 8.8191
CS6 | B44 | Cálculo | 897043.98 | 7883312.22 | 2939540.1 | 195657.84 | 4968238.8 | 1798110.3 | PM10 =
CS6 | E44 | Dato | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | PM10 =
CS6 | H44 | Cálculo | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | PM10 =
CS6 | M44 | Cálculo | 742542910 | 731915920 | 1696905270 | 1204545823.65 | 1145662860 | 1965580205.85 | PM10 =
CS6 | O44 | Dato | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | PM10 =
CS6 | R44 | Cálculo | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | PM10 =
CS6 | B47 | Cálculo | 5.8187 | 26.7328 | 15.966 | 5.6605 | 19.7302 | 13.6734
CS6 | B50 | Cálculo | 897043.98 | 7883312.22 | 2939540.1 | 195657.84 | 4968238.8 | 1798110.3 | PM2.5 =
CS6 | E50 | Dato | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | PM2.5 =
CS6 | H50 | Cálculo | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | PM2.5 =
CS6 | M50 | Cálculo | 742542910 | 731915920 | 1696905270 | 1204545823.65 | 1145662860 | 1965580205.85 | PM2.5 =
CS6 | O50 | Dato | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | PM2.5 =
CS6 | R50 | Cálculo | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | PM2.5 =
CS6 | B53 | Cálculo | 5.1161 | 22.3657 | 13.8933 | 5.182 | 16.7645 | 12.1161
CS6 | B56 | Cálculo | 897043.98 | 7883312.22 | 2939540.1 | 195657.84 | 4968238.8 | 1798110.3 | SO2 =
CS6 | H56 | Cálculo | 73.79 | 73.79 | 75.36 | 75.36 | 76.93 | 73.79 | SO2 =
CS6 | M56 | Cálculo | 742542910 | 731915920 | 1696905270 | 1204545823.65 | 1145662860 | 1965580205.85 | SO2 =
CS6 | O56 | Dato | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | SO2 =
CS6 | R56 | Cálculo | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | SO2 =
CS6 | H57 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
CS6 | B59 | Cálculo | 34.6409 | 292.3772 | 114.2914 | 9.8778 | 193.4863 | 70.4297
CS6 | B62 | Cálculo | 897043.98 | 7883312.22 | 2939540.1 | 195657.84 | 4968238.8 | 1798110.3 | H2SO4 =
CS6 | E62 | Dato | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | H2SO4 =
CS6 | H62 | Cálculo | 0.02259 | 0.02259 | 0.02259 | 0.02259 | 0.02259 | 0.02259 | H2SO4 =
CS6 | M62 | Cálculo | 742542910 | 731915920 | 1696905270 | 1204545823.65 | 1145662860 | 1965580205.85 | H2SO4 =
CS6 | O62 | Dato | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | H2SO4 =
CS6 | R62 | Cálculo | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | H2SO4 =
CS6 | B65 | Cálculo | 1.6858 | 13.52 | 5.3597 | 0.60083 | 8.6736 | 3.486
CS6 | B68 | Cálculo | 897043.98 | 7883312.22 | 2939540.1 | 195657.84 | 4968238.8 | 1798110.3 | Pb =
CS6 | E68 | Dato | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | Pb =
CS6 | H68 | Cálculo | 4.63e-06 | 4.63e-06 | 4.63e-06 | 4.63e-06 | 4.63e-06 | 4.63e-06 | Pb =
CS6 | M68 | Cálculo | 742542910 | 731915920 | 1696905270 | 1204545823.65 | 1145662860 | 1965580205.85 | Pb =
CS6 | O68 | Dato | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | Pb =
CS6 | R68 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pb =
CS6 | B71 | Cálculo | 0.0003115 | 0.0027375 | 0.0010208 | 6.7942e-05 | 0.0017252 | 0.00062439
CS6 | B74 | Cálculo | 897043.98 | 7883312.22 | 2939540.1 | 195657.84 | 4968238.8 | 1798110.3 | CO2e =
CS6 | E74 | Cálculo | 25.6177 | 24.8075 | 25.6177 | 25.6177 | 25.6177 | 25.6177 | CO2e =
CS6 | M74 | Cálculo | 742542910 | 731915920 | 1696905270 | 1204545823.65 | 1145662860 | 1965580205.85 | CO2e =
CS6 | O74 | Cálculo | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | CO2e =
CS6 | H75 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
CS6 | B77 | Cálculo | 56225.9988 | 141878.4123 | 139885.3793 | 75076.2922 | 132660.0238 | 141451.8122
Tabla JCA CS
Tabla JCA CS | D13 | Cálculo | 7.8217 | 22.2249 | 19.9841 | 8.3706 | 19.5391 | 15.6415 | PM
Tabla JCA CS | D14 | Cálculo | 12.3651 | 32.6426 | 30.5805 | 13.4691 | 29.7217 | 24.5583 | PM10
Tabla JCA CS | D15 | Cálculo | 11.1775 | 27.2419 | 26.7238 | 12.3905 | 25.8063 | 22.0462 | PM2.5
Tabla JCA CS | D16 | Cálculo | 37.8737 | 364.9837 | 205.366 | 16.3263 | 224.0204 | 93.1757 | SOx
Tabla JCA CS | D17 | Cálculo | 441.5571 | 392.0731 | 778.0023 | 554.3673 | 699.0981 | 824.5623 | NOx
Tabla JCA CS | D18 | Cálculo | 1.0429 | 1.2656 | 1.9754 | 1.2771 | 1.8102 | 1.9705 | VOC
Tabla JCA CS | D19 | Cálculo | 11.0045 | 6.2399 | 17.9559 | 14.1509 | 15.7692 | 20.3105 | CO i
Tabla JCA CS | D20 | Cálculo | 2.0334 | 16.8543 | 9.6915 | 1.1253 | 10.2665 | 4.8167 | H2SO4
Tabla JCA CS | D21 | Cálculo | 0.0003115 | 0.0034208 | 0.0018252 | 9.2811e-05 | 0.0019656 | 0.00079472 | Pb
Tabla JCA CS | D23 | Cálculo | 149862.5518 | 166376.9741 | 279191.769 | 184611.4706 | 254737.8055 | 282380.0101 | CO2eiii
San Juan
San Juan | F5 | Dato | 0 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
San Juan | G5 | Dato | 0 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
San Juan | H5 | Dato | 1269731 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
San Juan | I5 | Dato | 0 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
San Juan | J5 | Dato | 0.47 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
San Juan | K5 | vacío en origen | [6 empty] | 2025-01-01 00:00:00
San Juan | L5 | Dato | 0.47 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
San Juan | M5 | vacío en origen | [6 empty] | 2025-01-01 00:00:00
San Juan | B6 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
San Juan | C6 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
San Juan | D6 | Dato |  | 54610.51 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
San Juan | F6 | Cálculo |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
San Juan | G6 | Cálculo |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
San Juan | H6 | Cálculo |  | 2293641.42 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
San Juan | I6 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
San Juan | J6 | Dato |  | 0.47 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
San Juan | K6 | Dato |  | * |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
San Juan | L6 | Dato |  | 0.47 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
San Juan | M6 | vacío en origen | [6 empty] | 2026-02-01 00:00:00
San Juan | B7 | Dato |  |  | 0 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
San Juan | C7 | Dato |  |  | 0 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
San Juan | D7 | Dato |  |  | 42293.08 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
San Juan | E7 | Dato |  |  | 0 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
San Juan | F7 | Cálculo |  |  | 0 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
San Juan | G7 | Cálculo |  |  | 0 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
San Juan | H7 | Cálculo |  |  | 1776309.36 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
San Juan | I7 | Cálculo |  |  | 0 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
San Juan | J7 | Dato |  |  | 0.42 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
San Juan | K7 | Dato |  |  | * |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
San Juan | L7 | Dato |  |  | 0.42 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
San Juan | M7 | Dato |  |  | * |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
San Juan | F8 | Dato |  |  |  | 0 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
San Juan | G8 | Dato |  |  |  | 0 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
San Juan | H8 | Dato |  |  |  | 3445860.18 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
San Juan | I8 | Dato |  |  |  | 0 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
San Juan | J8 | Dato |  |  |  | 0.46 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
San Juan | K8 | vacío en origen | [6 empty] | 2024-04-01 00:00:00
San Juan | L8 | Dato |  |  |  | 0.46 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
San Juan | M8 | vacío en origen | [6 empty] | 2024-04-01 00:00:00
San Juan | B9 | Dato |  |  |  |  | 0 |  | 2022-05-01 00:00:00
San Juan | C9 | Dato |  |  |  |  | 0 |  | 2022-05-01 00:00:00
San Juan | D9 | Dato |  |  |  |  | 68047.75 |  | 2022-05-01 00:00:00
San Juan | E9 | Dato |  |  |  |  | 0 |  | 2022-05-01 00:00:00
San Juan | F9 | Cálculo |  |  |  |  | 0 |  | 2022-05-01 00:00:00
San Juan | G9 | Cálculo |  |  |  |  | 0 |  | 2022-05-01 00:00:00
San Juan | H9 | Cálculo |  |  |  |  | 2858005.5 |  | 2022-05-01 00:00:00
San Juan | I9 | Cálculo |  |  |  |  | 0 |  | 2022-05-01 00:00:00
San Juan | J9 | Dato |  |  |  |  | 0.48 |  | 2022-05-01 00:00:00
San Juan | K9 | Dato |  |  |  |  | * |  | 2022-05-01 00:00:00
San Juan | L9 | Dato |  |  |  |  | 0.48 |  | 2022-05-01 00:00:00
San Juan | M9 | Dato |  |  |  |  | * |  | 2022-05-01 00:00:00
San Juan | B10 | Dato | [5 empty] | 419.41 | 2024-06-01 00:00:00
San Juan | D10 | Dato | [5 empty] | 28472.37 | 2024-06-01 00:00:00
San Juan | F10 | Cálculo | [5 empty] | 17615.22 | 2024-06-01 00:00:00
San Juan | G10 | Dato | [5 empty] | 0 | 2024-06-01 00:00:00
San Juan | H10 | Cálculo | [5 empty] | 1195839.54 | 2024-06-01 00:00:00
San Juan | I10 | Dato | [5 empty] | 0 | 2024-06-01 00:00:00
San Juan | J10 | Dato | [5 empty] | 0.48 | 2024-06-01 00:00:00
San Juan | K10 | vacío en origen | [6 empty] | 2024-06-01 00:00:00
San Juan | L10 | Dato | [5 empty] | 0.48 | 2024-06-01 00:00:00
San Juan | M10 | vacío en origen | [6 empty] | 2024-06-01 00:00:00
San Juan | D23 | Dato | 240889
San Juan | E23 | Dato | 0
San Juan | N23 | Dato | 987272793.86
San Juan | O23 | Dato | 0
San Juan | B24 | Dato |  | 9153.53 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
San Juan | C24 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
San Juan | D24 | Cálculo |  | 384448.26 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
San Juan | E24 | Cálculo |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
San Juan | F24 | Dato |  | 0.00074 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
San Juan | G24 | Dato |  | 0.00074 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
San Juan | N24 | Dato |  | 928901636.72 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
San Juan | O24 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
San Juan | B25 | Dato |  |  | 39706.79
San Juan | C25 | Dato |  |  | 0
San Juan | D25 | Cálculo |  |  | 1667685.18
San Juan | E25 | Cálculo |  |  | 0
San Juan | F25 | Dato |  |  | 0.0006
San Juan | G25 | Dato |  |  | 0.0006
San Juan | N25 | Dato |  |  | 704587502.38
San Juan | O25 | Dato |  |  | 0
San Juan | D26 | Dato |  |  |  | 1450441.86
San Juan | E26 | Dato |  |  |  | 0
San Juan | F26 | Dato |  |  |  | 0.001
San Juan | G26 | Dato |  |  |  | 0.001
San Juan | N26 | Dato |  |  |  | 850329086.04
San Juan | O26 | Dato |  |  |  | 0.0001
San Juan | B27 | Dato |  |  |  |  | 38873.79
San Juan | C27 | Dato |  |  |  |  | 0
San Juan | D27 | Cálculo |  |  |  |  | 1632699.18
San Juan | E27 | Cálculo |  |  |  |  | 0
San Juan | F27 | Dato |  |  |  |  | 0.00066
San Juan | G27 | Dato |  |  |  |  | 0.00066
San Juan | N27 | Dato |  |  |  |  | 865899021.7
San Juan | O27 | Dato |  |  |  |  | 0
San Juan | B28 | Dato | [5 empty] | 10935.17
San Juan | C28 | Dato | [5 empty] | 0
San Juan | D28 | Cálculo | [5 empty] | 459277.14
San Juan | E28 | Cálculo | [5 empty] | 0
San Juan | F28 | Dato | [5 empty] | 0.0007
San Juan | G28 | Dato | [5 empty] | 0.0007
San Juan | N28 | Dato | [5 empty] | 949989652.37
San Juan | O28 | Dato | [5 empty] | 916670375.04
Cálculos SJ
Cálculos SJ | R14 | dato/fórmula | 24.8912 | 24.8912 | 24.8912 | 24.8912 | 24.8912 | 24.8912 | CO2e
Cálculos SJ | B16 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17615.22 | Combustible #6
Cálculos SJ | B17 | Cálculo | 1269731 | 2293641.42 | 1776309.36 | 3445860.18 | 2858005.5 | 1195839.54 | Combustible #6
Cálculos SJ | B18 | Cálculo | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | % Azufre
Cálculos SJ | B23 | Dato | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Cálculos SJ | D23 | Cálculo | 1269731 | 2293641.42 | 1776309.36 | 3445860.18 | 2858005.5 | 1213454.76
Cálculos SJ | H23 | Dato | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Cálculos SJ | F24 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos SJ | B26 | Cálculo | 3.8092 | 6.8809 | 5.3289 | 10.3376 | 8.574 | 3.6404
Cálculos SJ | B31 | Dato | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Cálculos SJ | D31 | Cálculo | 1269731 | 2293641.42 | 1776309.36 | 3445860.18 | 2858005.5 | 1213454.76
Cálculos SJ | H31 | Dato | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Cálculos SJ | F32 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos SJ | B34 | Cálculo | 2.8569 | 5.1607 | 3.9967 | 7.7532 | 6.4305 | 2.7303
Cálculos SJ | B40 | Dato | 0.0405 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0405
Cálculos SJ | D40 | Cálculo | 1269731 | 2293641.42 | 1776309.36 | 3445860.18 | 2858005.5 | 1213454.76
Cálculos SJ | H40 | Dato | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Cálculos SJ | F41 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos SJ | B43 | Cálculo | 3.8568 | 6.9669 | 5.3955 | 10.4668 | 8.6812 | 3.6859
Cálculos SJ | B48 | Cálculo | 76.469 | 76.469 | 68.334 | 74.842 | 78.096 | 78.096
Cálculos SJ | D48 | Cálculo | 1269731 | 2293641.42 | 1776309.36 | 3445860.18 | 2858005.5 | 1213454.76
Cálculos SJ | B49 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Cálculos SJ | F49 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos SJ | B51 | Cálculo | 48.5475 | 87.6962 | 60.6912 | 128.9475 | 111.5994 | 47.383
Cálculos SJ | B57 | Dato | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
Cálculos SJ | D57 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17615.22
Cálculos SJ | B58 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Cálculos SJ | F58 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos SJ | B60 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41396
Cálculos SJ | B65 | Dato | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Cálculos SJ | D65 | Cálculo | 1269731 | 2293641.42 | 1776309.36 | 3445860.18 | 2858005.5 | 1195839.54
Cálculos SJ | B66 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Cálculos SJ | F66 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos SJ | B68 | Cálculo | 20.3157 | 36.6983 | 28.4209 | 55.1338 | 45.7281 | 19.1334
Cálculos SJ | B73 | Dato | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76
Cálculos SJ | D73 | Cálculo | 1269731 | 2293641.42 | 1776309.36 | 3445860.18 | 2858005.5 | 1213454.76
Cálculos SJ | B74 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Cálculos SJ | F74 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos SJ | B76 | Cálculo | 0.4825 | 0.87158 | 0.675 | 1.3094 | 1.086 | 0.46111
Cálculos SJ | B81 | Dato | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Cálculos SJ | D81 | Cálculo | 1269731 | 2293641.42 | 1776309.36 | 3445860.18 | 2858005.5 | 1213454.76
Cálculos SJ | B82 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Cálculos SJ | F82 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos SJ | B84 | Cálculo | 3.1743 | 5.7341 | 4.4408 | 8.6147 | 7.145 | 3.0336
Cálculos SJ | B89 | Dato | 0.00151 | 0.00151 | 0.00151 | 0.00151 | 0.00151 | 0.00151
Cálculos SJ | D89 | Cálculo | 1269731 | 2293641.42 | 1776309.36 | 3445860.18 | 2858005.5 | 1213454.76
Cálculos SJ | B90 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Cálculos SJ | F90 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos SJ | B92 | Cálculo | 0.00095865 | 0.0017317 | 0.0013411 | 0.0026016 | 0.0021578 | 0.00091616
Cálculos SJ | B98 | Cálculo | 24.8912 | 24.8912 | 24.8912 | 24.8912 | 24.8912 | 24.8912
Cálculos SJ | D98 | Cálculo | 1269731 | 2293641.42 | 1776309.36 | 3445860.18 | 2858005.5 | 1213454.76
Cálculos SJ | F99 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos SJ | B101 | Cálculo | 15802.5678 | 28545.7504 | 22107.241 | 42885.8075 | 35569.6016 | 15102.1761
Cálculos SJ5
Cálculos SJ5 | B4 | Dato | 0.092099 | 0.092099 | 0.092099 | 0.092099 | 0.092099 | 0.092099 | NOx
Cálculos SJ5 | C4 | Dato | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | NOx
Cálculos SJ5 | B5 | Dato | 0.02243 | 0.02243 | 0.02243 | 0.02243 | 0.02243 | 0.02243 | CO
Cálculos SJ5 | C5 | Dato | 0.0094426 | 0.0094426 | 0.0094426 | 0.0094426 | 0.0094426 | 0.0094426 | CO
Cálculos SJ5 | B6 | Dato | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | VOC
Cálculos SJ5 | C6 | Dato | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | VOC
Cálculos SJ5 | B7 | Dato | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | PM
Cálculos SJ5 | C7 | Dato | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | PM
Cálculos SJ5 | B8 | Dato | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | PM10
Cálculos SJ5 | C8 | Dato | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | PM10
Cálculos SJ5 | B9 | Dato | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | PM2.5
Cálculos SJ5 | C9 | Dato | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | PM2.5
Cálculos SJ5 | D9 | Cálculo | 3.9165 | 4.0737 | 6.4797 | 6.4351 | 6.9364 | 4.329 | PM2.5
Cálculos SJ5 | B10 | Dato | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | SO2
Cálculos SJ5 | B11 | Dato | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | H2SO4
Cálculos SJ5 | C11 | Dato | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | H2SO4
Cálculos SJ5 | D11 | Cálculo | 0.34449 | 0.40797 | 1.0406 | 0.9571 | 1.0573 | 0.45235 | H2SO4
Cálculos SJ5 | W11 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | H2SO4
Cálculos SJ5 | B12 | Dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pb
Cálculos SJ5 | C12 | Dato | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | Pb
Cálculos SJ5 | W12 | Cálculo | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | Pb
Cálculos SJ5 | B16 | Cálculo | 240889 | 384448.26 | 1667685.18 | 1450441.86 | 1632699.18 | 459277.14 | Consumo #2 2022 =
Cálculos SJ5 | B17 | Cálculo | 987272793.86 | 928901636.72 | 704587502.38 | 850329086.04 | 865899021.7 | 949989652.37 | Consumo NG 2022 =
Cálculos SJ5 | B18 | dato/fórmula | 0.01 | 0.00074 | 0.0006 | 0.001 | 0.00066 | 0.0007 | #2 Azufre =
Cálculos SJ5 | B20 | Cálculo | 240889 | 384448.26 | 1667685.18 | 1450441.86 | 1632699.18 | 459277.14 | NOx =
Cálculos SJ5 | E20 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | NOx =
Cálculos SJ5 | H20 | Cálculo | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | NOx =
Cálculos SJ5 | M20 | Cálculo | 987272793.86 | 928901636.72 | 704587502.38 | 850329086.04 | 865899021.7 | 949989652.37 | NOx =
Cálculos SJ5 | O20 | Dato | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | NOx =
Cálculos SJ5 | R20 | Cálculo | 0.092099 | 0.092099 | 0.092099 | 0.092099 | 0.092099 | 0.092099 | NOx =
Cálculos SJ5 | B23 | Cálculo | 48.169 | 46.4976 | 45.5293 | 50.7551 | 52.8453 | 48.0461
Cálculos SJ5 | B26 | Cálculo | 240889 | 384448.26 | 1667685.18 | 1450441.86 | 1632699.18 | 459277.14 | CO =
Cálculos SJ5 | E26 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | CO =
Cálculos SJ5 | H26 | Cálculo | 0.0094426 | 0.0094426 | 0.0094426 | 0.0094426 | 0.0094426 | 0.0094426 | CO =
Cálculos SJ5 | M26 | Cálculo | 987272793.86 | 928901636.72 | 704587502.38 | 850329086.04 | 865899021.7 | 949989652.37 | CO =
Cálculos SJ5 | O26 | Dato | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | CO =
Cálculos SJ5 | R26 | Cálculo | 0.02243 | 0.02243 | 0.02243 | 0.02243 | 0.02243 | 0.02243 | CO =
Cálculos SJ5 | B29 | Cálculo | 11.4505 | 10.8763 | 9.1464 | 10.6721 | 10.9689 | 11.1663
Cálculos SJ5 | B32 | Cálculo | 240889 | 384448.26 | 1667685.18 | 1450441.86 | 1632699.18 | 459277.14 | VOC =
Cálculos SJ5 | E32 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | VOC =
Cálculos SJ5 | H32 | Cálculo | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | VOC =
Cálculos SJ5 | M32 | Cálculo | 987272793.86 | 928901636.72 | 704587502.38 | 850329086.04 | 865899021.7 | 949989652.37 | VOC =
Cálculos SJ5 | O32 | Dato | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | VOC =
Cálculos SJ5 | R32 | Cálculo | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | VOC =
Cálculos SJ5 | B35 | Cálculo | 1.1953 | 1.215 | 1.7097 | 1.7414 | 1.8624 | 1.2805
Cálculos SJ5 | B38 | Cálculo | 240889 | 384448.26 | 1667685.18 | 1450441.86 | 1632699.18 | 459277.14 | PM =
Cálculos SJ5 | E38 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | PM =
Cálculos SJ5 | H38 | Cálculo | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | PM =
Cálculos SJ5 | M38 | Cálculo | 987272793.86 | 928901636.72 | 704587502.38 | 850329086.04 | 865899021.7 | 949989652.37 | PM =
Cálculos SJ5 | O38 | Dato | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | PM =
Cálculos SJ5 | R38 | Cálculo | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | PM =
Cálculos SJ5 | B41 | Cálculo | 3.7952 | 3.88 | 5.6396 | 5.7045 | 6.1141 | 4.0977
Cálculos SJ5 | B44 | Cálculo | 240889 | 384448.26 | 1667685.18 | 1450441.86 | 1632699.18 | 459277.14 | PM10 =
Cálculos SJ5 | E44 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | PM10 =
Cálculos SJ5 | H44 | Cálculo | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | PM10 =
Cálculos SJ5 | M44 | Cálculo | 987272793.86 | 928901636.72 | 704587502.38 | 850329086.04 | 865899021.7 | 949989652.37 | PM10 =
Cálculos SJ5 | O44 | Dato | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | PM10 =
Cálculos SJ5 | R44 | Cálculo | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | PM10 =
Cálculos SJ5 | B47 | Cálculo | 3.9165 | 4.0737 | 6.4797 | 6.4351 | 6.9364 | 4.329
Cálculos SJ5 | B50 | Cálculo | 240889 | 384448.26 | 1667685.18 | 1450441.86 | 1632699.18 | 459277.14 | PM2.5 =
Cálculos SJ5 | E50 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | PM2.5 =
Cálculos SJ5 | H50 | Cálculo | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | PM2.5 =
Cálculos SJ5 | M50 | Cálculo | 987272793.86 | 928901636.72 | 704587502.38 | 850329086.04 | 865899021.7 | 949989652.37 | PM2.5 =
Cálculos SJ5 | O50 | Dato | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | PM2.5 =
Cálculos SJ5 | R50 | Cálculo | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | PM2.5 =
Cálculos SJ5 | B53 | Cálculo | 3.9165 | 4.0737 | 6.4797 | 6.4351 | 6.9364 | 4.329
Cálculos SJ5 | B56 | Cálculo | 240889 | 384448.26 | 1667685.18 | 1450441.86 | 1632699.18 | 459277.14 | SO2 =
Cálculos SJ5 | E56 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | SO2 =
Cálculos SJ5 | H56 | Cálculo | 0.0101 | 0.0007474 | 0.000606 | 0.00101 | 0.0006666 | 0.000707 | SO2 =
Cálculos SJ5 | M56 | Cálculo | 987272793.86 | 928901636.72 | 704587502.38 | 850329086.04 | 865899021.7 | 949989652.37 | SO2 =
Cálculos SJ5 | O56 | Dato | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | SO2 =
Cálculos SJ5 | R56 | Cálculo | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | SO2 =
Cálculos SJ5 | B59 | Cálculo | 1.5777 | 1.3463 | 1.0759 | 1.3154 | 1.3116 | 1.379
Cálculos SJ5 | B62 | Cálculo | 240889 | 384448.26 | 1667685.18 | 1450441.86 | 1632699.18 | 459277.14 | H2SO4 =
Cálculos SJ5 | E62 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | H2SO4 =
Cálculos SJ5 | H62 | Cálculo | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | H2SO4 =
Cálculos SJ5 | M62 | Cálculo | 987272793.86 | 928901636.72 | 704587502.38 | 850329086.04 | 865899021.7 | 949989652.37 | H2SO4 =
Cálculos SJ5 | O62 | Dato | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | H2SO4 =
Cálculos SJ5 | R62 | Cálculo | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | H2SO4 =
Cálculos SJ5 | B65 | Cálculo | 0.34449 | 0.40797 | 1.0406 | 0.9571 | 1.0573 | 0.45235
Cálculos SJ5 | B68 | Cálculo | 240889 | 384448.26 | 1667685.18 | 1450441.86 | 1632699.18 | 459277.14 | Pb =
Cálculos SJ5 | E68 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | Pb =
Cálculos SJ5 | H68 | Cálculo | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | Pb =
Cálculos SJ5 | M68 | Cálculo | 987272793.86 | 928901636.72 | 704587502.38 | 850329086.04 | 865899021.7 | 949989652.37 | Pb =
Cálculos SJ5 | O68 | Dato | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | Pb =
Cálculos SJ5 | R68 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pb =
Cálculos SJ5 | B71 | Cálculo | 0.00014959 | 0.00023874 | 0.0010356 | 0.00090072 | 0.0010139 | 0.00028521
Cálculos SJ5 | B74 | Cálculo | 240889 | 384448.26 | 1667685.18 | 1450441.86 | 1632699.18 | 459277.14 | CO2e =
Cálculos SJ5 | E74 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | CO2e =
Cálculos SJ5 | M74 | Cálculo | 987272793.86 | 928901636.72 | 704587502.38 | 850329086.04 | 865899021.7 | 949989652.37 | CO2e =
Cálculos SJ5 | O74 | Cálculo | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | CO2e =
Cálculos SJ5 | H75 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos SJ5 | B77 | Cálculo | 62199.5651 | 60303.555 | 61276.0567 | 67604.0288 | 70599.6103 | 62418.8013
Cálculos SJ6
Cálculos SJ6 | B4 | Dato | 0.092099 | 0.092099 | 0.092099 | 0.092099 | 0.092099 | 0.092099 | NOx
Cálculos SJ6 | C4 | Dato | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | NOx
Cálculos SJ6 | B5 | Dato | 0.02243 | 0.02243 | 0.02243 | 0.02243 | 0.02243 | 0.02243 | CO
Cálculos SJ6 | C5 | Dato | 0.0094426 | 0.0094426 | 0.0094426 | 0.0094426 | 0.0094426 | 0.0094426 | CO
Cálculos SJ6 | B6 | Dato | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | VOC
Cálculos SJ6 | C6 | Dato | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | VOC
Cálculos SJ6 | B7 | Dato | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | PM
Cálculos SJ6 | C7 | Dato | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | PM
Cálculos SJ6 | B8 | Dato | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | PM10
Cálculos SJ6 | C8 | Dato | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | PM10
Cálculos SJ6 | B9 | Dato | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | PM2.5
Cálculos SJ6 | C9 | Dato | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | PM2.5
Cálculos SJ6 | D9 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 3.366e-13 | 0 | 3.0855 | PM2.5
Cálculos SJ6 | B10 | Dato | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | SO2
Cálculos SJ6 | B11 | Dato | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | H2SO4
Cálculos SJ6 | C11 | Dato | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | H2SO4
Cálculos SJ6 | D11 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 2.193e-14 | 0 | 0.20103 | H2SO4
Cálculos SJ6 | W11 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | H2SO4
Cálculos SJ6 | B12 | Dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pb
Cálculos SJ6 | C12 | Dato | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | Pb
Cálculos SJ6 | W12 | Cálculo | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | Pb
Cálculos SJ6 | B16 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumo #2 2022 =
Cálculos SJ6 | B17 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 916670375.04 | Consumo NG 2022 =
Cálculos SJ6 | B18 | dato/fórmula | 0.01 | 0.00074 | 0.0006 | 0.001 | 0.00066 | 0.0007 | #2 Azufre =
Cálculos SJ6 | B20 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NOx =
Cálculos SJ6 | E20 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | NOx =
Cálculos SJ6 | H20 | Cálculo | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | NOx =
Cálculos SJ6 | M20 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 916670375.04 | NOx =
Cálculos SJ6 | O20 | Dato | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | NOx =
Cálculos SJ6 | R20 | Cálculo | 0.092099 | 0.092099 | 0.092099 | 0.092099 | 0.092099 | 0.092099 | NOx =
Cálculos SJ6 | B23 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 4.6971e-12 | 0 | 43.0566
Cálculos SJ6 | B26 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO =
Cálculos SJ6 | E26 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | CO =
Cálculos SJ6 | H26 | Cálculo | 0.0094426 | 0.0094426 | 0.0094426 | 0.0094426 | 0.0094426 | 0.0094426 | CO =
Cálculos SJ6 | M26 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 916670375.04 | CO =
Cálculos SJ6 | O26 | Dato | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | CO =
Cálculos SJ6 | R26 | Cálculo | 0.02243 | 0.02243 | 0.02243 | 0.02243 | 0.02243 | 0.02243 | CO =
Cálculos SJ6 | B29 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 1.1439e-12 | 0 | 10.4859
Cálculos SJ6 | B32 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VOC =
Cálculos SJ6 | E32 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | VOC =
Cálculos SJ6 | H32 | Cálculo | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | VOC =
Cálculos SJ6 | M32 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 916670375.04 | VOC =
Cálculos SJ6 | O32 | Dato | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | VOC =
Cálculos SJ6 | R32 | Cálculo | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | VOC =
Cálculos SJ6 | B35 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 1.071e-13 | 0 | 0.98175
Cálculos SJ6 | B38 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PM =
Cálculos SJ6 | E38 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | PM =
Cálculos SJ6 | H38 | Cálculo | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | PM =
Cálculos SJ6 | M38 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 916670375.04 | PM =
Cálculos SJ6 | O38 | Dato | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | PM =
Cálculos SJ6 | R38 | Cálculo | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | PM =
Cálculos SJ6 | B41 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 3.366e-13 | 0 | 3.0855
Cálculos SJ6 | B44 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PM10 =
Cálculos SJ6 | E44 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | PM10 =
Cálculos SJ6 | H44 | Cálculo | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | PM10 =
Cálculos SJ6 | M44 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 916670375.04 | PM10 =
Cálculos SJ6 | O44 | Dato | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | PM10 =
Cálculos SJ6 | R44 | Cálculo | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | PM10 =
Cálculos SJ6 | B47 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 3.366e-13 | 0 | 3.0855
Cálculos SJ6 | B50 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PM2.5 =
Cálculos SJ6 | E50 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | PM2.5 =
Cálculos SJ6 | H50 | Cálculo | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | PM2.5 =
Cálculos SJ6 | M50 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 916670375.04 | PM2.5 =
Cálculos SJ6 | O50 | Dato | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | PM2.5 =
Cálculos SJ6 | R50 | Cálculo | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | PM2.5 =
Cálculos SJ6 | B53 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 3.366e-13 | 0 | 3.0855
Cálculos SJ6 | B56 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO2 =
Cálculos SJ6 | E56 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | SO2 =
Cálculos SJ6 | H56 | Cálculo | 0.0101 | 0.0007474 | 0.000606 | 0.00101 | 0.0006666 | 0.000707 | SO2 =
Cálculos SJ6 | M56 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 916670375.04 | SO2 =
Cálculos SJ6 | O56 | Dato | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | SO2 =
Cálculos SJ6 | R56 | Cálculo | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | SO2 =
Cálculos SJ6 | B59 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 1.428e-13 | 0 | 1.309
Cálculos SJ6 | B62 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H2SO4 =
Cálculos SJ6 | E62 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | H2SO4 =
Cálculos SJ6 | H62 | Cálculo | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | H2SO4 =
Cálculos SJ6 | M62 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 916670375.04 | H2SO4 =
Cálculos SJ6 | O62 | Dato | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | H2SO4 =
Cálculos SJ6 | R62 | Cálculo | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | H2SO4 =
Cálculos SJ6 | B65 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 2.193e-14 | 0 | 0.20103
Cálculos SJ6 | B68 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pb =
Cálculos SJ6 | E68 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | Pb =
Cálculos SJ6 | H68 | Cálculo | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | Pb =
Cálculos SJ6 | M68 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 916670375.04 | Pb =
Cálculos SJ6 | O68 | Dato | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | Pb =
Cálculos SJ6 | R68 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pb =
Cálculos SJ6 | B71 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos SJ6 | B74 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO2e =
Cálculos SJ6 | E74 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | CO2e =
Cálculos SJ6 | M74 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 916670375.04 | CO2e =
Cálculos SJ6 | O74 | Cálculo | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | CO2e =
Cálculos SJ6 | H75 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos SJ6 | B77 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 6.0247e-09 | 0 | 55226.5422
Tabla JCA SJ
Tabla JCA SJ | D13 | Cálculo | 6.6521 | 9.0407 | 9.6363 | 13.4577 | 12.5446 | 9.9135 | PM
Tabla JCA SJ | D14 | Cálculo | 7.7257 | 10.9546 | 11.8086 | 16.7727 | 15.5105 | 11.0549 | PM10
Tabla JCA SJ | D15 | Cálculo | 50.1252 | 89.0425 | 61.767 | 130.2629 | 112.911 | 50.071 | SO2
Tabla JCA SJ | D16 | Cálculo | 68.4847 | 83.1959 | 73.9502 | 105.8889 | 98.5734 | 110.6501 | NOx
Tabla JCA SJ | D17 | Cálculo | 14.6248 | 16.6104 | 13.5872 | 19.2867 | 18.1139 | 24.6859 | COi
Tabla JCA SJ | D18 | Cálculo | 1.6778 | 2.0866 | 2.3847 | 3.0508 | 2.9485 | 2.7233 | VOC
Tabla JCA SJ | D19 | Cálculo | 0.0011082 | 0.0019704 | 0.0023767 | 0.0035023 | 0.0031717 | 0.0012014 | Pbii
Tabla JCA SJ | D20 | Cálculo | 78002.133 | 88849.3053 | 83383.2977 | 110489.8364 | 106169.2119 | 132747.5196 | CO2eiii
Aguirre
Aguirre | D5 | Dato | 0 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
Aguirre | E5 | Dato | 11653643 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
Aguirre | F5 | Cálculo | 11653643 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
Aguirre | H5 | Dato | 0.43 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
Aguirre | I5 | Dato | 0.43 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
Aguirre | B6 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | C6 | Dato |  | 202971.95 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | D6 | Cálculo |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | E6 | Cálculo |  | 8524821.9 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | F6 | Cálculo |  | 8524821.9 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | H6 | Dato |  | 0.46 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | I6 | Dato |  | 0.46 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | B7 | Dato |  |  | 0 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Aguirre | C7 | Dato |  |  | 232256.07 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Aguirre | D7 | Cálculo |  |  | 0 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Aguirre | E7 | Cálculo |  |  | 9754754.94 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Aguirre | F7 | Cálculo |  |  | 9754754.94 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Aguirre | H7 | Dato |  |  | 0.45 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Aguirre | I7 | Dato |  |  | 0.45 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Aguirre | D8 | Dato |  |  |  | 0 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
Aguirre | E8 | Dato |  |  |  | 8788477 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
Aguirre | F8 | Cálculo |  |  |  | 8788477 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
Aguirre | H8 | Dato |  |  |  | 0.46 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
Aguirre | I8 | Dato |  |  |  | 0.46 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
Aguirre | B9 | Dato |  |  |  |  | 0 |  | 2022-05-01 00:00:00
Aguirre | C9 | Dato |  |  |  |  | 267135.92 |  | 2022-05-01 00:00:00
Aguirre | D9 | Cálculo |  |  |  |  | 0 |  | 2022-05-01 00:00:00
Aguirre | E9 | Cálculo |  |  |  |  | 11219708.64 |  | 2022-05-01 00:00:00
Aguirre | F9 | Cálculo |  |  |  |  | 11219708.64 |  | 2022-05-01 00:00:00
Aguirre | H9 | Dato |  |  |  |  | 0.46 |  | 2022-05-01 00:00:00
Aguirre | I9 | Dato |  |  |  |  | 0.46 |  | 2022-05-01 00:00:00
Aguirre | B10 | Dato | [5 empty] | 0 | 2024-06-01 00:00:00
Aguirre | C10 | Dato | [5 empty] | 264973.12 | 2024-06-01 00:00:00
Aguirre | D10 | Cálculo | [5 empty] | 0 | 2024-06-01 00:00:00
Aguirre | E10 | Cálculo | [5 empty] | 11128871.04 | 2024-06-01 00:00:00
Aguirre | F10 | Cálculo | [5 empty] | 11128871.04 | 2024-06-01 00:00:00
Aguirre | H10 | Dato | [5 empty] | 0.47 | 2024-06-01 00:00:00
Aguirre | I10 | Dato | [5 empty] | 0.47 | 2024-06-01 00:00:00
Aguirre | B23 | Dato | 909273
Aguirre | C23 | Dato | 601187
Aguirre | D23 | Dato | 0
Aguirre | E23 | Dato | 0
Aguirre | F23 | Dato | 928970
Aguirre | H23 | Dato | 925818
Aguirre | I23 | Dato | 0
Aguirre | J23 | Dato | 761537
Aguirre | K23 | Dato | 0.01
Aguirre | L23 | Dato | 0.01
Aguirre | M23 | Dato | 0.01
Aguirre | N23 | Dato | 0.01
Aguirre | O23 | Dato | 0.01
Aguirre | P23 | Dato | 0.01
Aguirre | Q23 | Dato | 0.01
Aguirre | R23 | Dato | 0.01
Aguirre | B24 | Dato |  | 721366 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | C24 | Dato |  | 433478 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | D24 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | E24 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | F24 | Dato |  | 836910 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | H24 | Dato |  | 923331 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | I24 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | J24 | Dato |  | 561320 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | K24 | Dato |  | 0.001 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | L24 | Dato |  | 0.001 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | M24 | Dato |  | 0.001 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | N24 | Dato |  | 0.001 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | O24 | Dato |  | 0.001 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | P24 | Dato |  | 0.001 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | Q24 | Dato |  | 0.001 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | R24 | Dato |  | 0.001 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Aguirre | B25 | Dato |  |  | 669519
Aguirre | C25 | Dato |  |  | 473144
Aguirre | D25 | Dato |  |  | 0
Aguirre | E25 | Dato |  |  | 0
Aguirre | F25 | Dato |  |  | 732473
Aguirre | H25 | Dato |  |  | 768473
Aguirre | I25 | Dato |  |  | 0
Aguirre | J25 | Dato |  |  | 546000
Aguirre | K25 | Dato |  |  | 0.001
Aguirre | L25 | Dato |  |  | 0.001
Aguirre | M25 | Dato |  |  | 0.001
Aguirre | N25 | Dato |  |  | 0.001
Aguirre | O25 | Dato |  |  | 0.001
Aguirre | P25 | Dato |  |  | 0.001
Aguirre | Q25 | Dato |  |  | 0.001
Aguirre | R25 | Dato |  |  | 0.001
Aguirre | B26 | Dato |  |  |  | 877391
Aguirre | C26 | Dato |  |  |  | 681841
Aguirre | D26 | Dato |  |  |  | 0
Aguirre | E26 | Dato |  |  |  | 840601
Aguirre | F26 | Dato |  |  |  | 0
Aguirre | H26 | Dato |  |  |  | 1062389
Aguirre | I26 | Dato |  |  |  | 0
Aguirre | J26 | Dato |  |  |  | 810215
Aguirre | K26 | Dato |  |  |  | 0.01
Aguirre | L26 | Dato |  |  |  | 0.01
Aguirre | M26 | Dato |  |  |  | 0.01
Aguirre | N26 | Dato |  |  |  | 0.01
Aguirre | O26 | Dato |  |  |  | 0.01
Aguirre | P26 | Dato |  |  |  | 0.01
Aguirre | Q26 | Dato |  |  |  | 0.01
Aguirre | R26 | Dato |  |  |  | 0.01
Aguirre | B27 | Dato |  |  |  |  | 839493
Aguirre | C27 | Dato |  |  |  |  | 720029
Aguirre | D27 | Dato |  |  |  |  | 0
Aguirre | E27 | Dato |  |  |  |  | 0
Aguirre | F27 | Dato |  |  |  |  | 1045326
Aguirre | H27 | Dato |  |  |  |  | 1047569
Aguirre | I27 | Dato |  |  |  |  | 0
Aguirre | J27 | Dato |  |  |  |  | 723335
Aguirre | K27 | Dato |  |  |  |  | 0.001
Aguirre | L27 | Dato |  |  |  |  | 0.001
Aguirre | M27 | Dato |  |  |  |  | 0.001
Aguirre | N27 | Dato |  |  |  |  | 0.001
Aguirre | O27 | Dato |  |  |  |  | 0.001
Aguirre | P27 | Dato |  |  |  |  | 0.001
Aguirre | Q27 | Dato |  |  |  |  | 0.001
Aguirre | R27 | Dato |  |  |  |  | 0.001
Aguirre | B28 | Dato | [5 empty] | 1193105
Aguirre | C28 | Dato | [5 empty] | 1003434
Aguirre | D28 | Dato | [5 empty] | 0
Aguirre | E28 | Dato | [5 empty] | 0
Aguirre | F28 | Dato | [5 empty] | 598335
Aguirre | H28 | Dato | [5 empty] | 900401
Aguirre | I28 | Dato | [5 empty] | 0
Aguirre | J28 | Dato | [5 empty] | 1057264
Aguirre | K28 | Dato | [5 empty] | 0.01
Aguirre | L28 | Dato | [5 empty] | 0.01
Aguirre | M28 | Dato | [5 empty] | 0.01
Aguirre | N28 | Dato | [5 empty] | 0.01
Aguirre | O28 | Dato | [5 empty] | 0.01
Aguirre | P28 | Dato | [5 empty] | 0.01
Aguirre | Q28 | Dato | [5 empty] | 0.01
Aguirre | R28 | Dato | [5 empty] | 0.01
Aguirre | B41 | Dato | 0
Aguirre | C41 | Dato | 0
Aguirre | D41 | vacío en origen
Aguirre | E41 | vacío en origen
Aguirre | B42 | Dato |  | 0
Aguirre | C42 | Dato |  | 0
Aguirre | D42 | vacío en origen
Aguirre | E42 | vacío en origen
Aguirre | B43 | Dato |  |  | 0
Aguirre | C43 | Dato |  |  | 0
Aguirre | D43 | vacío en origen
Aguirre | E43 | vacío en origen
Aguirre | B44 | Dato |  |  |  | 0
Aguirre | C44 | Dato |  |  |  | 0
Aguirre | D44 | vacío en origen
Aguirre | E44 | vacío en origen
Aguirre | B45 | Dato |  |  |  |  | 0
Aguirre | C45 | Dato |  |  |  |  | 0
Aguirre | D45 | Dato |  |  |  |  | 0
Aguirre | E45 | Dato |  |  |  |  | 0
Aguirre | B46 | Dato | [5 empty] | 0
Aguirre | C46 | Dato | [5 empty] | 0
Aguirre | D46 | Dato | [5 empty] | 0
Aguirre | E46 | Dato | [5 empty] | 0
Cálculos AG
Cálculos AG | B12 | Cálculo | 11653643 | 8524821.9 | 9754754.94 | 8788477 | 11219708.64 | 11128871.04 | Combustible #6
Cálculos AG | K12 | Cálculo | 4126785 | 3476405 | 3189609 | 4272437 | 4375752 | 4752539 | Combustible #6
Cálculos AG | V12 | Cálculo | 25.0359 | 25.0359 | 25.0359 | 25.0359 | 25.0359 | 25.0359 | Combustible #6
Cálculos AG | B13 | Cálculo | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | Azufre %
Cálculos AG | K13 | Cálculo | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.0008 | 0.008 | Azufre %
Cálculos AG | V13 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5793 | 22.5784 | 22.5793 | Azufre %
Cálculos AG | B18 | Cálculo | 7.1717 | 7.4474 | 7.3555 | 7.4474 | 7.4474 | 7.5393
Cálculos AG | D18 | Cálculo | 11653643 | 8524821.9 | 9754754.94 | 8788477 | 11219708.64 | 11128871.04
Cálculos AG | K18 | Dato | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Cálculos AG | M18 | Cálculo | 4126785 | 3476405 | 3189609 | 4272437 | 4375752 | 4752539
Cálculos AG | O18 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos AG | B19 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Cálculos AG | F19 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos AG | Q19 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos AG | B22 | Cálculo | 41.7882 | 31.7439 | 35.8755 | 32.7257 | 41.7788 | 41.9519
Cálculos AG | K22 | Cálculo | 3.417 | 2.8785 | 2.641 | 3.5376 | 3.6231 | 3.9351
Cálculos AG | B28 | Cálculo | 67.51 | 72.22 | 70.65 | 72.22 | 72.22 | 73.79
Cálculos AG | D28 | Cálculo | 11653643 | 8524821.9 | 9754754.94 | 8788477 | 11219708.64 | 11128871.04
Cálculos AG | K28 | Cálculo | 0.0101 | 0.00101 | 0.00101 | 0.0101 | 0.000808 | 0.00808
Cálculos AG | M28 | Cálculo | 4126785 | 3476405 | 3189609 | 4272437 | 4375752 | 4752539
Cálculos AG | O28 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos AG | B29 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Cálculos AG | F29 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos AG | Q29 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos AG | B32 | Cálculo | 393.3687 | 307.8313 | 344.5867 | 317.3519 | 405.1437 | 410.5997
Cálculos AG | K32 | Cálculo | 2.876 | 0.24227 | 0.22228 | 2.9775 | 0.24396 | 2.6496
Cálculos AG | B38 | Dato | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33
Cálculos AG | D38 | Cálculo | 11653643 | 8524821.9 | 9754754.94 | 8788477 | 11219708.64 | 11128871.04
Cálculos AG | K38 | Dato | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
Cálculos AG | M38 | Cálculo | 4126785 | 3476405 | 3189609 | 4272437 | 4375752 | 4752539
Cálculos AG | O38 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos AG | Q39 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos AG | B42 | Cálculo | 288.4277 | 210.9893 | 241.4302 | 217.5148 | 277.6878 | 275.4396
Cálculos AG | K42 | Cálculo | 250.5784 | 211.0873 | 193.6731 | 259.4224 | 265.6957 | 288.5742
Cálculos AG | B48 | Dato | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76
Cálculos AG | D48 | Cálculo | 11653643 | 8524821.9 | 9754754.94 | 8788477 | 11219708.64 | 11128871.04
Cálculos AG | K48 | Dato | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041
Cálculos AG | M48 | Cálculo | 4126785 | 3476405 | 3189609 | 4272437 | 4375752 | 4752539
Cálculos AG | O48 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos AG | B49 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Cálculos AG | F49 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos AG | Q49 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos AG | B52 | Cálculo | 4.4284 | 3.2394 | 3.7068 | 3.3396 | 4.2635 | 4.229
Cálculos AG | K52 | Cálculo | 0.11675 | 0.098347 | 0.090234 | 0.12087 | 0.12379 | 0.13445
Cálculos AG | B58 | Dato | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Cálculos AG | D58 | Cálculo | 11653643 | 8524821.9 | 9754754.94 | 8788477 | 11219708.64 | 11128871.04
Cálculos AG | K58 | Dato | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
Cálculos AG | M58 | Cálculo | 4126785 | 3476405 | 3189609 | 4272437 | 4375752 | 4752539
Cálculos AG | O58 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos AG | B59 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Cálculos AG | F59 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos AG | Q59 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos AG | B62 | Cálculo | 29.1341 | 21.3121 | 24.3869 | 21.9712 | 28.0493 | 27.8222
Cálculos AG | K62 | Cálculo | 0.93967 | 0.79158 | 0.72627 | 0.97283 | 0.99636 | 1.0822
Cálculos AG | B68 | Dato | 0.00151 | 0.00151 | 0.00151 | 0.00151 | 0.00151 | 0.00151
Cálculos AG | D68 | Cálculo | 11653643 | 8524821.9 | 9754754.94 | 8788477 | 11219708.64 | 11128871.04
Cálculos AG | K68 | Dato | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05
Cálculos AG | M68 | Cálculo | 4126785 | 3476405 | 3189609 | 4272437 | 4375752 | 4752539
Cálculos AG | O68 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos AG | B69 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Cálculos AG | F69 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos AG | Q69 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos AG | B72 | Cálculo | 0.0087985 | 0.0064362 | 0.0073648 | 0.0066353 | 0.0084709 | 0.0084023
Cálculos AG | K72 | Cálculo | 0.0039865 | 0.0033582 | 0.0030812 | 0.0041272 | 0.004227 | 0.004591
Cálculos AG | B78 | Cálculo | 25.0359 | 25.0359 | 25.0359 | 25.0359 | 25.0359 | 25.0359
Cálculos AG | D78 | Cálculo | 11653643 | 8524821.9 | 9754754.94 | 8788477 | 11219708.64 | 11128871.04
Cálculos AG | K78 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5793 | 22.5784 | 22.5793
Cálculos AG | M78 | Cálculo | 4126785 | 3476405 | 3189609 | 4272437 | 4375752 | 4752539
Cálculos AG | F79 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos AG | O79 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos AG | B82 | Cálculo | 145879.9619 | 106713.471 | 122109.7368 | 110013.8978 | 140447.9843 | 139310.8819
Cálculos AG | K82 | Cálculo | 46588.1437 | 39245.8671 | 36008.1668 | 48234.3895 | 49398.7845 | 53654.5811
Tabla JCA AG
Tabla JCA AG | D13 | Cálculo | 45.2052 | 34.6223 | 38.5165 | 36.2632 | 45.402 | 45.8871 | PM Total
Tabla JCA AG | D14 | Cálculo | 396.2447 | 308.0736 | 344.809 | 320.3294 | 405.3876 | 413.2493 | SO2
Tabla JCA AG | D15 | Cálculo | 539.006 | 422.0767 | 435.1032 | 476.9372 | 543.3835 | 564.0137 | NOx
Tabla JCA AG | D16 | Cálculo | 4.5451 | 3.3378 | 3.797 | 3.4605 | 4.3873 | 4.3634 | COV
Tabla JCA AG | D17 | Cálculo | 30.0738 | 22.1036 | 25.1132 | 22.944 | 29.0456 | 28.9043 | CO i
Tabla JCA AG | D18 | Cálculo | 0.012785 | 0.0097944 | 0.010446 | 0.010762 | 0.012698 | 0.012993 | Plomo Pb
Tabla JCA AG | D19 | Cálculo | 192468.1057 | 145959.3381 | 158117.9036 | 158248.2873 | 189846.7689 | 192965.463 | CO2eii
Palo Seco
Palo Seco | B5 | Dato | 0 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
Palo Seco | C5 | Dato | 0 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
Palo Seco | D5 | Dato | 1661098 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
Palo Seco | E5 | Dato | 6451224 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
Palo Seco | F5 | Dato | * | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
Palo Seco | G5 | Dato | * | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
Palo Seco | H5 | Dato | 0.48 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
Palo Seco | I5 | Dato | 0.48 | [5 empty] | 2025-01-01 00:00:00
Palo Seco | B6 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Palo Seco | C6 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Palo Seco | D6 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Palo Seco | E6 | Dato |  | 4217354 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Palo Seco | F6 | Dato |  | * |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Palo Seco | G6 | Dato |  | * |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Palo Seco | H6 | Dato |  | 0.46 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Palo Seco | I6 | Dato |  | 0.46 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Palo Seco | B7 | Dato |  |  | 0 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Palo Seco | C7 | Dato |  |  | 0 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Palo Seco | D7 | Dato |  |  | 0 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Palo Seco | E7 | Dato |  |  | 26297 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Palo Seco | F7 | Dato |  |  | * |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Palo Seco | G7 | Dato |  |  | * |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Palo Seco | H7 | Dato |  |  | 0.5 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Palo Seco | I7 | Dato |  |  | 0.5 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Palo Seco | B8 | Dato |  |  |  | 5487594 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
Palo Seco | C8 | Dato |  |  |  | 0 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
Palo Seco | D8 | Dato |  |  |  | 0 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
Palo Seco | E8 | Dato |  |  |  | 0 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
Palo Seco | F8 | vacío en origen | [6 empty] | 2024-04-01 00:00:00
Palo Seco | G8 | vacío en origen | [6 empty] | 2024-04-01 00:00:00
Palo Seco | H8 | Dato |  |  |  | 0.49 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
Palo Seco | I8 | Dato |  |  |  | 0.49 |  |  | 2024-04-01 00:00:00
Palo Seco | B9 | Dato |  |  |  |  | 0 |  | 2022-05-01 00:00:00
Palo Seco | C9 | Dato |  |  |  |  | 0 |  | 2022-05-01 00:00:00
Palo Seco | D9 | Dato |  |  |  |  | 8761 |  | 2022-05-01 00:00:00
Palo Seco | E9 | Dato |  |  |  |  | 6318943 |  | 2022-05-01 00:00:00
Palo Seco | F9 | Dato |  |  |  |  | * |  | 2022-05-01 00:00:00
Palo Seco | G9 | Dato |  |  |  |  | * |  | 2022-05-01 00:00:00
Palo Seco | H9 | Dato |  |  |  |  | 0.47 |  | 2022-05-01 00:00:00
Palo Seco | I9 | Dato |  |  |  |  | 0.46 |  | 2022-05-01 00:00:00
Palo Seco | B10 | vacío en origen | [6 empty] | 2024-06-01 00:00:00
Palo Seco | C10 | vacío en origen | [6 empty] | 2024-06-01 00:00:00
Palo Seco | D10 | Dato | [5 empty] | 5478665 | 2024-06-01 00:00:00
Palo Seco | E10 | Dato | [5 empty] | 6759249 | 2024-06-01 00:00:00
Palo Seco | F10 | vacío en origen | [6 empty] | 2024-06-01 00:00:00
Palo Seco | G10 | vacío en origen | [6 empty] | 2024-06-01 00:00:00
Palo Seco | H10 | Dato | [5 empty] | 0.45 | 2024-06-01 00:00:00
Palo Seco | I10 | Dato | [5 empty] | 0.45 | 2024-06-01 00:00:00
Palo Seco | B23 | Dato | 198463
Palo Seco | C23 | Dato | 0
Palo Seco | D23 | Dato | 0
Palo Seco | E23 | vacío en origen
Palo Seco | F23 | Dato | 0.001
Palo Seco | G23 | vacío en origen
Palo Seco | H23 | Dato | 0.001
Palo Seco | I23 | vacío en origen
Palo Seco | B24 | Dato |  | 80964
Palo Seco | C24 | Dato |  | 0
Palo Seco | D24 | Dato |  | 0
Palo Seco | E24 | Dato |  | 0
Palo Seco | F24 | Dato |  | 0.01
Palo Seco | G24 | Dato |  | 0.01
Palo Seco | H24 | Dato |  | 0.01
Palo Seco | I24 | Dato |  | 0.01
Palo Seco | B25 | Dato |  |  | 121550
Palo Seco | C25 | Dato |  |  | 0
Palo Seco | D25 | Dato |  |  | 0
Palo Seco | E25 | Dato |  |  | 0
Palo Seco | F25 | Dato |  |  | 0.001
Palo Seco | G25 | Dato |  |  | 0.001
Palo Seco | H25 | Dato |  |  | 0.001
Palo Seco | I25 | Dato |  |  | 0
Palo Seco | B26 | Dato |  |  |  | 1226779
Palo Seco | C26 | Dato |  |  |  | 0
Palo Seco | D26 | Dato |  |  |  | 0
Palo Seco | E26 | Dato |  |  |  | 0
Palo Seco | F26 | Dato |  |  |  | 0.001
Palo Seco | G26 | Dato |  |  |  | 0.001
Palo Seco | H26 | Dato |  |  |  | 0
Palo Seco | I26 | Dato |  |  |  | 0.001
Palo Seco | B27 | Dato |  |  |  |  | 287954
Palo Seco | C27 | Dato |  |  |  |  | 0
Palo Seco | D27 | Dato |  |  |  |  | 0
Palo Seco | E27 | Dato |  |  |  |  | 0
Palo Seco | F27 | Dato |  |  |  |  | 0.001
Palo Seco | G27 | Dato |  |  |  |  | 0.001
Palo Seco | H27 | Dato |  |  |  |  | 0.001
Palo Seco | I27 | Dato |  |  |  |  | 0
Palo Seco | B28 | Dato | [5 empty] | 473204
Palo Seco | C28 | Dato | [5 empty] | 0
Palo Seco | D28 | Dato | [5 empty] | 0
Palo Seco | E28 | Dato | [5 empty] | 0
Palo Seco | F28 | Dato | [5 empty] | 0.01
Palo Seco | G28 | Dato | [5 empty] | 0.01
Palo Seco | H28 | Dato | [5 empty] | 0.01
Palo Seco | I28 | Dato | [5 empty] | 0.01
Palo Seco | B42 | Dato | 154280
Palo Seco | C42 | Dato | 142831
Palo Seco | D42 | Dato | 160592
Palo Seco | E42 | Cálculo | 457703
Palo Seco | F42 | vacío en origen
Palo Seco | G42 | vacío en origen
Palo Seco | H42 | vacío en origen
Palo Seco | I42 | Cálculo | 0
Palo Seco | B43 | Dato |  | 155686
Palo Seco | C43 | Dato |  | 3312
Palo Seco | D43 | Dato |  | 4510
Palo Seco | E43 | Cálculo |  | 163508
Palo Seco | F43 | Dato |  | 0
Palo Seco | G43 | Dato |  | 0
Palo Seco | H43 | Dato |  | 0
Palo Seco | I43 | Cálculo |  | 0
Palo Seco | B44 | Dato |  |  | 90389
Palo Seco | C44 | Dato |  |  | 0
Palo Seco | D44 | Dato |  |  | 52865
Palo Seco | E44 | Cálculo |  |  | 143254
Palo Seco | F44 | vacío en origen
Palo Seco | G44 | vacío en origen
Palo Seco | H44 | vacío en origen
Palo Seco | I44 | Cálculo |  |  | 0
Palo Seco | B45 | Dato |  |  |  | 1190253
Palo Seco | C45 | Dato |  |  |  | 617908
Palo Seco | D45 | Dato |  |  |  | 902866
Palo Seco | E45 | Cálculo |  |  |  | 2711027
Palo Seco | F45 | Dato |  |  |  | 0
Palo Seco | G45 | Dato |  |  |  | 0
Palo Seco | H45 | Dato |  |  |  | 0
Palo Seco | I45 | Cálculo |  |  |  | 0
Palo Seco | B46 | Dato |  |  |  |  | 50551
Palo Seco | C46 | Dato |  |  |  |  | 0
Palo Seco | D46 | Dato |  |  |  |  | 0
Palo Seco | E46 | Cálculo |  |  |  |  | 50551
Palo Seco | F46 | Dato |  |  |  |  | 0
Palo Seco | G46 | Dato |  |  |  |  | 0
Palo Seco | H46 | Dato |  |  |  |  | 0
Palo Seco | I46 | Cálculo |  |  |  |  | 0
Palo Seco | B47 | Dato | [5 empty] | 0
Palo Seco | C47 | Dato | [5 empty] | 0
Palo Seco | D47 | Dato | [5 empty] | 0
Palo Seco | E47 | Cálculo | [5 empty] | 0
Palo Seco | F47 | Dato | [5 empty] | 118033.4
Palo Seco | G47 | Dato | [5 empty] | 0.001
Palo Seco | H47 | Dato | [5 empty] | 0.001
Palo Seco | I47 | Cálculo | [5 empty] | 118033.402
Cálculos PS
Cálculos PS | B12 | Cálculo | 8112322 | 4217354 | 26297 | 5487594 | 6327704 | 12237914 | Combustible #6
Cálculos PS | J12 | Cálculo | 198463 | 80964 | 121550 | 1226779 | 287954 | 473204 | Combustible #6
Cálculos PS | B13 | Cálculo | 0.48 | 0.46 | 0.5 | 0.49 | 0.465 | 0.45 | Azufre %
Cálculos PS | J13 | Cálculo | 0.001 | 0.01 | 0.00075 | 0.00075 | 0.00075 | 0.01 | Azufre %
Cálculos PS | V13 | Cálculo | 24.6317 | 24.6317 | 24.6317 | 24.6317 | 24.6317 | 24.6317 | Azufre %
Cálculos PS | V14 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784
Cálculos PS | B18 | Cálculo | 7.6312 | 7.4474 | 7.815 | 7.7231 | 7.4933 | 7.3555
Cálculos PS | D18 | Cálculo | 8112322 | 4217354 | 26297 | 5487594 | 6327704 | 12237914
Cálculos PS | J18 | Dato | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Cálculos PS | L18 | Cálculo | 198463 | 80964 | 121550 | 1226779 | 287954 | 473204
Cálculos PS | N18 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos PS | B19 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Cálculos PS | F19 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos PS | P19 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos PS | B22 | Cálculo | 30.9534 | 15.7042 | 0.10276 | 21.1906 | 23.7079 | 45.008
Cálculos PS | J22 | Cálculo | 0.16433 | 0.067038 | 0.10064 | 1.0158 | 0.23843 | 0.39181
Cálculos PS | B28 | Cálculo | 75.36 | 72.22 | 78.5 | 76.93 | 73.005 | 70.65
Cálculos PS | D28 | Cálculo | 8112322 | 4217354 | 26297 | 5487594 | 6327704 | 12237914
Cálculos PS | J28 | Cálculo | 0.00101 | 0.0101 | 0.0007575 | 0.0007575 | 0.0007575 | 0.0101
Cálculos PS | L28 | Cálculo | 198463 | 80964 | 121550 | 1226779 | 287954 | 473204
Cálculos PS | N28 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos PS | B29 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Cálculos PS | F29 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos PS | P29 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos PS | B32 | Cálculo | 305.6723 | 152.2887 | 1.0322 | 211.0803 | 230.977 | 432.3043
Cálculos PS | J32 | Cálculo | 0.013831 | 0.056424 | 0.0063531 | 0.064121 | 0.015051 | 0.32978
Cálculos PS | B38 | Dato | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.33
Cálculos PS | D38 | Cálculo | 8112322 | 4217354 | 26297 | 5487594 | 6327704 | 12237914
Cálculos PS | J38 | Dato | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
Cálculos PS | L38 | Cálculo | 198463 | 80964 | 121550 | 1226779 | 287954 | 473204
Cálculos PS | N38 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos PS | P39 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos PS | B42 | Cálculo | 219.0327 | 113.8686 | 0.71002 | 135.818 | 156.6107 | 302.8884
Cálculos PS | J42 | Cálculo | 12.0507 | 4.9161 | 7.3805 | 74.49 | 17.4846 | 28.7329
Cálculos PS | B48 | Dato | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76
Cálculos PS | D48 | Cálculo | 8112322 | 4217354 | 26297 | 5487594 | 6327704 | 12237914
Cálculos PS | J48 | Dato | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041
Cálculos PS | L48 | Cálculo | 198463 | 80964 | 121550 | 1226779 | 287954 | 473204
Cálculos PS | N48 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos PS | B49 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Cálculos PS | F49 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos PS | P49 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos PS | B52 | Cálculo | 3.0827 | 1.6026 | 0.0099929 | 2.0853 | 2.4045 | 4.6504
Cálculos PS | J52 | Cálculo | 0.0056145 | 0.0022905 | 0.0034386 | 0.034706 | 0.0081462 | 0.013387
Cálculos PS | B58 | Dato | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Cálculos PS | D58 | Cálculo | 8112322 | 4217354 | 26297 | 5487594 | 6327704 | 12237914
Cálculos PS | J58 | Dato | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
Cálculos PS | L58 | Cálculo | 198463 | 80964 | 121550 | 1226779 | 287954 | 473204
Cálculos PS | N58 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos PS | B59 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Cálculos PS | F59 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos PS | P59 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos PS | B62 | Cálculo | 20.2808 | 10.5434 | 0.065743 | 13.719 | 15.8193 | 30.5948
Cálculos PS | J62 | Cálculo | 0.04519 | 0.018436 | 0.027677 | 0.27934 | 0.065567 | 0.10775
Cálculos PS | B68 | Dato | 0.00151 | 0.00151 | 0.00151 | 0.00151 | 0.00151 | 0.00151
Cálculos PS | D68 | Cálculo | 8112322 | 4217354 | 26297 | 5487594 | 6327704 | 12237914
Cálculos PS | J68 | Dato | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05
Cálculos PS | L68 | Cálculo | 198463 | 80964 | 121550 | 1226779 | 287954 | 473204
Cálculos PS | N68 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos PS | B69 | Dato | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Cálculos PS | F69 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos PS | P69 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos PS | B72 | Cálculo | 0.0061248 | 0.0031841 | 1.9854e-05 | 0.0041431 | 0.0047774 | 0.0092396
Cálculos PS | J72 | Cálculo | 0.00019172 | 7.8211e-05 | 0.00011742 | 0.0011851 | 0.00027816 | 0.00045712
Cálculos PS | B78 | Cálculo | 24.6317 | 24.6317 | 24.6317 | 24.6317 | 24.6317 | 24.6317
Cálculos PS | D78 | Cálculo | 8112322 | 4217354 | 26297 | 5487594 | 6327704 | 12237914
Cálculos PS | K78 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784
Cálculos PS | M78 | Cálculo | 198463 | 80964 | 121550 | 1226779 | 287954 | 473204
Cálculos PS | F79 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos PS | O79 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos PS | B82 | Cálculo | 99910.0084 | 51940.2304 | 323.8695 | 67584.295 | 77930.95 | 150720.1133
Cálculos PS | K82 | Cálculo | 2240.4905 | 914.0196 | 1372.2035 | 13849.3661 | 3250.7733 | 5342.0995
MPs PS
MPs PS | B4 | Dato | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | NOx
MPs PS | C4 | Dato | 0.1731 | 0.1731 | 0.1731 | 0.1731 | 0.1731 | 0.1731 | NOx
MPs PS | D4 | Cálculo | 5.4668 | 1.9529 | 1.711 | 32.3802 | 0.60378 | 0.0066606 | NOx
MPs PS | B5 | Dato | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | CO
MPs PS | C5 | Dato | 0.0343 | 0.0343 | 0.0343 | 0.0343 | 0.0343 | 0.0343 | CO
MPs PS | D5 | Cálculo | 1.0832 | 0.38697 | 0.33904 | 6.4162 | 0.11964 | 0.0046624 | CO
MPs PS | B6 | Dato | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | VOC
MPs PS | C6 | Dato | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | VOC
MPs PS | D6 | Cálculo | 0.22423 | 0.080103 | 0.07018 | 1.3281 | 0.024765 | 0.00049046 | VOC
MPs PS | B8 | Dato | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | PM10
MPs PS | C8 | Dato | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | PM10
MPs PS | D8 | Cálculo | 0.55899 | 0.19969 | 0.17496 | 3.311 | 0.061738 | 0.00060551 | PM10
MPs PS | B9 | Dato | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | PM2.5
MPs PS | C9 | Dato | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | PM2.5
MPs PS | D9 | Cálculo | 0.55899 | 0.19969 | 0.17496 | 3.311 | 0.061738 | 0.00060551 | PM2.5
MPs PS | B10 | Cálculo | 0.0027847 | 0.0027847 | 0.0027847 | 0.0027847 | 0.0027847 | 0.0027847 | SO2
MPs PS | C10 | Dato | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | SO2
MPs PS | D10 | Cálculo | 0.047372 | 0.016923 | 0.014827 | 0.28059 | 0.005232 | 6.0916e-13 | SO2
MPs PS | B11 | Cálculo | 0.00042641 | 0.00042641 | 0.00042641 | 0.00042641 | 0.00042641 | 0.00042641 | H2SO4
MPs PS | C11 | Cálculo | 0.00022969 | 0.00022969 | 0.00022969 | 0.00022969 | 0.00022969 | 0.00022969 | H2SO4
MPs PS | D11 | Cálculo | 0.0072539 | 0.0025913 | 0.0022704 | 0.042966 | 0.00080115 | 2.582e-05 | H2SO4
MPs PS | B12 | Dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pb
MPs PS | C12 | Dato | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | Pb
MPs PS | D12 | Cálculo | 0.00044214 | 0.00015795 | 0.00013838 | 0.0026189 | 4.8832e-05 | 0 | Pb
MPs PS | B13 | Cálculo | 117.0969 | 117.0969 | 117.0969 | 117.0969 | 117.0969 | 117.0969 | CO2e
MPs PS | C13 | Dato | 163.61 | 163.61 | 163.61 | 163.61 | 163.61 | 163.61 | CO2e
MPs PS | D13 | Cálculo | 5167.0507 | 1845.8566 | 1617.2074 | 30605.0297 | 570.6748 | 4.0011e-07 | CO2e
MPs PS | B16 | Cálculo | 457703 | 163508 | 143254 | 2711027 | 50551 | 0 | Consumo #2 2022 =
MPs PS | B17 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118033.402 | Consumo NG 2022 =
MPs PS | B20 | Cálculo | 457703 | 163508 | 143254 | 2711027 | 50551 | 0 | NOx =
MPs PS | E20 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | NOx =
MPs PS | H20 | Cálculo | 0.1731 | 0.1731 | 0.1731 | 0.1731 | 0.1731 | 0.1731 | NOx =
MPs PS | M20 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118033.402 | NOx =
MPs PS | O20 | Dato | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | NOx =
MPs PS | R20 | Cálculo | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | NOx =
MPs PS | B23 | Cálculo | 5.4668 | 1.9529 | 1.711 | 32.3802 | 0.60378 | 0.0066606
MPs PS | B26 | Cálculo | 457703 | 163508 | 143254 | 2711027 | 50551 | 0 | CO =
MPs PS | E26 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | CO =
MPs PS | H26 | Cálculo | 0.0343 | 0.0343 | 0.0343 | 0.0343 | 0.0343 | 0.0343 | CO =
MPs PS | M26 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118033.402 | CO =
MPs PS | O26 | Dato | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | CO =
MPs PS | R26 | Cálculo | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | CO =
MPs PS | B29 | Cálculo | 1.0832 | 0.38697 | 0.33904 | 6.4162 | 0.11964 | 0.0046624
MPs PS | B32 | Cálculo | 457703 | 163508 | 143254 | 2711027 | 50551 | 0 | VOC =
MPs PS | E32 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | VOC =
MPs PS | H32 | Cálculo | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | VOC =
MPs PS | M32 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118033.402 | VOC =
MPs PS | O32 | Dato | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | VOC =
MPs PS | R32 | Cálculo | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | VOC =
MPs PS | B35 | Cálculo | 0.22423 | 0.080103 | 0.07018 | 1.3281 | 0.024765 | 0.00049046
MPs PS | B44 | Cálculo | 457703 | 163508 | 143254 | 2711027 | 50551 | 0 | PM10 =
MPs PS | E44 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | PM10 =
MPs PS | H44 | Cálculo | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | PM10 =
MPs PS | M44 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118033.402 | PM10 =
MPs PS | O44 | Dato | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | PM10 =
MPs PS | R44 | Cálculo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | PM10 =
MPs PS | B47 | Cálculo | 0.55899 | 0.19969 | 0.17496 | 3.311 | 0.061738 | 0.00060551
MPs PS | B50 | Cálculo | 457703 | 163508 | 143254 | 2711027 | 50551 | 0 | PM2.5 =
MPs PS | E50 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | PM2.5 =
MPs PS | H50 | Cálculo | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | PM2.5 =
MPs PS | M50 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118033.402 | PM2.5 =
MPs PS | O50 | Dato | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | PM2.5 =
MPs PS | R50 | Cálculo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | PM2.5 =
MPs PS | B53 | Cálculo | 0.55899 | 0.19969 | 0.17496 | 3.311 | 0.061738 | 0.00060551
MPs PS | B56 | Cálculo | 457703 | 163508 | 143254 | 2711027 | 50551 | 0 | SO2 =
MPs PS | E56 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | SO2 =
MPs PS | H56 | Cálculo | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | SO2 =
MPs PS | M56 | Cálculo | 0.00042641 | 0.00042641 | 0.00042641 | 0.00042641 | 0.00042641 | 0.00042641 | SO2 =
MPs PS | O56 | Dato | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | SO2 =
MPs PS | R56 | Cálculo | 0.0027847 | 0.0027847 | 0.0027847 | 0.0027847 | 0.0027847 | 0.0027847 | SO2 =
MPs PS | B59 | Cálculo | 0.047372 | 0.016923 | 0.014827 | 0.28059 | 0.005232 | 6.0916e-13
MPs PS | B62 | Cálculo | 457703 | 163508 | 143254 | 2711027 | 50551 | 0 | H2SO4 =
MPs PS | E62 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | H2SO4 =
MPs PS | H62 | Cálculo | 0.00022969 | 0.00022969 | 0.00022969 | 0.00022969 | 0.00022969 | 0.00022969 | H2SO4 =
MPs PS | M62 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118033.402 | H2SO4 =
MPs PS | O62 | Dato | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | H2SO4 =
MPs PS | R62 | Cálculo | 0.00042641 | 0.00042641 | 0.00042641 | 0.00042641 | 0.00042641 | 0.00042641 | H2SO4 =
MPs PS | B65 | Cálculo | 0.0072539 | 0.0025913 | 0.0022704 | 0.042966 | 0.00080115 | 2.582e-05
MPs PS | B68 | Cálculo | 457703 | 163508 | 143254 | 2711027 | 50551 | 0 | Pb =
MPs PS | E68 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | Pb =
MPs PS | H68 | Cálculo | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | Pb =
MPs PS | M68 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118033.402 | Pb =
MPs PS | O68 | Dato | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | Pb =
MPs PS | R68 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pb =
MPs PS | B71 | Cálculo | 0.00044214 | 0.00015795 | 0.00013838 | 0.0026189 | 4.8832e-05 | 0
MPs PS | B74 | Cálculo | 457703 | 163508 | 143254 | 2711027 | 50551 | 0 | CO2e =
MPs PS | E74 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | CO2e =
MPs PS | H74 | Cálculo | 163.61 | 163.61 | 163.61 | 163.61 | 163.61 | 163.61 | CO2e =
MPs PS | M74 | Cálculo | 5.4668 | 1.9529 | 1.711 | 32.3802 | 0.60378 | 0.0066606 | CO2e =
MPs PS | O74 | Dato | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | CO2e =
MPs PS | R74 | Cálculo | 117.0969 | 117.0969 | 117.0969 | 117.0969 | 117.0969 | 117.0969 | CO2e =
MPs PS | B77 | Cálculo | 5167.0507 | 1845.8566 | 1617.2074 | 30605.0297 | 570.6748 | 4.0011e-07
Tabla JCA PS
Tabla JCA PS | D12 | Cálculo | 31.6767 | 15.9709 | 0.37836 | 25.5174 | 24.008 | 45.4004 | PM10
Tabla JCA PS | D13 | Cálculo | 305.7335 | 152.362 | 1.0533 | 211.425 | 230.9973 | 432.6341 | SO2
Tabla JCA PS | D14 | Cálculo | 236.5501 | 120.7376 | 9.8015 | 242.6882 | 174.699 | 331.628 | NOx
Tabla JCA PS | D15 | Cálculo | 3.3125 | 1.685 | 0.083612 | 3.4481 | 2.4374 | 4.6643 | COV
Tabla JCA PS | D16 | Cálculo | 21.4092 | 10.9488 | 0.43246 | 20.4145 | 16.0045 | 30.7072 | CO i
Tabla JCA PS | D17 | Cálculo | 0.0067587 | 0.0034203 | 0.00027565 | 0.0079471 | 0.0051044 | 0.0096967 | Plomo (Pb)
Tabla JCA PS | D18 | Cálculo | 107317.5497 | 54700.1067 | 3313.2804 | 112038.6908 | 81752.3981 | 156062.2128 | CO2eii
Turbinas
Turbinas | AA5 | Dato | 0.001 | [5 empty] | year
Turbinas | AB5 | Dato | 0.001 | [5 empty] | year
Turbinas | AC5 | Dato | 0.001 | [5 empty] | year
Turbinas | AD5 | Dato | 0.001 | [5 empty] | year
Turbinas | AE5 | Dato | 0.001 | [5 empty] | year
Turbinas | AF5 | Dato | 0.001 | [5 empty] | year
Turbinas | U5 | Dato | 0.0004 | [5 empty] | year
Turbinas | V5 | Dato | 0.001 | [5 empty] | year
Turbinas | W5 | Dato | 0.001 | [5 empty] | year
Turbinas | X5 | Dato | 0.001 | [5 empty] | year
Turbinas | Y5 | Dato | 0.001 | [5 empty] | year
Turbinas | Z5 | Dato | 0.001 | [5 empty] | year
Turbinas | AA6 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | AB6 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | AC6 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | AD6 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | AE6 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | AF6 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | B6 | Dato | 0 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | C6 | Dato | 0 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | F6 | Dato | 0 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | G6 | Dato | 0 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | J6 | Dato | 0 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | K6 | Dato | 119569 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | N6 | Dato | 0 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | O6 | Dato | 0 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | U6 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | V6 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | W6 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | X6 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | Y6 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | Z6 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | AA7 | Dato | 0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | AB7 | Dato | 0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | AC7 | Dato | 0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | AD7 | Dato | 0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | AE7 | Dato | 0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | AF7 | Dato | 0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | B7 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | C7 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | F7 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | G7 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | J7 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | K7 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | N7 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | O7 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | U7 | Dato | 0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | V7 | Dato | 0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | W7 | Dato | 0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | X7 | Dato | 0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | Y7 | Dato | 0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | Z7 | Dato | 0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | AA8 | Dato | 0.001 |  | 0.01 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | AB8 | Dato | 0.001 |  | 0.01 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | AC8 | Dato | 0.001 |  | 0.01 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | AD8 | Dato | 0.001 |  | 0.01 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | AE8 | Dato | 0.001 |  | 0.01 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | AF8 | Dato | 0.001 |  | 0.01 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | B8 | Dato |  |  | 0 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | C8 | Dato |  |  | 0 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | F8 | Dato |  |  | 0 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | G8 | Dato |  |  | 32301 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | J8 | Dato |  |  | 0 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | K8 | Dato |  |  | 0 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | N8 | Dato |  |  | 0 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | O8 | Dato |  |  | 68064 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | U8 | Dato | 0.001 |  | 0.01 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | V8 | Dato | 0.001 |  | 0.01 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | W8 | Dato | 0.001 |  | 0.01 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | X8 | Dato | 0.001 |  | 0.01 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | Y8 | Dato | 0.001 |  | 0.01 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | Z8 | Dato | 0.001 |  | 0.01 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | AA9 | Dato | 0.001 |  |  | 0.01 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | AB9 | Dato | 0.001 |  |  | 0.01 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | AC9 | Dato | 0.001 |  |  | 0.01 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | AD9 | Dato | 0.001 |  |  | 0.01 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | AE9 | Dato | 0.001 |  |  | 0.01 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | AF9 | Dato | 0.001 |  |  | 0.01 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | B9 | Dato |  |  |  | 0 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | C9 | Dato |  |  |  | 0 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | F9 | Dato |  |  |  | 77992 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | G9 | Dato |  |  |  | 82045 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | J9 | Dato |  |  |  | 0 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | K9 | Dato |  |  |  | 0 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | N9 | Dato |  |  |  | 0 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | O9 | Dato |  |  |  | 148736 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | U9 | Dato | 0.001 |  |  | 0.01 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | V9 | Dato | 0.001 |  |  | 0.01 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | W9 | Dato | 0.001 |  |  | 0.01 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | X9 | Dato | 0.001 |  |  | 0.01 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | Y9 | Dato | 0.001 |  |  | 0.01 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | Z9 | Dato | 0.001 |  |  | 0.01 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | AA10 | Dato | 0.001 |  |  |  | 0.01 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | AB10 | Dato | 0.001 |  |  |  | 0.01 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | AC10 | Dato | 0.001 |  |  |  | 0.01 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | AD10 | Dato | 0.001 |  |  |  | 0.01 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | AE10 | Dato | 0.001 |  |  |  | 0.01 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | AF10 | Dato | 0.001 |  |  |  | 0.01 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | B10 | Dato |  |  |  |  | 0 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | C10 | Dato |  |  |  |  | 0 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | F10 | Dato |  |  |  |  | 203019 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | G10 | Dato |  |  |  |  | 182964 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | J10 | Dato |  |  |  |  | 0 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | K10 | Dato |  |  |  |  | 0 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | N10 | Dato |  |  |  |  | 0 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | O10 | Dato |  |  |  |  | 173236 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | U10 | Dato | 0.001 |  |  |  | 0.01 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | V10 | Dato | 0.001 |  |  |  | 0.01 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | W10 | Dato | 0.001 |  |  |  | 0.01 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | X10 | Dato | 0.001 |  |  |  | 0.01 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | Y10 | Dato | 0.001 |  |  |  | 0.01 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | Z10 | Dato | 0.001 |  |  |  | 0.01 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | AA11 | Dato | 0.001 |  |  |  |  | 0.01 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | AB11 | Dato | 0.001 |  |  |  |  | 0.01 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | AC11 | Dato | 0.001 |  |  |  |  | 0.01 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | AD11 | Dato | 0.001 |  |  |  |  | 0.01 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | AE11 | Dato | 0.001 |  |  |  |  | 0.01 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | AF11 | Dato | 0.001 |  |  |  |  | 0.01 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | B11 | Dato | [5 empty] | 0 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | C11 | Dato | [5 empty] | 0 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | F11 | Dato | [5 empty] | 281291 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | G11 | Dato | [5 empty] | 210170 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | J11 | Dato | [5 empty] | 0 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | K11 | Dato | [5 empty] | 0 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | N11 | Dato | [5 empty] | 0 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | O11 | Dato | [5 empty] | 344374 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | U11 | Dato | 0.001 |  |  |  |  | 0.01 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | V11 | Dato | 0.001 |  |  |  |  | 0.01 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | W11 | Dato | 0.001 |  |  |  |  | 0.01 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | X11 | Dato | 0.001 |  |  |  |  | 0.01 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | Y11 | Dato | 0.001 |  |  |  |  | 0.01 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | Z11 | Dato | 0.001 |  |  |  |  | 0.01 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | AA12 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-07-01 00:00:00
Turbinas | AB12 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-07-01 00:00:00
Turbinas | AC12 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-07-01 00:00:00
Turbinas | AD12 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-07-01 00:00:00
Turbinas | AE12 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-07-01 00:00:00
Turbinas | AF12 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-07-01 00:00:00
Turbinas | U12 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-07-01 00:00:00
Turbinas | V12 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-07-01 00:00:00
Turbinas | W12 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-07-01 00:00:00
Turbinas | X12 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-07-01 00:00:00
Turbinas | Y12 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-07-01 00:00:00
Turbinas | Z12 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-07-01 00:00:00
Turbinas | AA13 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-08-01 00:00:00
Turbinas | AB13 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-08-01 00:00:00
Turbinas | AC13 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-08-01 00:00:00
Turbinas | AD13 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-08-01 00:00:00
Turbinas | AE13 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-08-01 00:00:00
Turbinas | AF13 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-08-01 00:00:00
Turbinas | U13 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-08-01 00:00:00
Turbinas | V13 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-08-01 00:00:00
Turbinas | W13 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-08-01 00:00:00
Turbinas | X13 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-08-01 00:00:00
Turbinas | Y13 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-08-01 00:00:00
Turbinas | Z13 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-08-01 00:00:00
Turbinas | AA14 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-09-01 00:00:00
Turbinas | AB14 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-09-01 00:00:00
Turbinas | AC14 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-09-01 00:00:00
Turbinas | AD14 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-09-01 00:00:00
Turbinas | AE14 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-09-01 00:00:00
Turbinas | AF14 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-09-01 00:00:00
Turbinas | U14 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-09-01 00:00:00
Turbinas | V14 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-09-01 00:00:00
Turbinas | W14 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-09-01 00:00:00
Turbinas | X14 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-09-01 00:00:00
Turbinas | Y14 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-09-01 00:00:00
Turbinas | Z14 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-09-01 00:00:00
Turbinas | AA15 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-10-01 00:00:00
Turbinas | AB15 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-10-01 00:00:00
Turbinas | AC15 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-10-01 00:00:00
Turbinas | AD15 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-10-01 00:00:00
Turbinas | AE15 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-10-01 00:00:00
Turbinas | AF15 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-10-01 00:00:00
Turbinas | U15 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-10-01 00:00:00
Turbinas | V15 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-10-01 00:00:00
Turbinas | W15 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-10-01 00:00:00
Turbinas | X15 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-10-01 00:00:00
Turbinas | Y15 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-10-01 00:00:00
Turbinas | Z15 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-10-01 00:00:00
Turbinas | AA16 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-11-01 00:00:00
Turbinas | AB16 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-11-01 00:00:00
Turbinas | AC16 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-11-01 00:00:00
Turbinas | AD16 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-11-01 00:00:00
Turbinas | AE16 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-11-01 00:00:00
Turbinas | AF16 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-11-01 00:00:00
Turbinas | U16 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-11-01 00:00:00
Turbinas | V16 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-11-01 00:00:00
Turbinas | W16 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-11-01 00:00:00
Turbinas | X16 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-11-01 00:00:00
Turbinas | Y16 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-11-01 00:00:00
Turbinas | Z16 | Dato | 0.001 | [5 empty] | 2023-11-01 00:00:00
Turbinas | AA17 | Cálculo | 0.001 | [5 empty] | 2023-12-01 00:00:00
Turbinas | AB17 | Cálculo | 0.001 | [5 empty] | 2023-12-01 00:00:00
Turbinas | AC17 | Cálculo | 0.001 | [5 empty] | 2023-12-01 00:00:00
Turbinas | AD17 | Cálculo | 0.001 | [5 empty] | 2023-12-01 00:00:00
Turbinas | AE17 | Cálculo | 0.001 | [5 empty] | 2023-12-01 00:00:00
Turbinas | AF17 | Cálculo | 0.001 | [5 empty] | 2023-12-01 00:00:00
Turbinas | U17 | Cálculo | 0.00095 | [5 empty] | 2023-12-01 00:00:00
Turbinas | V17 | Cálculo | 0.001 | [5 empty] | 2023-12-01 00:00:00
Turbinas | W17 | Cálculo | 0.001 | [5 empty] | 2023-12-01 00:00:00
Turbinas | X17 | Cálculo | 0.001 | [5 empty] | 2023-12-01 00:00:00
Turbinas | Y17 | Cálculo | 0.001 | [5 empty] | 2023-12-01 00:00:00
Turbinas | Z17 | Cálculo | 0.001 | [5 empty] | 2023-12-01 00:00:00
Turbinas | B24 | Dato | 0 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | C24 | Dato | 0 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | D24 | Dato | 373660 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | E24 | Dato | 333916 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | H24 | Dato | 0 | [5 empty] | 2024-01-01 00:00:00
Turbinas | I24 | Dato | 149807 | [5 empty] | 2023-01-01 00:00:00
Turbinas | J24 | Dato | 0 | [5 empty] | 2023-01-01 00:00:00
Turbinas | B25 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | C25 | Dato |  | 1064 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | D25 | Dato |  | 290842 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | E25 | Dato |  | 308753 |  |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00
Turbinas | I25 | Dato |  | 244918 |  |  |  |  | 2023-02-01 00:00:00
Turbinas | J25 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | 2023-02-01 00:00:00
Turbinas | B26 | Dato |  |  | 0 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | C26 | Dato |  |  | 0 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | D26 | Dato |  |  | 374127 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | E26 | Dato |  |  | 474757 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | I26 | Dato |  |  | 303954 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | J26 | Dato |  |  | 477785 |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00
Turbinas | B27 | Dato |  |  |  | 0 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | C27 | Dato |  |  |  | 40010 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | D27 | Dato |  |  |  | 198062 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | E27 | Dato |  |  |  | 523397 |  |  | 2022-04-01 00:00:00
Turbinas | I27 | Dato |  |  |  | 501467 |  |  | 2023-04-01 00:00:00
Turbinas | J27 | Dato |  |  |  | 1033173 |  |  | 2023-04-01 00:00:00
Turbinas | B28 | Dato |  |  |  |  | 0 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | C28 | Dato |  |  |  |  | 272996 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | D28 | Dato |  |  |  |  | 191925 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | E28 | Dato |  |  |  |  | 185405 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | I28 | Dato |  |  |  |  | 353175 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | J28 | Dato |  |  |  |  | 963913 |  | 2023-05-01 00:00:00
Turbinas | B29 | Dato | [5 empty] | 1707 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | C29 | Dato | [5 empty] | 281873 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | D29 | Dato | [5 empty] | 705278 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | E29 | Dato | [5 empty] | 118998 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | I29 | Dato | [5 empty] | 263982 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | J29 | Dato | [5 empty] | 1011286 | 2022-06-01 00:00:00
Turbinas | I30 | vacío en origen | [6 empty] | 2023-07-01 00:00:00
Turbinas | J30 | vacío en origen | [6 empty] | 2023-07-01 00:00:00
Turbinas | I31 | vacío en origen | [6 empty] | 2023-08-01 00:00:00
Turbinas | J31 | vacío en origen | [6 empty] | 2023-08-01 00:00:00
Turbinas | I32 | vacío en origen | [6 empty] | 2023-09-01 00:00:00
Turbinas | J32 | vacío en origen | [6 empty] | 2023-09-01 00:00:00
Turbinas | I33 | vacío en origen | [6 empty] | 2023-10-01 00:00:00
Turbinas | J33 | vacío en origen | [6 empty] | 2023-10-01 00:00:00
Turbinas | I34 | vacío en origen | [6 empty] | 2023-11-01 00:00:00
Turbinas | J34 | vacío en origen | [6 empty] | 2023-11-01 00:00:00
Turbinas | I35 | vacío en origen | [6 empty] | 2023-12-01 00:00:00
Turbinas | J35 | vacío en origen | [6 empty] | 2023-12-01 00:00:00
Turbinas | I36 | Cálculo |  |  |  |  | 353175 |  | Total
Turbinas | J36 | Cálculo |  |  |  |  | 963913 |  | Total
Turbinas | I37 | Cálculo |  |  |  |  | 353175 |  | Total gal/yr
Turbinas | J37 | Cálculo |  |  |  |  | 963913 |  | Total gal/yr
Cálculos Cambalache (60%)
Cálculos Cambalache (60%) | AC4 | Dato | 12 | [5 empty] | Cálculos con los Factores de Emisión AP-42
Cálculos Cambalache (60%) | AD4 | Dato | 0 | [5 empty] | Cálculos con los Factores de Emisión AP-42
Cálculos Cambalache (60%) | AC5 | Dato |  | 14 |  |  |  |  | PM10 =
Cálculos Cambalache (60%) | AD5 | Dato |  | 0 |  |  |  |  | PM10 =
Cálculos Cambalache (60%) | AC6 | Dato |  |  | 12 |  |  |  | SOx =
Cálculos Cambalache (60%) | AD6 | Dato |  |  | 17 |  |  |  | SOx =
Cálculos Cambalache (60%) | AC7 | vacío en origen | [6 empty] | NOx
Cálculos Cambalache (60%) | AD7 | vacío en origen | [6 empty] | NOx
Cálculos Cambalache (60%) | AC8 | Dato |  |  |  |  | 23 | 11 | VOC =
Cálculos Cambalache (60%) | AD8 | Dato |  |  |  |  | 83 | 47 | VOC =
Cálculos Cambalache (60%) | AC9 | vacío en origen | [6 empty] | CO
Cálculos Cambalache (60%) | AD9 | vacío en origen | [6 empty] | CO
Cálculos Cambalache (60%) | AC10 | vacío en origen | [6 empty] | Pb =
Cálculos Cambalache (60%) | AD10 | vacío en origen | [6 empty] | Pb =
Cálculos Cambalache (60%) | AC11 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) | AD11 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) | AC12 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) | AD12 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) | AC13 | vacío en origen | [6 empty] | Combustible
Cálculos Cambalache (60%) | AD13 | vacío en origen | [6 empty] | Combustible
Cálculos Cambalache (60%) | B13 | Cálculo |  | 244918 | 303954 |  | 353175 | 263982 | Combustible
Cálculos Cambalache (60%) | M13 | Cálculo |  | 0 | 477785 |  | 963913 | 1011286 | Combustible
Cálculos Cambalache (60%) | AC14 | vacío en origen | [6 empty] | Azufre %
Cálculos Cambalache (60%) | AD14 | vacío en origen | [6 empty] | Azufre %
Cálculos Cambalache (60%) | AC15 | vacío en origen | [6 empty] | Hrs @100% Carga
Cálculos Cambalache (60%) | AD15 | vacío en origen | [6 empty] | Hrs @100% Carga
Cálculos Cambalache (60%) | B15 | Cálculo | 6 | 20 | 26 |  | 23 | 29 | Hrs @100% Carga
Cálculos Cambalache (60%) | M15 | Cálculo | 0 | 0 | 40 |  | 63 | 114 | Hrs @100% Carga
Cálculos Cambalache (60%) | AC16 | Cálculo | 12 | 14 | 12 |  | 23 | 11 | Hrs @60% Carga
Cálculos Cambalache (60%) | AD16 | Cálculo | 0 | 0 | 17 |  | 83 | 47 | Hrs @60% Carga
Cálculos Cambalache (60%) | B16 | Cálculo | 12 | 14 | 12 |  | 23 | 11 | Hrs @60% Carga
Cálculos Cambalache (60%) | M16 | Cálculo | 0 | 0 | 17 |  | 83 | 47 | Hrs @60% Carga
Cálculos Cambalache (60%) | B21 | Dato | 51 | 51 | 51 |  | 51 | 51
Cálculos Cambalache (60%) | D21 | Cálculo | 6 | 20 | 26 |  | 23 | 29
Cálculos Cambalache (60%) | F21 | Dato | 51 | 51 | 51 |  | 51 | 51
Cálculos Cambalache (60%) | H21 | Cálculo | 12 | 14 | 12 |  | 23 | 11
Cálculos Cambalache (60%) | M21 | Dato | 51 | 51 | 51 |  | 51 | 51
Cálculos Cambalache (60%) | O21 | Cálculo | 0 | 0 | 40 |  | 63 | 114
Cálculos Cambalache (60%) | Q21 | Dato | 51 | 51 | 51 |  | 51 | 51
Cálculos Cambalache (60%) | S21 | Cálculo | 0 | 0 | 17 |  | 83 | 47
Cálculos Cambalache (60%) | AC22 | Dato | 6
Cálculos Cambalache (60%) | AD22 | Dato | 0
Cálculos Cambalache (60%) | J22 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
Cálculos Cambalache (60%) | U22 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
Cálculos Cambalache (60%) | AC23 | Dato |  | 20
Cálculos Cambalache (60%) | AD23 | Dato |  | 0
Cálculos Cambalache (60%) | AC24 | Dato |  |  | 26
Cálculos Cambalache (60%) | AD24 | Dato |  |  | 40
Cálculos Cambalache (60%) | B24 | Cálculo | 0.459 | 0.867 | 0.969 |  | 1.173 | 1.02
Cálculos Cambalache (60%) | M24 | Cálculo | 0 | 0 | 1.4535 |  | 3.723 | 4.1055
Cálculos Cambalache (60%) | AC25 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) | AD25 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) | AC26 | Dato |  |  |  |  | 23 | 29
Cálculos Cambalache (60%) | AD26 | Dato |  |  |  |  | 63 | 114
Cálculos Cambalache (60%) | AC27 | vacío en origen | [6 empty] | Cálculos Emisiones SOx
Cálculos Cambalache (60%) | AD27 | vacío en origen | [6 empty] | Cálculos Emisiones SOx
Cálculos Cambalache (60%) | AC28 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) | AD28 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) | AC29 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) | AD29 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) | B29 | Dato | 137 | 137 | 137 |  | 137 | 137
Cálculos Cambalache (60%) | D29 | Cálculo | 6 | 20 | 26 |  | 23 | 29
Cálculos Cambalache (60%) | F29 | Dato | 137 | 137 | 137 |  | 137 | 137
Cálculos Cambalache (60%) | H29 | Cálculo | 12 | 14 | 12 |  | 23 | 11
Cálculos Cambalache (60%) | M29 | Dato | 137 | 137 | 137 |  | 137 | 137
Cálculos Cambalache (60%) | O29 | Cálculo | 0 | 0 | 40 |  | 63 | 114
Cálculos Cambalache (60%) | Q29 | Dato | 137 | 137 | 137 |  | 137 | 137
Cálculos Cambalache (60%) | S29 | Cálculo | 0 | 0 | 17 |  | 83 | 47
Cálculos Cambalache (60%) | AC30 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) | AD30 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) | J30 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
Cálculos Cambalache (60%) | U30 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
Cálculos Cambalache (60%) | AC31 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) | AD31 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) | AC32 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) | AD32 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) | B32 | Cálculo | 1.233 | 2.329 | 2.603 |  | 3.151 | 2.74
Cálculos Cambalache (60%) | M32 | Cálculo | 0 | 0 | 3.9045 |  | 10.001 | 11.0285
Cálculos Cambalache (60%) | AC33 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) | AD33 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) | AC34 | Cálculo | 6 | 20 | 26 |  | 23 | 29
Cálculos Cambalache (60%) | AD34 | Cálculo | 0 | 0 | 40 |  | 63 | 114
Cálculos Cambalache (60%) | B42 | Dato | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 13
Cálculos Cambalache (60%) | D42 | Cálculo | 6 | 20 | 26 |  | 23 | 29
Cálculos Cambalache (60%) | F42 | Dato | 11 | 11 | 11 |  | 11 | 11
Cálculos Cambalache (60%) | H42 | Cálculo | 12 | 14 | 12 |  | 23 | 11
Cálculos Cambalache (60%) | M42 | Dato | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 13
Cálculos Cambalache (60%) | O42 | Cálculo | 0 | 0 | 40 |  | 63 | 114
Cálculos Cambalache (60%) | Q42 | Dato | 11 | 11 | 11 |  | 11 | 11
Cálculos Cambalache (60%) | S42 | Cálculo | 0 | 0 | 17 |  | 83 | 47
Cálculos Cambalache (60%) | J43 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
Cálculos Cambalache (60%) | U43 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
Cálculos Cambalache (60%) | B45 | Cálculo | 0.105 | 0.207 | 0.235 |  | 0.276 | 0.249
Cálculos Cambalache (60%) | M45 | Cálculo | 0 | 0 | 0.3535 |  | 0.866 | 0.9995
Cálculos Cambalache (60%) | B50 | Dato | 0.023 | 0.023 | 0.023 |  | 0.023 | 0.023
Cálculos Cambalache (60%) | D50 | Cálculo | 6 | 20 | 26 |  | 23 | 29
Cálculos Cambalache (60%) | F50 | Dato | 0.016 | 0.016 | 0.016 |  | 0.016 | 0.016
Cálculos Cambalache (60%) | H50 | Cálculo | 12 | 14 | 12 |  | 23 | 11
Cálculos Cambalache (60%) | M50 | Dato | 0.023 | 0.023 | 0.023 |  | 0.023 | 0.023
Cálculos Cambalache (60%) | O50 | Cálculo | 0 | 0 | 40 |  | 63 | 114
Cálculos Cambalache (60%) | Q50 | Dato | 0.016 | 0.016 | 0.016 |  | 0.016 | 0.016
Cálculos Cambalache (60%) | S50 | Cálculo | 0 | 0 | 17 |  | 83 | 47
Cálculos Cambalache (60%) | J51 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
Cálculos Cambalache (60%) | U51 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
Cálculos Cambalache (60%) | B53 | Cálculo | 0.000165 | 0.000342 | 0.000395 |  | 0.0004485 | 0.0004215
Cálculos Cambalache (60%) | M53 | Cálculo | 0 | 0 | 0.000596 |  | 0.0013885 | 0.001687
Cálculos Cambalache (60%) | B61 | Dato |  |  |  |  | 22.578 | 22.578
Cálculos Cambalache (60%) | D61 | Cálculo |  |  |  |  | 1317088 | 1275268
Cálculos Cambalache (60%) | F62 | Dato |  |  |  |  | 2000 | 2000
Cálculos Cambalache (60%) | B65 | Cálculo |  |  |  |  | 14868.6064 | 14396.5005
Cálculos Cambalache (60%) | B81 | Dato |  | 22.578 | 22.578
Cálculos Cambalache (60%) | D81 | Cálculo |  | 244918 | 781739
Cálculos Cambalache (60%) | F82 | Dato |  | 2000 | 2000
Cálculos Cambalache (60%) | B85 | Cálculo |  | 2764.8793 | 8825.0516
CEMS Cambalache
CEMS Cambalache | C6 | Cálculo | 4868.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | D6 | Cálculo | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | K6 | Dato | 4868.1
CEMS Cambalache | L6 | Dato | 0
CEMS Cambalache | M6 | Cálculo | 4868.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | N6 | Dato | 1298
CEMS Cambalache | O6 | Dato | 0
CEMS Cambalache | P6 | Cálculo | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | C7 | Cálculo | 0 | 6794.9 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | D7 | Cálculo | 0 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | K7 | Dato |  | 6794.9
CEMS Cambalache | L7 | Dato |  | 0
CEMS Cambalache | M7 | Cálculo | 0 | 6794.9 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | N7 | Dato |  | 1436
CEMS Cambalache | O7 | Dato |  | 0
CEMS Cambalache | P7 | Cálculo | 0 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | C8 | Cálculo | 0 | 0 | 19011.6 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | D8 | Cálculo | 0 | 0 | 4405 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | K8 | Dato |  |  | 6752.7
CEMS Cambalache | L8 | Dato |  |  | 12258.9
CEMS Cambalache | M8 | Cálculo | 0 | 0 | 19011.6 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | N8 | Dato |  |  | 1643
CEMS Cambalache | O8 | Dato |  |  | 2762
CEMS Cambalache | P8 | Cálculo | 0 | 0 | 4405 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | C9 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 29495.2 | 0 | 0
CEMS Cambalache | D9 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 6740 | 0 | 0
CEMS Cambalache | K9 | Dato |  |  |  | 9269.2
CEMS Cambalache | L9 | Dato |  |  |  | 20226
CEMS Cambalache | M9 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 29495.2 | 0 | 0
CEMS Cambalache | N9 | Dato |  |  |  | 1880
CEMS Cambalache | O9 | Dato |  |  |  | 4860
CEMS Cambalache | P9 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 6740 | 0 | 0
CEMS Cambalache | C10 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28263.1 | 0
CEMS Cambalache | D10 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348 | 0
CEMS Cambalache | K10 | Dato |  |  |  |  | 8315.2
CEMS Cambalache | L10 | Dato |  |  |  |  | 19947.9
CEMS Cambalache | M10 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28263.1 | 0
CEMS Cambalache | N10 | Dato |  |  |  |  | 2020
CEMS Cambalache | O10 | Dato |  |  |  |  | 5328
CEMS Cambalache | P10 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348 | 0
CEMS Cambalache | C11 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24850.7
CEMS Cambalache | D11 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4971
CEMS Cambalache | K11 | Dato | [5 empty] | 5689.8
CEMS Cambalache | L11 | Dato | [5 empty] | 19160.9
CEMS Cambalache | M11 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24850.7
CEMS Cambalache | N11 | Dato | [5 empty] | 1092
CEMS Cambalache | O11 | Dato | [5 empty] | 3879
CEMS Cambalache | P11 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4971
CEMS Cambalache | C12 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | D12 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | K12 | vacío en origen
CEMS Cambalache | L12 | vacío en origen
CEMS Cambalache | M12 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | N12 | vacío en origen
CEMS Cambalache | O12 | vacío en origen
CEMS Cambalache | P12 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | C13 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | D13 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | K13 | vacío en origen
CEMS Cambalache | L13 | vacío en origen
CEMS Cambalache | M13 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | N13 | vacío en origen
CEMS Cambalache | O13 | vacío en origen
CEMS Cambalache | P13 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | C14 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | D14 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | K14 | vacío en origen
CEMS Cambalache | L14 | vacío en origen
CEMS Cambalache | M14 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | N14 | vacío en origen
CEMS Cambalache | O14 | vacío en origen
CEMS Cambalache | P14 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | C15 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | D15 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | K15 | vacío en origen
CEMS Cambalache | L15 | vacío en origen
CEMS Cambalache | M15 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | N15 | vacío en origen
CEMS Cambalache | O15 | vacío en origen
CEMS Cambalache | P15 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | C16 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | D16 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | K16 | vacío en origen
CEMS Cambalache | L16 | vacío en origen
CEMS Cambalache | M16 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | N16 | vacío en origen
CEMS Cambalache | O16 | vacío en origen
CEMS Cambalache | P16 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | C17 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | D17 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | K17 | vacío en origen
CEMS Cambalache | L17 | vacío en origen
CEMS Cambalache | M17 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | N17 | vacío en origen
CEMS Cambalache | O17 | vacío en origen
CEMS Cambalache | P17 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEMS Cambalache | C18 | Cálculo | 4868.1 | 6794.9 | 19011.6 | 29495.2 | 28263.1 | 24850.7
CEMS Cambalache | D18 | Cálculo | 1298 | 1436 | 4405 | 6740 | 7348 | 4971
CEMS Cambalache | C19 | Cálculo | 2.4341 | 3.3974 | 9.5058 | 14.7476 | 14.1316 | 12.4253
CEMS Cambalache | D19 | Cálculo | 0.649 | 0.718 | 2.2025 | 3.37 | 3.674 | 2.4855
Tabla JCA Cambalache
Tabla JCA Cambalache | D12 | Cálculo | 0.459 | 0.867 | 2.4225 |  |  | 5.1255 | PM10 (iii)
Tabla JCA Cambalache | D13 | Cálculo | 1.233 | 2.329 | 6.5075 |  |  | 13.7685 | SOx
Tabla JCA Cambalache | D14 | Cálculo | 2.4341 | 3.3974 | 9.5058 |  |  | 12.4253 | NOx (ii) (iii)
Tabla JCA Cambalache | D15 | Cálculo | 0.105 | 0.207 | 0.5885 |  |  | 1.2485 | VOC
Tabla JCA Cambalache | D16 | Cálculo | 0.649 | 0.718 | 2.2025 |  |  | 2.4855 | CO (i) (ii) (iii)
Tabla JCA Cambalache | D17 | Cálculo | 0.000165 | 0.000342 | 0.000991 |  |  | 0.0021085 | Pb
Tabla JCA Cambalache | D18 | Cálculo | 1691.2027 | 2764.8793 | 8825.0516 |  |  | 14396.5005 | CO2eiv
Cálculos Daguao
Cálculos Daguao | B13 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 77992 | 203019 | 281291 | Combustible
Cálculos Daguao | L13 | Cálculo | 0 | 0 | 32301 | 82045 | 182964 | 210170 | Combustible
Cálculos Daguao | B14 | Cálculo | 0.00095 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Azufre %
Cálculos Daguao | L14 | Cálculo | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Azufre %
Cálculos Daguao | V14 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | Azufre %
Cálculos Daguao | B19 | Dato | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Cálculos Daguao | D19 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 77992 | 203019 | 281291
Cálculos Daguao | F19 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Daguao | L19 | Dato | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Cálculos Daguao | N19 | Cálculo | 0 | 0 | 32301 | 82045 | 182964 | 210170
Cálculos Daguao | P19 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Daguao | H20 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Daguao | R20 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Daguao | B22 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0.064577 | 0.1681 | 0.23291
Cálculos Daguao | L22 | Cálculo | 0 | 0 | 0.026745 | 0.067933 | 0.15149 | 0.17402
Cálculos Daguao | B28 | Cálculo | 0.0009595 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101
Cálculos Daguao | D28 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 77992 | 203019 | 281291
Cálculos Daguao | F28 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Daguao | L28 | Cálculo | 0.00101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101
Cálculos Daguao | N28 | Cálculo | 0 | 0 | 32301 | 82045 | 182964 | 210170
Cálculos Daguao | P28 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Daguao | H29 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Daguao | R29 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Daguao | B31 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0.054353 | 0.14148 | 0.19603
Cálculos Daguao | L31 | Cálculo | 0 | 0 | 0.022511 | 0.057177 | 0.12751 | 0.14647
Cálculos Daguao | B37 | Dato | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
Cálculos Daguao | D37 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 77992 | 203019 | 281291
Cálculos Daguao | F37 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Daguao | L37 | Dato | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
Cálculos Daguao | N37 | Cálculo | 0 | 0 | 32301 | 82045 | 182964 | 210170
Cálculos Daguao | P37 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Daguao | H38 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Daguao | R38 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Daguao | B40 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 4.7357 | 12.3273 | 17.08
Cálculos Daguao | L40 | Cálculo | 0 | 0 | 1.9613 | 4.9818 | 11.1096 | 12.7615
Cálculos Daguao | B46 | Dato | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041
Cálculos Daguao | D46 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 77992 | 203019 | 281291
Cálculos Daguao | F46 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Daguao | L46 | Dato | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041
Cálculos Daguao | N46 | Cálculo | 0 | 0 | 32301 | 82045 | 182964 | 210170
Cálculos Daguao | P46 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Daguao | H47 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Daguao | R47 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Daguao | B49 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0.0022064 | 0.0057434 | 0.0079577
Cálculos Daguao | L49 | Cálculo | 0 | 0 | 0.0009138 | 0.0023211 | 0.0051761 | 0.0059457
Cálculos Daguao | B59 | Dato | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
Cálculos Daguao | D59 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 77992 | 203019 | 281291
Cálculos Daguao | F59 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Daguao | L59 | Dato | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
Cálculos Daguao | N59 | Cálculo | 0 | 0 | 32301 | 82045 | 182964 | 210170
Cálculos Daguao | P59 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Daguao | H60 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Daguao | R60 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Daguao | B62 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0.017759 | 0.046227 | 0.06405
Cálculos Daguao | L62 | Cálculo | 0 | 0 | 0.0073549 | 0.018682 | 0.041661 | 0.047856
Cálculos Daguao | B68 | Dato | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05
Cálculos Daguao | D68 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 77992 | 203019 | 281291
Cálculos Daguao | F68 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Daguao | L68 | Dato | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05
Cálculos Daguao | N68 | Cálculo | 0 | 0 | 32301 | 82045 | 182964 | 210170
Cálculos Daguao | P68 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Daguao | H69 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Daguao | R69 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Daguao | B71 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 7.534e-05 | 0.00019612 | 0.00027173
Cálculos Daguao | L71 | Cálculo | 0 | 0 | 3.1203e-05 | 7.9255e-05 | 0.00017674 | 0.00020302
Cálculos Daguao | B77 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784
Cálculos Daguao | D77 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 77992 | 203019 | 281291
Cálculos Daguao | L77 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784
Cálculos Daguao | N77 | Cálculo | 0 | 0 | 32301 | 82045 | 182964 | 210170
Cálculos Daguao | F78 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Daguao | P78 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Daguao | B81 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 880.4681 | 2291.9242 | 3175.5533
Cálculos Daguao | L81 | Cálculo | 0 | 0 | 364.6528 | 926.2233 | 2065.5191 | 2372.6533
Tabla JCA Daguao
Tabla JCA Daguao | D12 | Cálculo | 0 | 0 | 0.026745 | 0.13251 | 0.31959 | 0.40693 | PM
Tabla JCA Daguao | D13 | Cálculo | 0 | 0 | 0.022511 | 0.11153 | 0.26899 | 0.3425 | SOx
Tabla JCA Daguao | D14 | Cálculo | 0 | 0 | 1.9613 | 9.7174 | 23.4369 | 29.8415 | NOx
Tabla JCA Daguao | D15 | Cálculo | 0 | 0 | 0.0009138 | 0.0045274 | 0.010919 | 0.013903 | VOC
Tabla JCA Daguao | D16 | Cálculo | 0 | 0 | 0.0073549 | 0.03644 | 0.087888 | 0.11191 | COi
Tabla JCA Daguao | D17 | Cálculo | 0 | 0 | 3.1203e-05 | 0.0001546 | 0.00037286 | 0.00047475 | Pb ii
Tabla JCA Daguao | D18 | Cálculo | 0 | 0 | 364.6528 | 1806.6913 | 4357.4433 | 5548.2066 | CO2eiii
Cálculos Yabucoa
Cálculos Yabucoa | B6 | Dato | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | SOx
Cálculos Yabucoa | L6 | Dato | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | SOx
Cálculos Yabucoa | B13 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Combustible
Cálculos Yabucoa | L13 | Cálculo | 119569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Combustible
Cálculos Yabucoa | B14 | Cálculo | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Azufre
Cálculos Yabucoa | L14 | Cálculo | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Azufre
Cálculos Yabucoa | V14 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | Azufre
Cálculos Yabucoa | B18 | Dato | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Cálculos Yabucoa | D18 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | F18 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Yabucoa | L18 | Dato | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Cálculos Yabucoa | N18 | Cálculo | 119569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | P18 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Yabucoa | H19 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Yabucoa | R19 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Yabucoa | B21 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | L21 | Cálculo | 0.099003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | B26 | Cálculo | 0.00101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101
Cálculos Yabucoa | D26 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | F26 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Yabucoa | L26 | Cálculo | 0.00101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101
Cálculos Yabucoa | N26 | Cálculo | 119569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | P26 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Yabucoa | H27 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Yabucoa | R27 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Yabucoa | B29 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | L29 | Cálculo | 0.0083328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | B35 | Dato | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
Cálculos Yabucoa | D35 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | F35 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Yabucoa | L35 | Dato | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
Cálculos Yabucoa | N35 | Cálculo | 119569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | P35 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Yabucoa | H36 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Yabucoa | R36 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Yabucoa | B38 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | L38 | Cálculo | 7.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | B43 | Dato | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041
Cálculos Yabucoa | D43 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | F43 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Yabucoa | L43 | Dato | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041
Cálculos Yabucoa | N43 | Cálculo | 119569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | P43 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Yabucoa | H44 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Yabucoa | R44 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Yabucoa | B46 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | L46 | Cálculo | 0.0033826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | B51 | Dato | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
Cálculos Yabucoa | D51 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | F51 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Yabucoa | L51 | Dato | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
Cálculos Yabucoa | N51 | Cálculo | 119569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | P51 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Yabucoa | H52 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Yabucoa | R52 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Yabucoa | B54 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | L54 | Cálculo | 0.027226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | B59 | Dato | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05
Cálculos Yabucoa | D59 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | F59 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Yabucoa | L59 | Dato | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05
Cálculos Yabucoa | N59 | Cálculo | 119569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | P59 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Yabucoa | H60 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Yabucoa | R60 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Yabucoa | B62 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | L62 | Cálculo | 0.0001155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | B68 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784
Cálculos Yabucoa | D68 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | L68 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784
Cálculos Yabucoa | N68 | Cálculo | 119569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | F69 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Yabucoa | P69 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Yabucoa | B72 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Yabucoa | L72 | Cálculo | 1349.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabla JCA Yabucoa
Tabla JCA Yabucoa | D13 | Cálculo | 0.099003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PM
Tabla JCA Yabucoa | D14 | Cálculo | 0.0083328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOx
Tabla JCA Yabucoa | D15 | Cálculo | 7.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NOx
Tabla JCA Yabucoa | D16 | Cálculo | 0.0033826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VOC
Tabla JCA Yabucoa | D17 | Cálculo | 0.027226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO
Tabla JCA Yabucoa | D18 | Cálculo | 0.0001155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pb ii
Tabla JCA Yabucoa | D19 | Cálculo | 1349.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO2eiii
Cálculos Vega Baja
Cálculos Vega Baja | B6 | Dato | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | SOx
Cálculos Vega Baja | L6 | Dato | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | SOx
Cálculos Vega Baja | B13 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Combustible
Cálculos Vega Baja | L13 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Combustible
Cálculos Vega Baja | B14 | Cálculo | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Azufre
Cálculos Vega Baja | L14 | Cálculo | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Azufre
Cálculos Vega Baja | V14 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | Azufre
Cálculos Vega Baja | B19 | Dato | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Cálculos Vega Baja | D19 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | F19 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Vega Baja | L19 | Dato | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Cálculos Vega Baja | N19 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | P19 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Vega Baja | H20 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Vega Baja | R20 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Vega Baja | B23 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | L23 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | B29 | Cálculo | 0.00101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101
Cálculos Vega Baja | D29 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | F29 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Vega Baja | L29 | Cálculo | 0.00101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101
Cálculos Vega Baja | N29 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | P29 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Vega Baja | H30 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Vega Baja | R30 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Vega Baja | B33 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | L33 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | B39 | Dato | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
Cálculos Vega Baja | D39 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | F39 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Vega Baja | L39 | Dato | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
Cálculos Vega Baja | N39 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | P39 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Vega Baja | H40 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Vega Baja | R40 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Vega Baja | B43 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | L43 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | B49 | Dato | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041
Cálculos Vega Baja | D49 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | F49 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Vega Baja | L49 | Dato | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041
Cálculos Vega Baja | N49 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | P49 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Vega Baja | H50 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Vega Baja | R50 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Vega Baja | B53 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | L53 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | B59 | Dato | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
Cálculos Vega Baja | D59 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | F59 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Vega Baja | L59 | Dato | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
Cálculos Vega Baja | N59 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | P59 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Vega Baja | H60 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Vega Baja | R60 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Vega Baja | B63 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | L63 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | B69 | Dato | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05
Cálculos Vega Baja | D69 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | F69 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Vega Baja | L69 | Dato | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05
Cálculos Vega Baja | N69 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | P69 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Vega Baja | H70 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Vega Baja | R70 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Vega Baja | B73 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | L73 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | B79 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784
Cálculos Vega Baja | D79 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | L79 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784
Cálculos Vega Baja | N79 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | F80 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Vega Baja | P80 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Vega Baja | B83 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Vega Baja | L83 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabla JCA Vega Baja
Tabla JCA Vega Baja | D13 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PM
Tabla JCA Vega Baja | D14 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOx
Tabla JCA Vega Baja | D15 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NOx
Tabla JCA Vega Baja | D16 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VOC
Tabla JCA Vega Baja | D17 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO
Tabla JCA Vega Baja | D18 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pb ii
Tabla JCA Vega Baja | D19 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO2eiii
Cálculos Jobos
Cálculos Jobos | B6 | Dato | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | SOx
Cálculos Jobos | L6 | Dato | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | SOx
Cálculos Jobos | B13 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Combustible
Cálculos Jobos | L13 | Cálculo | 0 | 0 | 68064 | 148736 | 173236 | 344374 | Combustible
Cálculos Jobos | B14 | Cálculo | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Azufre
Cálculos Jobos | L14 | Cálculo | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Azufre
Cálculos Jobos | V14 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | Azufre
Cálculos Jobos | B19 | Dato | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Cálculos Jobos | D19 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Jobos | F19 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Jobos | L19 | Dato | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Cálculos Jobos | N19 | Cálculo | 0 | 0 | 68064 | 148736 | 173236 | 344374
Cálculos Jobos | P19 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Jobos | H20 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Jobos | R20 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Jobos | B23 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Jobos | L23 | Cálculo | 0 | 0 | 0.056357 | 0.12315 | 0.14344 | 0.28514
Cálculos Jobos | B29 | Cálculo | 0.00101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101
Cálculos Jobos | D29 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Jobos | F29 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Jobos | L29 | Cálculo | 0.00101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101
Cálculos Jobos | N29 | Cálculo | 0 | 0 | 68064 | 148736 | 173236 | 344374
Cálculos Jobos | P29 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Jobos | H30 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Jobos | R30 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Jobos | B33 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Jobos | L33 | Cálculo | 0 | 0 | 0.047434 | 0.10365 | 0.12073 | 0.23999
Cálculos Jobos | B39 | Dato | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
Cálculos Jobos | D39 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Jobos | F39 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Jobos | L39 | Dato | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
Cálculos Jobos | N39 | Cálculo | 0 | 0 | 68064 | 148736 | 173236 | 344374
Cálculos Jobos | P39 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Jobos | H40 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Jobos | R40 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Jobos | B43 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Jobos | L43 | Cálculo | 0 | 0 | 4.1328 | 9.0312 | 10.5189 | 20.9104
Cálculos Jobos | B49 | Dato | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041
Cálculos Jobos | D49 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Jobos | F49 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Jobos | L49 | Dato | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041
Cálculos Jobos | N49 | Cálculo | 0 | 0 | 68064 | 148736 | 173236 | 344374
Cálculos Jobos | P49 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Jobos | H50 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Jobos | R50 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Jobos | B53 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Jobos | L53 | Cálculo | 0 | 0 | 0.0019255 | 0.0042077 | 0.0049008 | 0.0097423
Cálculos Jobos | B59 | Dato | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
Cálculos Jobos | D59 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Jobos | F59 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Jobos | L59 | Dato | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
Cálculos Jobos | N59 | Cálculo | 0 | 0 | 68064 | 148736 | 173236 | 344374
Cálculos Jobos | P59 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Jobos | H60 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Jobos | R60 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Jobos | B63 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Jobos | L63 | Cálculo | 0 | 0 | 0.015498 | 0.033867 | 0.039446 | 0.078414
Cálculos Jobos | B69 | Dato | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05
Cálculos Jobos | D69 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Jobos | F69 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Jobos | L69 | Dato | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05
Cálculos Jobos | N69 | Cálculo | 0 | 0 | 68064 | 148736 | 173236 | 344374
Cálculos Jobos | P69 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Jobos | H70 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Jobos | R70 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Jobos | B73 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Jobos | L73 | Cálculo | 0 | 0 | 6.575e-05 | 0.00014368 | 0.00016735 | 0.00033267
Cálculos Jobos | B79 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784
Cálculos Jobos | D79 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Jobos | L79 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784
Cálculos Jobos | N79 | Cálculo | 0 | 0 | 68064 | 148736 | 173236 | 344374
Cálculos Jobos | F80 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Jobos | P80 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Jobos | B83 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculos Jobos | L83 | Cálculo | 0 | 0 | 768.3888 | 1679.112 | 1955.6976 | 3887.7105
Tabla JCA Jobos
Tabla JCA Jobos | D11 | Cálculo | 0 | 0 | 0.056357 | 0.12315 | 0.14344 | 0.28514 | PM
Tabla JCA Jobos | D12 | Cálculo | 0 | 0 | 0.047434 | 0.10365 | 0.12073 | 0.23999 | SOx
Tabla JCA Jobos | D13 | Cálculo | 0 | 0 | 4.1328 | 9.0312 | 10.5189 | 20.9104 | NOx
Tabla JCA Jobos | D14 | Cálculo | 0 | 0 | 0.0019255 | 0.0042077 | 0.0049008 | 0.0097423 | VOC
Tabla JCA Jobos | D15 | Cálculo | 0 | 0 | 0.015498 | 0.033867 | 0.039446 | 0.078414 | CO
Tabla JCA Jobos | D16 | Cálculo | 0 | 0 | 6.575e-05 | 0.00014368 | 0.00016735 | 0.00033267 | Pb ii
Tabla JCA Jobos | D17 | Cálculo | 0 | 0 | 768.3888 | 1679.112 | 1955.6976 | 3887.7105 | CO2eiii
Cálculos Mayagüez
Cálculos Mayagüez | AF12 | Cálculo | 333916 | 308753 | 474757 | 523397 | 185405 | 118998 | Combustible
Cálculos Mayagüez | B12 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707 | Combustible
Cálculos Mayagüez | L12 | Cálculo | 0 | 1064 | 0 | 40010 | 272996 | 281873 | Combustible
Cálculos Mayagüez | V12 | Cálculo | 373660 | 290842 | 374127 | 198062 | 191925 | 705278 | Combustible
Cálculos Mayagüez | AF13 | Cálculo | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Azufre %
Cálculos Mayagüez | AO13 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | Azufre %
Cálculos Mayagüez | B13 | Cálculo | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Azufre %
Cálculos Mayagüez | L13 | Cálculo | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Azufre %
Cálculos Mayagüez | V13 | Cálculo | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Azufre %
Cálculos Mayagüez | AF18 | Dato | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Cálculos Mayagüez | AH18 | Cálculo | 333916 | 308753 | 474757 | 523397 | 185405 | 118998
Cálculos Mayagüez | AJ18 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | B18 | Dato | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Cálculos Mayagüez | D18 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707
Cálculos Mayagüez | F18 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | L18 | Dato | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Cálculos Mayagüez | N18 | Cálculo | 0 | 1064 | 0 | 40010 | 272996 | 281873
Cálculos Mayagüez | P18 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | V18 | Dato | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Cálculos Mayagüez | X18 | Cálculo | 373660 | 290842 | 374127 | 198062 | 191925 | 705278
Cálculos Mayagüez | Z18 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | AB19 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | AL19 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | H19 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | R19 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | AF21 | Cálculo | 0.27648 | 0.25565 | 0.3931 | 0.43337 | 0.15352 | 0.09853
Cálculos Mayagüez | B21 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014134
Cálculos Mayagüez | L21 | Cálculo | 0 | 0.00088099 | 0 | 0.033128 | 0.22604 | 0.23339
Cálculos Mayagüez | V21 | Cálculo | 0.30939 | 0.24082 | 0.30978 | 0.164 | 0.15891 | 0.58397
Cálculos Mayagüez | AF26 | Cálculo | 0.00101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101
Cálculos Mayagüez | AH26 | Cálculo | 333916 | 308753 | 474757 | 523397 | 185405 | 118998
Cálculos Mayagüez | AJ26 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | B26 | Cálculo | 0.00101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101
Cálculos Mayagüez | D26 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707
Cálculos Mayagüez | F26 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | L26 | Cálculo | 0.00101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101
Cálculos Mayagüez | N26 | Cálculo | 0 | 1064 | 0 | 40010 | 272996 | 281873
Cálculos Mayagüez | P26 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | V26 | Cálculo | 0.00101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101
Cálculos Mayagüez | X26 | Cálculo | 373660 | 290842 | 374127 | 198062 | 191925 | 705278
Cálculos Mayagüez | Z26 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | AB27 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | AL27 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | H27 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | R27 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | AF29 | Cálculo | 0.023271 | 0.21517 | 0.33086 | 0.36476 | 0.12921 | 0.08293
Cálculos Mayagüez | B29 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011896
Cálculos Mayagüez | L29 | Cálculo | 0 | 0.0007415 | 0 | 0.027883 | 0.19025 | 0.19644
Cálculos Mayagüez | V29 | Cálculo | 0.02604 | 0.20269 | 0.26073 | 0.13803 | 0.13375 | 0.49151
Cálculos Mayagüez | AF34 | Cálculo | 0.28764 | 0.28764 | 0.28764 | 0.28764 | 0.28764 | 0.28764
Cálculos Mayagüez | AH34 | Cálculo | 333916 | 308753 | 474757 | 523397 | 185405 | 118998
Cálculos Mayagüez | AJ34 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | B34 | Cálculo | 0.28764 | 0.28764 | 0.28764 | 0.28764 | 0.28764 | 0.28764
Cálculos Mayagüez | D34 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707
Cálculos Mayagüez | F34 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | L34 | Cálculo | 0.28764 | 0.28764 | 0.28764 | 0.28764 | 0.28764 | 0.28764
Cálculos Mayagüez | N34 | Cálculo | 0 | 1064 | 0 | 40010 | 272996 | 281873
Cálculos Mayagüez | P34 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | V34 | Cálculo | 0.28764 | 0.28764 | 0.28764 | 0.28764 | 0.28764 | 0.28764
Cálculos Mayagüez | X34 | Cálculo | 373660 | 290842 | 374127 | 198062 | 191925 | 705278
Cálculos Mayagüez | Z34 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | AB35 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | AL35 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | H35 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | R35 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | AF37 | Cálculo | 6.6272 | 6.1278 | 9.4225 | 10.3879 | 3.6797 | 2.3618
Cálculos Mayagüez | B37 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033879
Cálculos Mayagüez | L37 | Cálculo | 0 | 0.021117 | 0 | 0.79408 | 5.4182 | 5.5943
Cálculos Mayagüez | V37 | Cálculo | 7.416 | 5.7723 | 7.4253 | 3.9309 | 3.8091 | 13.9977
Cálculos Mayagüez | AF42 | Dato | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041
Cálculos Mayagüez | AH42 | Cálculo | 333916 | 308753 | 474757 | 523397 | 185405 | 118998
Cálculos Mayagüez | AJ42 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | B42 | Dato | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041
Cálculos Mayagüez | D42 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707
Cálculos Mayagüez | F42 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | L42 | Dato | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041
Cálculos Mayagüez | N42 | Cálculo | 0 | 1064 | 0 | 40010 | 272996 | 281873
Cálculos Mayagüez | P42 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | V42 | Dato | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041
Cálculos Mayagüez | X42 | Cálculo | 373660 | 290842 | 374127 | 198062 | 191925 | 705278
Cálculos Mayagüez | Z42 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | AB43 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | AL43 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | H43 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | R43 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | AF45 | Cálculo | 0.0094465 | 0.0087346 | 0.013431 | 0.014807 | 0.0052451 | 0.0033665
Cálculos Mayagüez | B45 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8291e-05
Cálculos Mayagüez | L45 | Cálculo | 0 | 3.0101e-05 | 0 | 0.0011319 | 0.0077231 | 0.0079742
Cálculos Mayagüez | V45 | Cálculo | 0.010571 | 0.0082279 | 0.010584 | 0.0056032 | 0.0054296 | 0.019952
Cálculos Mayagüez | AF55 | Dato | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
Cálculos Mayagüez | AH55 | Cálculo | 333916 | 308753 | 474757 | 523397 | 185405 | 118998
Cálculos Mayagüez | AJ55 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | B55 | Dato | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
Cálculos Mayagüez | D55 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707
Cálculos Mayagüez | F55 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | L55 | Dato | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
Cálculos Mayagüez | N55 | Cálculo | 0 | 1064 | 0 | 40010 | 272996 | 281873
Cálculos Mayagüez | P55 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | V55 | Dato | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
Cálculos Mayagüez | X55 | Cálculo | 373660 | 290842 | 374127 | 198062 | 191925 | 705278
Cálculos Mayagüez | Z55 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | AB56 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | AL56 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | H56 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | R56 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | AF58 | Cálculo | 0.076033 | 0.070303 | 0.1081 | 0.11918 | 0.042217 | 0.027096
Cálculos Mayagüez | B58 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038868
Cálculos Mayagüez | L58 | Cálculo | 0 | 0.00024227 | 0 | 0.0091103 | 0.062161 | 0.064182
Cálculos Mayagüez | V58 | Cálculo | 0.085082 | 0.066225 | 0.085189 | 0.045099 | 0.043701 | 0.16059
Cálculos Mayagüez | AF63 | Dato | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05
Cálculos Mayagüez | AH63 | Cálculo | 333916 | 308753 | 474757 | 523397 | 185405 | 118998
Cálculos Mayagüez | AJ63 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | B63 | Dato | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05
Cálculos Mayagüez | D63 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707
Cálculos Mayagüez | F63 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | L63 | Dato | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05
Cálculos Mayagüez | N63 | Cálculo | 0 | 1064 | 0 | 40010 | 272996 | 281873
Cálculos Mayagüez | P63 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | V63 | Dato | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05
Cálculos Mayagüez | X63 | Cálculo | 373660 | 290842 | 374127 | 198062 | 191925 | 705278
Cálculos Mayagüez | Z63 | Dato | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cálculos Mayagüez | AB64 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | AL64 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | H64 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | R64 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | AF66 | Cálculo | 0.00032256 | 0.00029826 | 0.00045862 | 0.0005056 | 0.0001791 | 0.00011495
Cálculos Mayagüez | B66 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.649e-06
Cálculos Mayagüez | L66 | Cálculo | 0 | 1.0278e-06 | 0 | 3.865e-05 | 0.00026371 | 0.00027229
Cálculos Mayagüez | V66 | Cálculo | 0.00036096 | 0.00028095 | 0.00036141 | 0.00019133 | 0.0001854 | 0.0006813
Cálculos Mayagüez | AF72 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784
Cálculos Mayagüez | AH72 | Cálculo | 333916 | 308753 | 474757 | 523397 | 185405 | 118998
Cálculos Mayagüez | B72 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784
Cálculos Mayagüez | D72 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707
Cálculos Mayagüez | L72 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784
Cálculos Mayagüez | N72 | Cálculo | 0 | 1064 | 0 | 40010 | 272996 | 281873
Cálculos Mayagüez | V72 | Cálculo | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784 | 22.5784
Cálculos Mayagüez | X72 | Cálculo | 373660 | 290842 | 374127 | 198062 | 191925 | 705278
Cálculos Mayagüez | AJ73 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | F73 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | P73 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | Z73 | Dato | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cálculos Mayagüez | AF76 | Cálculo | 3769.6479 | 3485.5775 | 5359.6316 | 5908.7388 | 2093.076 | 1343.3934
Cálculos Mayagüez | B76 | Cálculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2707
Cálculos Mayagüez | L76 | Cálculo | 0 | 12.0117 | 0 | 451.6813 | 3081.9093 | 3182.1236
Cálculos Mayagüez | V76 | Cálculo | 4218.3263 | 3283.3765 | 4223.5984 | 2235.9636 | 2166.6817 | 7962.0317
Tabla JCA Mayagüez
Tabla JCA Mayagüez | D13 | Cálculo | 0.58587 | 0.49735 | 0.70288 | 0.6305 | 0.53847 | 0.9173 | PM
Tabla JCA Mayagüez | D14 | Cálculo | 0.049311 | 0.4186 | 0.59159 | 0.53067 | 0.45321 | 0.77206 | SOx
Tabla JCA Mayagüez | D15 | Cálculo | 14.0433 | 11.9213 | 16.8478 | 15.1129 | 12.907 | 21.9876 | NOx
Tabla JCA Mayagüez | D16 | Cálculo | 0.020017 | 0.016993 | 0.024015 | 0.021542 | 0.018398 | 0.031341 | VOC
Tabla JCA Mayagüez | D17 | Cálculo | 0.16112 | 0.13677 | 0.19329 | 0.17339 | 0.14808 | 0.25226 | CO i
Tabla JCA Mayagüez | D18 | Cálculo | 0.00068352 | 0.00058024 | 0.00082002 | 0.00073558 | 0.00062821 | 0.0010702 | Pb ii
Tabla JCA Mayagüez | D19 | Cálculo | 7987.9743 | 6780.9658 | 9583.23 | 8596.3837 | 7341.667 | 12506.8194 | CO2eiii
Tabla JCA Cambalache (new)
Tabla JCA Cambalache (new) | D12 | Cálculo |  |  |  | 6.324 | 4.896 |  | PM10 (iii)
Tabla JCA Cambalache (new) | D13 | Cálculo |  |  |  | 16.988 | 13.152 |  | SOx
Tabla JCA Cambalache (new) | D14 | Cálculo |  |  |  | 14.7476 | 14.1316 |  | NOx (ii) (iii)
Tabla JCA Cambalache (new) | D15 | Cálculo |  |  |  | 1.469 | 1.142 |  | VOC
Tabla JCA Cambalache (new) | D16 | Cálculo |  |  |  | 3.37 | 3.674 |  | CO (i) (ii) (iii)
Tabla JCA Cambalache (new) | D17 | Cálculo |  |  |  | 0.0023515 | 0.001837 |  | Pb
Tabla JCA Cambalache (new) | D18 | Cálculo |  |  |  | 17324.551 | 14868.6064 |  | CO2eiv
Cálculos Cambalache (60%) (2)
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC4 | vacío en origen | [6 empty] | Cálculos con los Factores de Emisión AP-42
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD4 | vacío en origen | [6 empty] | Cálculos con los Factores de Emisión AP-42
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC5 | vacío en origen | [6 empty] | PM10 =
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD5 | vacío en origen | [6 empty] | PM10 =
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC6 | vacío en origen | [6 empty] | SOx =
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD6 | vacío en origen | [6 empty] | SOx =
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC7 | Dato |  |  |  | 47 |  |  | NOx
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD7 | Dato |  |  |  | 96 |  |  | NOx
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC8 | vacío en origen | [6 empty] | VOC =
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD8 | vacío en origen | [6 empty] | VOC =
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC9 | vacío en origen | [6 empty] | CO
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD9 | vacío en origen | [6 empty] | CO
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC10 | vacío en origen | [6 empty] | Pb =
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD10 | vacío en origen | [6 empty] | Pb =
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC11 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD11 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC12 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD12 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC13 | vacío en origen | [6 empty] | Combustible
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD13 | vacío en origen | [6 empty] | Combustible
Cálculos Cambalache (60%) (2) | B13 | Cálculo |  |  |  | 501467 |  |  | Combustible
Cálculos Cambalache (60%) (2) | M13 | Cálculo |  |  |  | 1033173 |  |  | Combustible
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC14 | vacío en origen | [6 empty] | Azufre %
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD14 | vacío en origen | [6 empty] | Azufre %
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC15 | vacío en origen | [6 empty] | Hrs @100% Carga
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD15 | vacío en origen | [6 empty] | Hrs @100% Carga
Cálculos Cambalache (60%) (2) | B15 | Cálculo |  |  |  | 33 |  |  | Hrs @100% Carga
Cálculos Cambalache (60%) (2) | M15 | Cálculo |  |  |  | 72 |  |  | Hrs @100% Carga
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC16 | Cálculo |  |  |  | 47 |  |  | Hrs @60% Carga
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD16 | Cálculo |  |  |  | 96 |  |  | Hrs @60% Carga
Cálculos Cambalache (60%) (2) | B16 | Cálculo |  |  |  | 47 |  |  | Hrs @60% Carga
Cálculos Cambalache (60%) (2) | M16 | Cálculo |  |  |  | 96 |  |  | Hrs @60% Carga
Cálculos Cambalache (60%) (2) | B21 | Dato |  |  |  | 51
Cálculos Cambalache (60%) (2) | D21 | Cálculo |  |  |  | 33
Cálculos Cambalache (60%) (2) | F21 | Dato |  |  |  | 51
Cálculos Cambalache (60%) (2) | H21 | Cálculo |  |  |  | 47
Cálculos Cambalache (60%) (2) | M21 | Dato |  |  |  | 51
Cálculos Cambalache (60%) (2) | O21 | Cálculo |  |  |  | 72
Cálculos Cambalache (60%) (2) | Q21 | Dato |  |  |  | 51
Cálculos Cambalache (60%) (2) | S21 | Cálculo |  |  |  | 96
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC22 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD22 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | J22 | Dato |  |  |  | 2000
Cálculos Cambalache (60%) (2) | U22 | Dato |  |  |  | 2000
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC23 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD23 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC24 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD24 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | B24 | Cálculo |  |  |  | 2.04
Cálculos Cambalache (60%) (2) | M24 | Cálculo |  |  |  | 4.284
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC25 | Dato |  |  |  | 33
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD25 | Dato |  |  |  | 72
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC26 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD26 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC27 | vacío en origen | [6 empty] | Cálculos Emisiones SOx
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD27 | vacío en origen | [6 empty] | Cálculos Emisiones SOx
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC28 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD28 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC29 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD29 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | B29 | Dato |  |  |  | 137
Cálculos Cambalache (60%) (2) | D29 | Cálculo |  |  |  | 33
Cálculos Cambalache (60%) (2) | F29 | Dato |  |  |  | 137
Cálculos Cambalache (60%) (2) | H29 | Cálculo |  |  |  | 47
Cálculos Cambalache (60%) (2) | M29 | Dato |  |  |  | 137
Cálculos Cambalache (60%) (2) | O29 | Cálculo |  |  |  | 72
Cálculos Cambalache (60%) (2) | Q29 | Dato |  |  |  | 137
Cálculos Cambalache (60%) (2) | S29 | Cálculo |  |  |  | 96
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC30 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD30 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | J30 | Dato |  |  |  | 2000
Cálculos Cambalache (60%) (2) | U30 | Dato |  |  |  | 2000
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC31 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD31 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC32 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD32 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | B32 | Cálculo |  |  |  | 5.48
Cálculos Cambalache (60%) (2) | M32 | Cálculo |  |  |  | 11.508
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC33 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD33 | vacío en origen
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AC34 | Cálculo |  |  |  | 33
Cálculos Cambalache (60%) (2) | AD34 | Cálculo |  |  |  | 72
Cálculos Cambalache (60%) (2) | B42 | Dato |  |  |  | 13
Cálculos Cambalache (60%) (2) | D42 | Cálculo |  |  |  | 33
Cálculos Cambalache (60%) (2) | F42 | Dato |  |  |  | 11
Cálculos Cambalache (60%) (2) | H42 | Cálculo |  |  |  | 47
Cálculos Cambalache (60%) (2) | M42 | Dato |  |  |  | 13
Cálculos Cambalache (60%) (2) | O42 | Cálculo |  |  |  | 72
Cálculos Cambalache (60%) (2) | Q42 | Dato |  |  |  | 11
Cálculos Cambalache (60%) (2) | S42 | Cálculo |  |  |  | 96
Cálculos Cambalache (60%) (2) | J43 | Dato |  |  |  | 2000
Cálculos Cambalache (60%) (2) | U43 | Dato |  |  |  | 2000
Cálculos Cambalache (60%) (2) | B45 | Cálculo |  |  |  | 0.473
Cálculos Cambalache (60%) (2) | M45 | Cálculo |  |  |  | 0.996
Cálculos Cambalache (60%) (2) | B50 | Dato |  |  |  | 0.023
Cálculos Cambalache (60%) (2) | D50 | Cálculo |  |  |  | 33
Cálculos Cambalache (60%) (2) | F50 | Dato |  |  |  | 0.016
Cálculos Cambalache (60%) (2) | H50 | Cálculo |  |  |  | 47
Cálculos Cambalache (60%) (2) | M50 | Dato |  |  |  | 0.023
Cálculos Cambalache (60%) (2) | O50 | Cálculo |  |  |  | 72
Cálculos Cambalache (60%) (2) | Q50 | Dato |  |  |  | 0.016
Cálculos Cambalache (60%) (2) | S50 | Cálculo |  |  |  | 96
Cálculos Cambalache (60%) (2) | J51 | Dato |  |  |  | 2000
Cálculos Cambalache (60%) (2) | U51 | Dato |  |  |  | 2000
Cálculos Cambalache (60%) (2) | B53 | Cálculo |  |  |  | 0.0007555
Cálculos Cambalache (60%) (2) | M53 | Cálculo |  |  |  | 0.001596
Cálculos Cambalache (60%) (2) | B61 | Dato |  |  |  | 22.578
Cálculos Cambalache (60%) (2) | D61 | Cálculo |  |  |  | 1534640
Cálculos Cambalache (60%) (2) | F62 | Dato |  |  |  | 2000
Cálculos Cambalache (60%) (2) | B65 | Cálculo |  |  |  | 17324.551
Cálculos Cambalache
Cálculos Cambalache | B13 | Cálculo | 149807 | [5 empty] | Combustible #2
Cálculos Cambalache | M13 | Cálculo | 22.5784 | [5 empty] | Combustible #2
Cálculos Cambalache | D79 | Cálculo | 149807
Cálculos Cambalache | B89 | Cálculo | 22.5784
Cálculos Cambalache | D89 | Cálculo | 149807
Cálculos Cambalache | F90 | Dato | 2000
Cálculos Cambalache | B93 | Cálculo | 1691.2027
Fuentes adicionales utilizadas en las tasas
Cálculos AG
Cálculos AG | F38 | Dato | 0.15 MMBtu | 0.15 MMBtu | 0.15 MMBtu | 0.15 MMBtu | 0.15 MMBtu | 0.15 MMBtu | 006)Consumos Combustible y Cálculos de Emisiones 2026 JUNIO.xlsx: Cálculos AG!F38
Cálculos PS
Cálculos PS | F38 | Dato | 0.15 MMBtu | 0.15 MMBtu | 0.15 MMBtu | 0.15 MMBtu | 0.15 MMBtu | 0.15 MMBtu | 006)Consumos Combustible y Cálculos de Emisiones 2026 JUNIO.xlsx: Cálculos PS!F38
Cálculos Cambalache
Cálculos Cambalache | F19 | Dato | 0.138 |  | 0.138 |  |  |  | 003)Consumos Combustible y Calculos de Emisiones 2026 MARZO.xlsx: Cálculos Cambalache!F19
Cálculos Cambalache (60%)
Cálculos Cambalache (60%) | F59 | Dato |  | 0.138 |  |  |  |  | 002)Consumos Combustible y Cálculos de Emisiones 2026 FEBRERO.xlsx: Cálculos Cambalache (60%)!F59
Exhibit 2D / Cambalache
Exhibit 2D / Cambalache | D3:D4 | Dato |  |  |  | 5817631.8 | 5808755.6004 | 5834859.2368 | Exhibit 2D, 'Cambalache'!D15:D16; mismo valor calorífico para ambas unidades.
Exhibit 2D / Cambalache | C3:C4 | Dato |  |  |  | 36539.04 | 31359.26 | 30363.5055 | Exhibit 2D, 'Cambalache'!C15:C16; suma de barriles de ambas unidades.

## Mensual 2026
Emisiones mensuales 2026
Concepto | Unidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Total
PM | ton | 60.3639 | 66.3853 | 68.9229 | 58.9776 | 78.4871 | 73.0514 | 406.1882
PM10 | ton | 52.2265 | 60.4351 | 45.1899 | 62.0831 | 74.1362 | 86.139 | 380.2099
PM2.5 | ton | 15.6531 | 31.5153 | 33.3785 | 22.1365 | 32.8044 | 29.4613 | 164.9491
SOx / SO2 | ton | 791.2677 | 917.2095 | 620.1644 | 696.0775 | 987.3113 | 1004.2533 | 5016.2837
NOx | ton | 1309.3355 | 1033.402 | 1329.3051 | 1428.4907 | 1576.7483 | 1916.019 | 8593.3006
VOC | ton | 10.7068 | 8.599 | 8.8561 | 12.7358 | 12.7596 | 15.0251 | 68.6824
CO | ton | 77.9497 | 56.7575 | 59.5074 | 80.4099 | 82.8827 | 107.5359 | 465.043
H2SO4 | ton | 6.2419 | 24.2318 | 16.1299 | 12.5922 | 20.0059 | 9.156 | 88.3577
Pb | ton | 0.021927 | 0.019528 | 0.016832 | 0.02569 | 0.025945 | 0.028672 | 0.13859
CO2e | ton | 538679.3563 | 465431.5692 | 543547.5737 | 594795.0212 | 661029.5986 | 800501.5327 | 3603984.6518
Detalle por instalación: entradas mensuales y emisiones calculadas
Costa Sur
PM | ton | 7.8217 | 22.2249 | 19.9841 | 8.3706 | 19.5391 | 15.6415 | 93.5818
PM10 | ton | 12.3651 | 32.6426 | 30.5805 | 13.4691 | 29.7217 | 24.5583 | 143.3372
PM2.5 | ton | 11.1775 | 27.2419 | 26.7238 | 12.3905 | 25.8063 | 22.0462 | 125.3862
SOx / SO2 | ton | 37.8737 | 364.9837 | 205.366 | 16.3263 | 224.0204 | 93.1757 | 941.7459
NOx | ton | 441.5571 | 392.0731 | 778.0023 | 554.3673 | 699.0981 | 824.5623 | 3689.6602
VOC | ton | 1.0429 | 1.2656 | 1.9754 | 1.2771 | 1.8102 | 1.9705 | 9.3418
CO | ton | 11.0045 | 6.2399 | 17.9559 | 14.1509 | 15.7692 | 20.3105 | 85.4309
H2SO4 | ton | 2.0334 | 16.8543 | 9.6915 | 1.1253 | 10.2665 | 4.8167 | 44.7878
Pb | ton | 0.0003115 | 0.0034208 | 0.0018252 | 9.2811e-05 | 0.0019656 | 0.00079472 | 0.0084106
CO2e | ton | 149862.5518 | 166376.9741 | 279191.769 | 184611.4706 | 254737.8055 | 282380.0101 | 1317160.5812
San Juan
PM | ton | 6.6521 | 9.0407 | 9.6363 | 13.4577 | 12.5446 | 9.9135 | 61.2449
PM10 | ton | 7.7257 | 10.9546 | 11.8086 | 16.7727 | 15.5105 | 11.0549 | 73.8269
PM2.5 | ton | 3.9165 | 4.0737 | 6.4797 | 6.4351 | 6.9364 | 7.4145 | 35.2559
SOx / SO2 | ton | 50.1252 | 89.0425 | 61.767 | 130.2629 | 112.911 | 50.071 | 494.1797
NOx | ton | 68.4847 | 83.1959 | 73.9502 | 105.8889 | 98.5734 | 110.6501 | 540.7431
VOC | ton | 1.6778 | 2.0866 | 2.3847 | 3.0508 | 2.9485 | 2.7233 | 14.8717
CO | ton | 14.6248 | 16.6104 | 13.5872 | 19.2867 | 18.1139 | 24.6859 | 106.9089
H2SO4 | ton | 4.2013 | 7.3749 | 6.4361 | 11.4239 | 9.7385 | 4.3392 | 43.514
Pb | ton | 0.0011082 | 0.0019704 | 0.0023767 | 0.0035023 | 0.0031717 | 0.0012014 | 0.013331
CO2e | ton | 78002.133 | 88849.3053 | 83383.2977 | 110489.8364 | 106169.2119 | 132747.5196 | 599641.3039
Aguirre
PM | ton | 45.2052 | 34.6223 | 38.5165 | 36.2632 | 45.402 | 45.8871 | 245.8963
SOx / SO2 | ton | 396.2447 | 308.0736 | 344.809 | 320.3294 | 405.3876 | 413.2493 | 2188.0936
NOx | ton | 539.006 | 422.0767 | 435.1032 | 476.9372 | 543.3835 | 564.0137 | 2980.5203
VOC | ton | 4.5451 | 3.3378 | 3.797 | 3.4605 | 4.3873 | 4.3634 | 23.8911
CO | ton | 30.0738 | 22.1036 | 25.1132 | 22.944 | 29.0456 | 28.9043 | 158.1846
Pb | ton | 0.012785 | 0.0097944 | 0.010446 | 0.010762 | 0.012698 | 0.012993 | 0.069479
CO2e | ton | 192468.1057 | 145959.3381 | 158117.9036 | 158248.2873 | 189846.7689 | 192965.463 | 1037605.8665
Palo Seco y MobilePacs
MPs combustible #2 | gal | 457703 | 163508 | 143254 | 2711027 | 50551 | 0 | 3526043
MobilePacs · gas natural (SCF) | SCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118033.402 | 118033.402
MPs SO2 con entrada de gas | ton | 0.047372 | 0.016923 | 0.014827 | 0.28059 | 0.005232 | 0.00016862 | 0.36511
MPs CO2e con entrada de gas | ton | 5167.0504 | 1845.8565 | 1617.2073 | 30605.0278 | 570.6748 | 7.0903 | 39812.9071
PM10 | ton | 31.6767 | 15.9709 | 0.37836 | 25.5174 | 24.008 | 45.4004 | 142.9517
PM2.5 | ton | 0.55899 | 0.19969 | 0.17496 | 3.311 | 0.061738 | 0.00060551 | 4.307
SOx / SO2 | ton | 305.7335 | 152.362 | 1.0533 | 211.425 | 230.9973 | 432.6343 | 1334.2054
NOx | ton | 236.5501 | 120.7376 | 9.8015 | 242.6882 | 174.699 | 331.628 | 1116.1045
VOC | ton | 3.3125 | 1.685 | 0.083612 | 3.4481 | 2.4374 | 4.6643 | 15.631
CO | ton | 21.4092 | 10.9488 | 0.43246 | 20.4145 | 16.0045 | 30.7072 | 99.9167
H2SO4 | ton | 0.0072539 | 0.0025913 | 0.0022704 | 0.042966 | 0.00080115 | 2.582e-05 | 0.055908
Pb | ton | 0.0067587 | 0.0034203 | 0.00027565 | 0.0079471 | 0.0051044 | 0.0096967 | 0.033203
CO2e | ton | 107317.5493 | 54700.1065 | 3313.2803 | 112038.6889 | 81752.398 | 156069.3031 | 515191.3262
Cambalache
PM10 | ton | 0.459 | 0.867 | 2.4225 | 6.324 | 4.896 | 5.1255 | 20.094
SOx / SO2 | ton | 1.233 | 2.329 | 6.5075 | 16.988 | 13.152 | 13.7685 | 53.978
NOx | ton | 2.4341 | 3.3974 | 9.5058 | 14.7476 | 14.1316 | 12.4253 | 56.6418
VOC | ton | 0.105 | 0.207 | 0.5885 | 1.469 | 1.142 | 1.2485 | 4.76
CO | ton | 0.649 | 0.718 | 2.2025 | 3.37 | 3.674 | 2.4855 | 13.099
Pb | ton | 0.000165 | 0.000342 | 0.000991 | 0.0023515 | 0.001837 | 0.0021085 | 0.007795
CO2e | ton | 1691.2027 | 2764.8793 | 8825.0516 | 17324.551 | 14868.6064 | 14396.5005 | 59870.7914
Daguao
PM | ton | 0 | 0 | 0.026745 | 0.13251 | 0.31959 | 0.40693 | 0.88578
SOx / SO2 | ton | 0 | 0 | 0.022511 | 0.11153 | 0.26899 | 0.3425 | 0.74553
NOx | ton | 0 | 0 | 1.9613 | 9.7174 | 23.4369 | 29.8415 | 64.9572
VOC | ton | 0 | 0 | 0.0009138 | 0.0045274 | 0.010919 | 0.013903 | 0.030264
CO | ton | 0 | 0 | 0.0073549 | 0.03644 | 0.087888 | 0.11191 | 0.24359
Pb | ton | 0 | 0 | 3.1203e-05 | 0.0001546 | 0.00037286 | 0.00047475 | 0.0010334
CO2e | ton | 0 | 0 | 364.6528 | 1806.6913 | 4357.4433 | 5548.2066 | 12076.994
Yabucoa
PM | ton | 0.099003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099003
SOx / SO2 | ton | 0.0083328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083328
NOx | ton | 7.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2602
VOC | ton | 0.0033826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033826
CO | ton | 0.027226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027226
Pb | ton | 0.0001155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001155
CO2e | ton | 1349.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.8396
Vega Baja
PM | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOx / SO2 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOx | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VOC | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pb | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2e | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jobos
PM | ton | 0 | 0 | 0.056357 | 0.12315 | 0.14344 | 0.28514 | 0.60809
SOx / SO2 | ton | 0 | 0 | 0.047434 | 0.10365 | 0.12073 | 0.23999 | 0.51181
NOx | ton | 0 | 0 | 4.1328 | 9.0312 | 10.5189 | 20.9104 | 44.5934
VOC | ton | 0 | 0 | 0.0019255 | 0.0042077 | 0.0049008 | 0.0097423 | 0.020776
CO | ton | 0 | 0 | 0.015498 | 0.033867 | 0.039446 | 0.078414 | 0.16723
Pb | ton | 0 | 0 | 6.575e-05 | 0.00014368 | 0.00016735 | 0.00033267 | 0.00070944
CO2e | ton | 0 | 0 | 768.3888 | 1679.112 | 1955.6976 | 3887.7105 | 8290.9089
Mayagüez
PM | ton | 0.58587 | 0.49735 | 0.70288 | 0.6305 | 0.53847 | 0.9173 | 3.8724
SOx / SO2 | ton | 0.049311 | 0.4186 | 0.59159 | 0.53067 | 0.45321 | 0.77206 | 2.8154
NOx | ton | 14.0433 | 11.9213 | 16.8478 | 15.1129 | 12.907 | 21.9876 | 92.8199
VOC | ton | 0.020017 | 0.016993 | 0.024015 | 0.021542 | 0.018398 | 0.031341 | 0.13231
CO | ton | 0.16112 | 0.13677 | 0.19329 | 0.17339 | 0.14808 | 0.25226 | 1.0649
Pb | ton | 0.00068352 | 0.00058024 | 0.00082002 | 0.00073558 | 0.00062821 | 0.0010702 | 0.0045178
CO2e | ton | 7987.9743 | 6780.9658 | 9583.23 | 8596.3837 | 7341.667 | 12506.8194 | 52797.0401

## Tasas 2026
Tasas de emisión 2026
Concepto | Unidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
PM | lb/MMBtu | 0.019518 | 0.024468 | 0.017913 | 0.017327 | 0.019657 | 0.015453
PM10 | lb/MMBtu | 0.020554 | 0.028207 | 0.015558 | 0.019611 | 0.022097 | 0.019272
PM2.5 | lb/MMBtu | 0.0086323 | 0.019314 | 0.01233 | 0.0096049 | 0.012838 | 0.0088217
SOx / SO2 | lb/MMBtu | 0.21062 | 0.29942 | 0.15813 | 0.16599 | 0.21548 | 0.17416
NOx | lb/MMBtu | 0.34852 | 0.33736 | 0.33895 | 0.34065 | 0.34412 | 0.33227
VOC | lb/MMBtu | 0.00285 | 0.0028071 | 0.0022581 | 0.0030371 | 0.0027848 | 0.0026056
CO | lb/MMBtu | 0.020749 | 0.018529 | 0.015173 | 0.019175 | 0.018089 | 0.018649
H2SO4 | lb/MMBtu | 0.0032705 | 0.013434 | 0.0056788 | 0.0049128 | 0.0072236 | 0.0026689
Pb | lb/MMBtu | 5.8367e-06 | 6.375e-06 | 4.2917e-06 | 6.1262e-06 | 5.6625e-06 | 4.9723e-06
CO2e (complementario) | lb/MMBtu | 143.3866 | 151.9406 | 138.594 | 141.8395 | 144.2693 | 138.8209
Combustible incluido en cada tasa (MMBtu)
Concepto | Unidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
Alcance general documentado | MMBtu | 7513665.5731 | 6126494.6913 | 7843736.9725 | 8386876.905 | 9163831.0925 | 11532863.9074
Fuentes del agregado PM | MMBtu | 6185592.9991 | 5426355.7713 | 7695369.4885 | 6807749.8516 | 7985803.6526 | 9454586.6658
Fuentes del agregado PM10 | MMBtu | 5081976.7831 | 4285136.5743 | 5809361.3275 | 6331315.653 | 6710103.8105 | 8939453.5114
Fuentes del agregado PM2.5 | MMBtu | 3626607.5731 | 3263515.5453 | 5414316.4915 | 4609431.2986 | 5110351.5836 | 6679279.158
Fuentes del agregado H2SO4 | MMBtu | 3817067.2231 | 3607561.7583 | 5680762.8955 | 5126310.3256 | 5539052.4086 | 6861297.372
Emisiones (ton)
Concepto | Unidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
PM | ton cortas | 60.3639 | 66.3853 | 68.9229 | 58.9776 | 78.4871 | 73.0514
PM10 | ton cortas | 52.2265 | 60.4351 | 45.1899 | 62.0831 | 74.1362 | 86.139
PM2.5 | ton cortas | 15.6531 | 31.5153 | 33.3785 | 22.1365 | 32.8044 | 29.4613
SOx / SO2 | ton cortas | 791.2677 | 917.2095 | 620.1644 | 696.0775 | 987.3113 | 1004.2533
NOx | ton cortas | 1309.3355 | 1033.402 | 1329.3051 | 1428.4907 | 1576.7483 | 1916.019
VOC | ton cortas | 10.7068 | 8.599 | 8.8561 | 12.7358 | 12.7596 | 15.0251
CO | ton cortas | 77.9497 | 56.7575 | 59.5074 | 80.4099 | 82.8827 | 107.5359
H2SO4 | ton cortas | 6.2419 | 24.2318 | 16.1299 | 12.5922 | 20.0059 | 9.156
Pb | ton cortas | 0.021927 | 0.019528 | 0.016832 | 0.02569 | 0.025945 | 0.028672
CO2e (complementario) | ton cortas | 538679.3563 | 465431.5692 | 543547.5737 | 594795.0212 | 661029.5986 | 800501.5327
Emisiones usadas para calcular las tasas (ton)
Concepto | Unidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
PM | ton cortas | 60.3639 | 66.3853 | 68.9229 | 58.9776 | 78.4871 | 73.0514
PM10 | ton cortas | 52.2265 | 60.4351 | 45.1899 | 62.0831 | 74.1362 | 86.139
PM2.5 | ton cortas | 15.6531 | 31.5153 | 33.3785 | 22.1365 | 32.8044 | 29.4613
SOx / SO2 | ton cortas | 791.2677 | 917.2095 | 620.1644 | 696.0775 | 987.3113 | 1004.2533
NOx | ton cortas | 1309.3355 | 1033.402 | 1329.3051 | 1428.4907 | 1576.7483 | 1916.019
VOC | ton cortas | 10.7068 | 8.599 | 8.8561 | 12.7358 | 12.7596 | 15.0251
CO | ton cortas | 77.9497 | 56.7575 | 59.5074 | 80.4099 | 82.8827 | 107.5359
H2SO4 | ton cortas | 6.2419 | 24.2318 | 16.1299 | 12.5922 | 20.0059 | 9.156
Pb | ton cortas | 0.021927 | 0.019528 | 0.016832 | 0.02569 | 0.025945 | 0.028672
CO2e (complementario) | ton cortas | 538679.3563 | 465431.5692 | 543547.5737 | 594795.0212 | 661029.5986 | 800501.5327
Factores del gas de MobilePacs
Concepto | Unidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
PM | lb/MMBtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM10 | lb/MMBtu | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
PM2.5 | lb/MMBtu | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
SOx / SO2 | lb/MMBtu | 0.0027847 | 0.0027847 | 0.0027847 | 0.0027847 | 0.0027847 | 0.0027847
NOx | lb/MMBtu | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
VOC | lb/MMBtu | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081
CO | lb/MMBtu | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077
H2SO4 | lb/MMBtu | 0.00042641 | 0.00042641 | 0.00042641 | 0.00042641 | 0.00042641 | 0.00042641
Pb | lb/MMBtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2e (complementario) | lb/MMBtu | 117.0969 | 117.0969 | 117.0969 | 117.0969 | 117.0969 | 117.0969
Libras por tonelada corta | lb/ton | Ene: 2000
Btu por MMBtu | Btu/MMBtu | Ene: 1000000
Galones por barril | gal/bbl | Ene: 42
Cantidad de combustible consumido
Concepto | Unidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
Costa Sur 5 · Bunker C | gal | 0 | 1967839.86 | 2316600.3 | 71616.72 | 692202.42 | 490512.54
Costa Sur 5 · gas natural | SCF | 1554213850 | 1492830 | 1819735664.85 | 1802878930.35 | 1879125480 | 2234892060
Costa Sur 6 · Bunker C | gal | 897043.98 | 7883312.22 | 2939540.1 | 195657.84 | 4968238.8 | 1798110.3
Costa Sur 6 · gas natural | SCF | 742542910 | 731915920 | 1696905270 | 1204545823.65 | 1145662860 | 1965580205.85
Costa Sur turbinas · diésel | gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
San Juan vapor · Bunker C | gal | 1269731 | 2293641.42 | 1776309.36 | 3445860.18 | 2858005.5 | 1213454.76
San Juan 5 · diésel | gal | 240889 | 384448.26 | 1667685.18 | 1450441.86 | 1632699.18 | 459277.14
San Juan 5 · gas natural | SCF | 987272793.86 | 928901636.72 | 704587502.38 | 850329086.04 | 865899021.7 | 949989652.37
San Juan 6 · diésel | gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
San Juan 6 · gas natural | SCF | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 916670375.04
Aguirre vapor · Bunker C | gal | 11653643 | 8524821.9 | 9754754.94 | 8788477 | 11219708.64 | 11128871.04
Aguirre CC y turbinas · diésel | gal | 4126785 | 3476405 | 3189609 | 4272437 | 4375752 | 4752539
Palo Seco vapor · Bunker C | gal | 8112322 | 4217354 | 26297 | 5487594 | 6327704 | 12237914
Palo Seco turbinas · diésel | gal | 198463 | 80964 | 121550 | 1226779 | 287954 | 473204
MobilePacs · diésel | gal | 457703 | 163508 | 143254 | 2711027 | 50551 | 0
MobilePacs · gas natural | SCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118033.402
Cambalache · diésel, ambas unidades | gal | 149807 | 244918 | 781739 | 1534640 | 1317088 | 1275268
Daguao · diésel | gal | 0 | 0 | 32301 | 160037 | 385983 | 491461
Yabucoa · diésel | gal | 119569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vega Baja · diésel | gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jobos · diésel | gal | 0 | 0 | 68064 | 148736 | 173236 | 344374
Mayagüez · diésel | gal | 707576 | 600659 | 848884 | 761469 | 650326 | 1107856
Energía por unidad de combustible
Concepto | Unidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
Costa Sur 5 · Bunker C | MMBtu/gal | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Costa Sur 5 · gas natural | Btu/SCF | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040
Costa Sur 6 · Bunker C | MMBtu/gal | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Costa Sur 6 · gas natural | Btu/SCF | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040
Costa Sur turbinas · diésel | MMBtu/gal | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
San Juan vapor · Bunker C | MMBtu/gal | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
San Juan 5 · diésel | MMBtu/gal | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
San Juan 5 · gas natural | Btu/SCF | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020
San Juan 6 · diésel | MMBtu/gal | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
San Juan 6 · gas natural | Btu/SCF | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020
Aguirre vapor · Bunker C | MMBtu/gal | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Aguirre CC y turbinas · diésel | MMBtu/gal | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Palo Seco vapor · Bunker C | MMBtu/gal | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Palo Seco turbinas · diésel | MMBtu/gal | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
MobilePacs · diésel | MMBtu/gal | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
MobilePacs · gas natural | Btu/SCF | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026
Cambalache · diésel, ambas unidades | MMBtu/gal | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.13852 | 0.1383 | 0.13893
Daguao · diésel | MMBtu/gal | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Yabucoa · diésel | MMBtu/gal | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Vega Baja · diésel | MMBtu/gal | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Jobos · diésel | MMBtu/gal | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Mayagüez · diésel | MMBtu/gal | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Cantidad × energía por unidad = MMBtu
Concepto | Unidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
Costa Sur 5 · Bunker C | MMBtu | 0 | 295175.979 | 347490.045 | 10742.508 | 103830.363 | 73576.881
Costa Sur 5 · gas natural | MMBtu | 1616382.404 | 1552.5432 | 1892525.0914 | 1874994.0876 | 1954290.4992 | 2324287.7424
Costa Sur 6 · Bunker C | MMBtu | 134556.597 | 1182496.833 | 440931.015 | 29348.676 | 745235.82 | 269716.545
Costa Sur 6 · gas natural | MMBtu | 772244.6264 | 761192.5568 | 1764781.4808 | 1252727.6566 | 1191489.3744 | 2044203.4141
Costa Sur turbinas · diésel | MMBtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
San Juan vapor · Bunker C | MMBtu | 190459.65 | 344046.213 | 266446.404 | 516879.027 | 428700.825 | 182018.214
San Juan 5 · diésel | MMBtu | 33242.682 | 53053.8599 | 230140.5548 | 200160.9767 | 225312.4868 | 63380.2453
San Juan 5 · gas natural | MMBtu | 1007018.2497 | 947479.6695 | 718679.2524 | 867335.6678 | 883217.0021 | 968989.4454
San Juan 6 · diésel | MMBtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
San Juan 6 · gas natural | MMBtu | 0 | 0 | 0 | 1.02e-07 | 0 | 935003.7825
Aguirre vapor · Bunker C | MMBtu | 1748046.45 | 1278723.285 | 1463213.241 | 1318271.55 | 1682956.296 | 1669330.656
Aguirre CC y turbinas · diésel | MMBtu | 569496.33 | 479743.89 | 440166.042 | 589596.306 | 603853.776 | 655850.382
Palo Seco vapor · Bunker C | MMBtu | 1216848.3 | 632603.1 | 3944.55 | 823139.1 | 949155.6 | 1835687.1
Palo Seco turbinas · diésel | MMBtu | 27387.894 | 11173.032 | 16773.9 | 169295.502 | 39737.652 | 65302.152
MobilePacs · diésel | MMBtu | 63163.014 | 22564.104 | 19769.052 | 374121.726 | 6976.038 | 0
MobilePacs · gas natural | MMBtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1023
Cambalache · diésel, ambas unidades | MMBtu | 20673.366 | 33798.684 | 107879.982 | 212570.7254 | 182158.1499 | 177166.8874
Daguao · diésel | MMBtu | 0 | 0 | 4457.538 | 22085.106 | 53265.654 | 67821.618
Yabucoa · diésel | MMBtu | 16500.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vega Baja · diésel | MMBtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jobos · diésel | MMBtu | 0 | 0 | 9392.832 | 20525.568 | 23906.568 | 47523.612
Mayagüez · diésel | MMBtu | 97645.488 | 82890.942 | 117145.992 | 105082.722 | 89744.988 | 152884.128
Cambalache · valor calorífico de abril a junio de 2026 (Exhibit 2D)
Concepto | Unidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
Valor calorífico del Exhibit 2D | Btu/bbl | Abr: 5817631.8; May: 5808755.6004; Jun: 5834859.2368